{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":43,"sheets":["300","411","412","413","421","422","423","429","431","432","433","434","439","441","442","443","444","445","446","449","451","452","453","454","455","456","457","458","461","462","463","464","465","469","471","472","473","474","476","481","482","483","Preisbenchmarking Daten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":42,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"300","index":0,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,334,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel"},"Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel",{"$nulls":9},2,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,334,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Außentor"},"Außentor",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,334,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Außentür","Außentür",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,334,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},"1:Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse","Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,338,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},"1:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,339,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":1},"1:Werbeanlage","Werbeanlage",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,346,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":1},"1:Falt- und Schiebewand","Falt- und Schiebewand",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,362,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":1},"1:Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster","Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,363,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Flachdach","Flachdach",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,363,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":1},"1:Geneigtes Dach","Geneigtes Dach",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,387,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C18,\":\",E18)","v":"1:Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze"},"Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,389,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":1},"1:Tritte / Leitern","Tritte / Leitern",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,389,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":1},"1:Sekuranten","Sekuranten",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,389,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":1},"1:Anschlagpunkte","Anschlagpunkte",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,389,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":1},"1:Seilsysteme","Seilsysteme",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,389,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":1},"1:Schneelastwaage","Schneelastwaage",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$nulls":14},6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"411","index":1,"n_rows":72,"n_cols":21,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,14,71,14],[61,15,71,15],[61,4,71,4],[61,8,71,8],[61,9,71,9],[61,10,71,10],[61,11,71,11],[61,12,71,12],[61,13,71,13]]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Abwasserleitung"},"Abwasserleitung",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Abwasserleitung"},"Abwasserleitung",null,"Rückstauverschlüsse funktionserhaltend reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Abwasserleitung","Abwasserleitung",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Abwasserleitung","Abwasserleitung",null,"Auf Inkrustation prüfen (am freien Ablauf, Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Abwasserleitung","Abwasserleitung",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Abwasserleitung","Abwasserleitung",null,"Isolierung auf Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":1},"1:Abläufe","Abläufe",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":2},"2:Abläufe","Abläufe",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":3},"3:Abläufe","Abläufe",null,"Wasserstand prüfen (Wasservorlage)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":4},"4:Abläufe","Abläufe",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":1},"1:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Visuelles Prüfen auf Zustand, Dichtheit, Verschmutzung und Zugänglichkeit","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":2},"2:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Entfernen von Sand und Schlamm sowie Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":3},"3:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":4},"4:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":5},"5:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":6},"6:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":7},"7:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":1},"1:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":2},"2:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":3},"3:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":4},"4:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Funktionsfähigkeit beurteilen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":5},"5:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":6},"6:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit im Abscheider",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":7},"7:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang / Schlammsammelraum",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":8},"8:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Kontrolle der Funktionsfähigkeit des selbsttätigen Abschlusses im Abscheider und evtl. vorhandener Alarmeinrichtungen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":9},"9:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Sichtkontrolle des Wasserstandes vor und hinter dem Koaleszenzeinsatz (falls vorhanden) bei Wasserdurchfluss, um eine Verstopfung des Einsatzes zu erkennen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":10},"10:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Kontrolle des Koaleszenzeinsatzes, falls vorhanden, auf Durchlässigkeit, wenn der Wasserstand vor und hinter dem Koaleszenzeinsatz deutliche Unterschiede aufweist, und auf Beschädigung","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":11},"11:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Reinigen oder Austausch des Koaleszenzeinsatzes nach Angaben des Herstellers, soweit erforderlich",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":12},"12:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Entleerung und Reinigung des Abscheiders, soweit erforderlich (z. B. bei starker Verschlammung)",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":13},"13:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Reinigung der Ablaufrinne im Probenahmeschacht, falls vorhanden",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":14},"14:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Erfassen der Angaben über den Ort der Prüfung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der Bestandsdaten, den Auftraggeber, den Prüfer und der zuständigen Behörde","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":1},"1:Fettabscheider","Fettabscheider",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":2},"2:Fettabscheider","Fettabscheider",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":3},"3:Fettabscheider","Fettabscheider",null,"Funktionsfähigkeit beurteilen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":4},"4:Fettabscheider","Fettabscheider",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":5},"5:Fettabscheider","Fettabscheider",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":1},"1:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":2},"2:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":3},"3:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",null,"Funktionsfähigkeit beurteilen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":4},"4:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":5},"5:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":1},"1:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":2},"2:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":3},"3:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":4},"4:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":5},"5:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Chemikalienstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":6},"6:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Chemikalien nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":7},"7:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":1},"1:Hebeanlage","Hebeanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":2},"2:Hebeanlage","Hebeanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":3},"3:Hebeanlage","Hebeanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":4},"4:Hebeanlage","Hebeanlage",null,"Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":5},"5:Hebeanlage","Hebeanlage",null,"Auf Dichtheit prüfen (DRUCKPROBE)",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,411,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":1},"1:Tauchpumpe","Tauchpumpe",null,"visuelle Prüfung des Schaltspiels auf Betriebsfähigkeit und der Dichtheit","I",{"$nulls":6},3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$nulls":4},"Tauchpumpe",null,"Probelauf:",null,"W",{"$nulls":4},"DIN 1989-1",3,24]
[{"$nulls":6},"Vor, während bzw. nach dem Probelauf sind zu prüfen:"]
[{"$nulls":6},"\u0097 die elektrische Absicherung der Pumpenanlage nach"]
[{"$nulls":6},"VDE-Vorschriften"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Vordruck des Membranbehälters (falls vorhanden)"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Dichtheit der Gleitringdichtung der Pumpe"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Funktion des Rückflussverhinderers"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Pumpen- und Strömungsgeräusche"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Dichtheit der Anlage und Armaturen"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Sauberkeit der Anlage"]
[{"$nulls":6},"\u0097 Korrosion der Anlagenteile"]

{"sheet":"412","index":2,"n_rows":112,"n_cols":21,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Brunnenanlage"},"Brunnenanlage",null,"Rohrleitungen auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Brunnenanlage"},"Brunnenanlage",null,"Druckbehälter auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Absperreinrichtung und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Förderpumpe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Rückflussverhinderer (Fußventil) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Antriebselemente und MSR-Technik prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Druckpolster prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Druckpolster aufbauen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Brunnenanlage","Brunnenanlage",null,"Kompressoren prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":1},"1:Regenwassernutzungsanlage","Regenwassernutzungsanlage",{"$nulls":11},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":1},"1:Flusswasseranlage","Flusswasseranlage",{"$nulls":11},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":1},"1:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,413,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":2},"2:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,414,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":3},"3:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,415,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":4},"4:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Salzfüllung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,416,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":5},"5:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Salz nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,417,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":6},"6:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,418,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":7},"7:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Wasserhärte prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,419,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":8},"8:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Austauschmedium (Harz) regenerieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":1},"1:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":2},"2:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":3},"3:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":4},"4:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Dosiermittelstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":5},"5:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Dosiermittel nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":6},"6:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Fördermenge prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":7},"7:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":8},"8:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Fördermenge neu einstellen ohne Wasseranalyse",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":1},"1:Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":1},"1:Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":1},"1:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":2},"2:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Absperreinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":3},"3:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":4},"4:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":5},"5:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":6},"6:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Sicherheitsventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":7},"7:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":8},"8:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Förderpumpe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":9},"9:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":10},"10:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":11},"11:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckregulierventil nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":12},"12:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":13},"13:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":14},"14:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckbehälter auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":15},"15:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckpolster prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":16},"16:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckpolster aufbauen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":17},"17:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Äußerliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":1},"1:Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)","Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":2},"2:Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)","Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":3},"3:Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)","Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":4},"4:Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)","Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":5},"5:Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)","Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":1},"1:Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)","Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":2},"2:Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)","Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":3},"3:Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)","Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":1},"1:Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)","Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":2},"2:Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)","Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":3},"3:Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)","Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":4},"4:Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)","Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Rohrunterbrecher, Rohrtrenner und Rohrbelüfter auf Inkrustation prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":1},"1:Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)","Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Anzeige prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"AVBWasserV, § 11, Abs. 2, § 18, Abs.2;\nHeizkostenV, §4, Abs. 1, Abs. 2, § 6, Abs. 1;\nDIN 1988-8,11.3;\nVDI 6023-1, 5.1;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":2},"2:Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)","Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"AVBWasserV, § 11, Abs. 2, § 18, Abs.2;\nHeizkostenV, §4, Abs. 1, Abs. 2, § 6, Abs. 1;\nDIN 1988-8,11.3;\nVDI 6023-1, 5.1;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":3},"3:Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)","Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"AVBWasserV, § 11, Abs. 2, § 18, Abs.2;\nHeizkostenV, §4, Abs. 1, Abs. 2, § 6, Abs. 1;\nDIN 1988-8,11.3;\nVDI 6023-1, 5.1;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":1},"1:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C73,\":\",E73)","v":"2:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher"},"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":3},"3:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":4},"4:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":5},"5:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Verkalkung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":6},"6:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Schalter, Thermostate, und Kontrollleuchten auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":7},"7:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":8},"8:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Elektroanschlüsse auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":9},"9:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":10},"10:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Entkalken",null,null,"IS",null,null,"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":1},"1:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":2},"2:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Auf Befestigung und Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":3},"3:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":4},"4:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Ab- und Überlauf funktionserhaltend reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":1},"1:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":2},"2:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":3},"3:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":4},"4:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":5},"5:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Thermostat auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":6},"6:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Elektronik einschließlich Steuerventil bzw. elektromechanische Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":7},"7:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Luftsprudler und Brauseköpfe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":8},"8:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":1},"1:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":2},"2:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":3},"3:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":4},"4:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":5},"5:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E99,E99)","v":6},"6:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E100,E100)","v":7},"7:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"WC-Sitz auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E101,E101)","v":8},"8:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Scharniere auf Korrosion und Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E102,E102)","v":9},"9:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E103,E103)","v":1},"1:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E104,E104)","v":2},"2:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E105,E105)","v":3},"3:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E106,E106)","v":4},"4:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E107,E107)","v":5},"5:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Absperrventil auf Funktion und Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E108,E108)","v":1},"1:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E109,E109)","v":2},"2:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E110,E110)","v":3},"3:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E111,E111)","v":4},"4:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,412,{"$f":"COUNTIF($E$8:E112,E112)","v":5},"5:Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)","Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"413","index":3,"n_rows":18,"n_cols":21,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,413,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen"},"Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,413,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Gaseinspeisung"},"Gaseinspeisung",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,413,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"1:Gasleitungsnetz"},"Gasleitungsnetz",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,413,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C11,\":\",E11)","v":"1:Gasregelstrecke"},"Gasregelstrecke",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"https://shop.wvgw.de/Produkt-Katalog/DVGW-Regelwerk/DVGW-Regelwerk-Gas/Organisation-und-Management/G-495-Arbeitsblatt-11-20152"]
[]
[{"$nulls":4},"Mail mit Anfrage geschrieben am 28.06.2021 an info@wvgw.de"]

{"sheet":"421","index":4,"n_rows":246,"n_cols":21,"rows_kept":246,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Heizöltank"},"Heizöltank",{"$nulls":9},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},"1:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Lagerbehälter äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":2},"2:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Leitungen und Anschlüsse äußerlich auf Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":3},"3:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Umschalt- und Absperrventile auf Funktion und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":4},"4:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Füllstandsanzeigevorrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":5},"5:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Leckwarnsystem auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":6},"6:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Grenzwertgeber auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":1},"1:Fernwärmeübergabestation - Heißwasser ","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser ",{"$nulls":9},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",null,"Anm.: Begriff ist sehr weit gefasst.",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C17,\":\",E17)","v":"2:Wärmeerzeugungsanlage"},"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":3},"3:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgasseitig und wasserseitig auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":4},"4:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Temperatur- und Druckmessgerät auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung) ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":5},"5:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abschlammen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":6},"6:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasser nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":7},"7:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":8},"8:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Brennraum und Nachschaltheizflächen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":9},"9:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":10},"10:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Brennraum und Nachschaltheizflächen reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":11},"11:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":12},"12:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgasseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":13},"13:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Sicherheitsventil prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":14},"14:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Füll- und Entleereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":15},"15:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasserstandsbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":16},"16:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasserströmungswächter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":17},"17:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wassermangelsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":18},"18:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Druckbegrenzer (min/max) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":19},"19:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgastemperaturwächter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":20},"20:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Temperaturwächter/-begrenzer (Kessel-,Thermostat) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":21},"21:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Sicherheitstemperaturbegrenzer bzw. Temperaturbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":22},"22:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Luftdruckwächter s. Baugr.-Nr.2.2.20","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":23},"23:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":24},"24:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasseranalyse durchführen oder veranlassen (soweit nach Größe oder Bauart erfoderlich)",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":25},"25:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Automatische Nachfülleinrichtung, Abschlammeinrichtung und Rohrtrenner auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":26},"26:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":27},"27:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Temperatur- und Druckmessgerät auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung) ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":28},"28:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Abschlammen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":29},"29:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasser nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":30},"30:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":31},"31:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":32},"32:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Sicherheitsventil prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":33},"33:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Füll- und Entleereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":34},"34:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasserstandsbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":35},"35:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasserströmungswächter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":36},"36:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wassermangelsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":37},"37:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Druckbegrenzer (min/max) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":38},"38:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Sicherheitstemperaturbegrenzer bzw. Temperaturbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":39},"39:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":40},"40:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasseranalyse durchführen oder veranlassen (soweit nach Größe oder Bauart erfoderlich)",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":41},"41:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Automatische Nachfülleinrichtung, Abschlammeinrichtung und Rohrtrenner auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":42},"42:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":43},"43:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wasserseitig auf Ablagerungen, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":44},"44:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":45},"45:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeige prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":46},"46:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":47},"47:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wasseranalyse durchführen oder veranlassen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":48},"48:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Füll-, Entleerungs- und Abschlammeinrichtungen auf Funktion prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":49},"49:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Abschlammen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":50},"50:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wasser nachfüllen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":51},"51:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Druckprüfung durchführen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":52},"52:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Ölbrenner","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\n1. BImSchV § 7, 8;\nKÜO § 1;\nDIN 4755;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":53},"53:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gasbrenner mit Gebläse","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\n1. BImSchV § 9\nKÜO § 1;\nDGUVV § 3, 4, 5,6, 7;\nBGR - GUV-R 108;\nGUV-V A3;\nDVGW G 600;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":54},"54:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Gasbrenner ohne Gebläse","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDVGW G 600;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":55},"55:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Brenner für Feststoffe (Holz, Hackschnitzel, Pellets, Koks, Kohle, Briketts)","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":56},"56:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Brenner für Staubfeuerungen","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\nDIN EN 15378;",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":57},"57:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":58},"58:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":59},"59:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":60},"60:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündelektrode reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":61},"61:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündelektrode einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":62},"62:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":63},"63:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":64},"64:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":65},"65:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C81,\":\",E81)","v":"66:Wärmeerzeugungsanlage"},"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":67},"67:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Düsendruck einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":68},"68:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":69},"69:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Messprotokoll erstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":70},"70:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündelektroden auswechseln",null,null,"IS",null,null,null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":71},"71:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Flammenfühler auswechseln",null,null,"IS",null,null,null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":72},"72:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":73},"73:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Brennermotor auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":74},"74:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":75},"75:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Laufrad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":76},"76:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Mischeinrichtung auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":77},"77:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":78},"78:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":79},"79:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":80},"80:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Feuerungswärmeleitung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":81},"81:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Feuerungswärmeleitung einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":82},"82:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Mischeinrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":83},"83:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E99,E99)","v":84},"84:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E100,E100)","v":85},"85:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Lufteinstellvorrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E101,E101)","v":86},"86:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Luftmangelsicherung auf Funktion prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E102,E102)","v":87},"87:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Luftabschlussklappen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E103,E103)","v":88},"88:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Lager der Luftabschlussklappen schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E104,E104)","v":89},"89:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E105,E105)","v":90},"90:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Magnetventile auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E106,E106)","v":91},"91:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E107,E107)","v":92},"92:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Düsendruck einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E108,E108)","v":93},"93:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E109,E109)","v":94},"94:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Abgasanalyse (CO, CO2, Ruß, Abgas- und Verbrennungslufttemperatur, Unter-/Überdruck im Feuerraum oder am Kesselende) durchführen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E110,E110)","v":95},"95:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Abgasverlust ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E111,E111)","v":96},"96:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Messprotokoll erstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E112,E112)","v":97},"97:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Äußerlich auf Verschmutzung, Befestigung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E113,E113)","v":98},"98:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Drehrichtung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E114,E114)","v":99},"99:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Anschlussklemmen auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E115,E115)","v":100},"100:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Anschlussklemmen nachziehen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E116,E116)","v":101},"101:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Spannung messen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E117,E117)","v":102},"102:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Stromaufnahme messen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E118,E118)","v":103},"103:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Phasensymmetrie messen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E119,E119)","v":104},"104:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Auf Laufruhe und Erwärmung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E120,E120)","v":105},"105:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E121,E121)","v":106},"106:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E122,E122)","v":107},"107:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E123,E123)","v":108},"108:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten",null,"W",null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E124,E124)","v":109},"109:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E125,E125)","v":110},"110:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E126,E126)","v":111},"111:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Auf Spannung und Fluchtung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E127,E127)","v":112},"112:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E128,E128)","v":113},"113:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E129,E129)","v":114},"114:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Riemen auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E130,E130)","v":115},"115:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E131,E131)","v":116},"116:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Temperatur prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E132,E132)","v":117},"117:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E133,E133)","v":118},"118:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E134,E134)","v":119},"119:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Ausrichtung überprüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E135,E135)","v":120},"120:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Öl auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E136,E136)","v":121},"121:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E137,E137)","v":122},"122:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E138,E138)","v":123},"123:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E139,E139)","v":124},"124:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Auf Spannung und Fluchtung prüfen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E140,E140)","v":125},"125:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E141,E141)","v":126},"126:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Kette fetten",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E142,E142)","v":127},"127:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E143,E143)","v":128},"128:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Auf Befestigung und Geräusch prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E144,E144)","v":129},"129:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E145,E145)","v":130},{"$f":"CONCATENATE(C145,\":\",E145)","v":"130:Wärmeerzeugungsanlage"},"Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Ausrichtung prüfen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E146,E146)","v":131},"131:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Öl auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E147,E147)","v":1},"1:Wärmepumpe","Wärmepumpe",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E148,E148)","v":1},"1:Gastherme","Gastherme",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E149,E149)","v":2},"2:Gastherme","Gastherme",null,"Auf Funktion prüfen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E150,E150)","v":3},"3:Gastherme","Gastherme",null,"Auf Dichtheit prüfen (optisch/ akustisch)",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E151,E151)","v":4},"4:Gastherme","Gastherme",null,"Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E152,E152)","v":5},"5:Gastherme","Gastherme",null,"Armaturen auf Funktion prüfen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E153,E153)","v":6},"6:Gastherme","Gastherme",null,"Armaturen auf Dichtheit prüfen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E154,E154)","v":7},"7:Gastherme","Gastherme",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E155,E155)","v":8},"8:Gastherme","Gastherme",null,"Druckprobe durchführen",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E156,E156)","v":9},"9:Gastherme","Gastherme",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E157,E157)","v":1},"1:Solarthermie","Solarthermie",null,"Äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E158,E158)","v":2},"2:Solarthermie","Solarthermie",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E159,E159)","v":3},"3:Solarthermie","Solarthermie",null,"Kollektortemperaturfühler auf festen Sitz prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E160,E160)","v":4},"4:Solarthermie","Solarthermie",null,"Vakuum prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E161,E161)","v":5},"5:Solarthermie","Solarthermie",null,"Vakuum herstellen und mit Edelgas auffüllen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E162,E162)","v":6},"6:Solarthermie","Solarthermie",null,"Anlagendruck prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E163,E163)","v":7},"7:Solarthermie","Solarthermie",null,"Anlagendruck nach Herstellerangaben einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E164,E164)","v":8},"8:Solarthermie","Solarthermie",null,"ph-Messung der Solarflüssigkeit",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E165,E165)","v":9},"9:Solarthermie","Solarthermie",null,"Frostschutztemperatur (Gefrierpunkt) der Wärmeträgermedien ermitteln",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E166,E166)","v":10},"10:Solarthermie","Solarthermie",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E167,E167)","v":11},"11:Solarthermie","Solarthermie",null,"Solarflüssigkeit ersetzen",{"$nulls":7},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E168,E168)","v":12},"12:Solarthermie","Solarthermie",null,"Frostschutzmittel nachfüllen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E169,E169)","v":1},"1:Blockheizkraftwerk (wärmegeführt)","Blockheizkraftwerk (wärmegeführt)",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E170,E170)","v":1},"1:Brennstoffzellenheizgerät","Brennstoffzellenheizgerät",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E171,E171)","v":1},"1:Elektroheizung","Elektroheizung",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E172,E172)","v":2},"2:Elektroheizung","Elektroheizung",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E173,E173)","v":3},"3:Elektroheizung","Elektroheizung",null,"Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E174,E174)","v":4},"4:Elektroheizung","Elektroheizung",null,"Funktionselemente (z.B. bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E175,E175)","v":5},"5:Elektroheizung","Elektroheizung",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E176,E176)","v":1},"1:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E177,E177)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C177,\":\",E177)","v":"2:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler"},"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Brennermotor auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E178,E178)","v":3},"3:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Lager auf Geräusch prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E179,E179)","v":4},"4:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Laufrad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E180,E180)","v":5},"5:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Mischeinrichtung auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E181,E181)","v":6},"6:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E182,E182)","v":7},"7:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E183,E183)","v":8},"8:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E184,E184)","v":9},"9:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Feuerungswärmeleitung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E185,E185)","v":10},"10:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Feuerungswärmeleitung einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E186,E186)","v":11},"11:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Mischeinrichtung reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E187,E187)","v":12},"12:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E188,E188)","v":13},"13:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E189,E189)","v":14},"14:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Lufteinstellvorrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E190,E190)","v":15},"15:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Luftmangelsicherung auf Funktion prüfen ","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E191,E191)","v":16},"16:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Luftabschlussklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E192,E192)","v":17},"17:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Lager der Luftabschlussklappen schmieren",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E193,E193)","v":18},"18:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E194,E194)","v":19},"19:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Magnetventile auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E195,E195)","v":20},"20:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E196,E196)","v":21},"21:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Düsendruck einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E197,E197)","v":22},"22:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E198,E198)","v":23},"23:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Abgasanalyse (CO, CO2, Ruß, Abgas- und Verbrennungslufttemperatur, Unter-/Überdruck im Feuerraum oder am Kesselende) durchführen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E199,E199)","v":24},"24:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Abgasverlust ermitteln",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E200,E200)","v":25},"25:Strahlungsheizung - Dunkelstrahler","Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Messprotokoll erstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E201,E201)","v":1},"1:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E202,E202)","v":2},"2:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E203,E203)","v":3},{"$f":"CONCATENATE(C203,\":\",E203)","v":"3:Strahlungsheizung - Hellstrahler"},"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E204,E204)","v":4},"4:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündelektrode reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E205,E205)","v":5},"5:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündelektrode einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E206,E206)","v":6},"6:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E207,E207)","v":7},"7:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E208,E208)","v":8},"8:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E209,E209)","v":9},"9:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E210,E210)","v":10},"10:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E211,E211)","v":11},"11:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Düsendruck einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E212,E212)","v":12},"12:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E213,E213)","v":13},"13:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Messprotokoll erstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E214,E214)","v":14},"14:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündelektroden auswechseln",{"$nulls":7},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E215,E215)","v":15},"15:Strahlungsheizung - Hellstrahler","Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Flammenfühler auswechseln",{"$nulls":7},12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E216,E216)","v":1},"1:Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe","Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E217,E217)","v":1},"1:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$nulls":9},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E218,E218)","v":1},"1:Schornstein","Schornstein",null,"Auf Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E219,E219)","v":2},"2:Schornstein","Schornstein",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E220,E220)","v":3},"3:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E221,E221)","v":4},"4:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E222,E222)","v":5},"5:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E223,E223)","v":6},"6:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter auswechseln",{"$nulls":7},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E224,E224)","v":7},"7:Schornstein","Schornstein",null,"Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E225,E225)","v":8},"8:Schornstein","Schornstein",null,"Abgas- und wasserseitig auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E226,E226)","v":9},"9:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturfühler auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E227,E227)","v":10},"10:Schornstein","Schornstein",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E228,E228)","v":11},"11:Schornstein","Schornstein",null,"Abgasseitig reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E229,E229)","v":12},"12:Schornstein","Schornstein",null,"Abgasregelklappen auf Gängigkeit und festen Sitz der Gestänge prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E230,E230)","v":13},"13:Schornstein","Schornstein",null,"Lager der Klappen und Gestänge schmieren",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E231,E231)","v":14},"14:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturfühler reinigen ",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E232,E232)","v":15},"15:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E233,E233)","v":16},"16:Schornstein","Schornstein",null,"Abgastemperaturregler nachstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E234,E234)","v":17},"17:Schornstein","Schornstein",null,"Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E235,E235)","v":18},"18:Schornstein","Schornstein",null,"Temperaturmessgeräte auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E236,E236)","v":19},"19:Schornstein","Schornstein",null,"Entlüften",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E237,E237)","v":20},"20:Schornstein","Schornstein",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E238,E238)","v":21},"21:Schornstein","Schornstein",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E239,E239)","v":22},"22:Schornstein","Schornstein",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E240,E240)","v":23},"23:Schornstein","Schornstein",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E241,E241)","v":24},"24:Schornstein","Schornstein",null,"Lager auf Geräusch prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E242,E242)","v":25},"25:Schornstein","Schornstein",null,"Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E243,E243)","v":26},"26:Schornstein","Schornstein",null,"Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E244,E244)","v":27},"27:Schornstein","Schornstein",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E245,E245)","v":28},"28:Schornstein","Schornstein",null,"Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten",null,"W",{"$nulls":5},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,421,{"$f":"COUNTIF($E$8:E246,E246)","v":29},"29:Schornstein","Schornstein",null,"Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"422","index":5,"n_rows":42,"n_cols":21,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Wärmeverteilnetz"},"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Wärmeverteilnetz"},"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Auf Befestigung und Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Pumpen","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Pumpen","Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Pumpen","Funktionserhaltendes Reinigen (äußerlich)",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Pumpen","Stopfbuchse nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Pumpen","Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Äußerlich auf Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Stopfbuchse nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Spindel schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckbehälter auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Absperreinrichtungen und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckpolster prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckpolster aufbauen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Sicherheitsventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckregulierventil nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Äußerlich auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Entlüftungsventile auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Flüssigkeitsstand prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Entlüften","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Flüssigkeit nachfüllen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,422,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":1},"1:Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung",{"$nulls":9},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"423","index":6,"n_rows":12,"n_cols":21,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,423,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Heizkörper"},"Heizkörper","Heizkörper","Auf Beschädigung, Korrosion, Dichtheit und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,423,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Heizkörper"},"Heizkörper","Heizkörper","Heizkörperventil auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,423,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"3:Heizkörper"},"Heizkörper","Heizkörper","Entlüften",null,"W",null,null,null,"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,423,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},{"$f":"CONCATENATE(C11,\":\",E11)","v":"4:Heizkörper"},"Heizkörper","Heizkörper","Heizkörperventil nachstellen","I",{"$nulls":4},"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,423,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C12,\":\",E12)","v":"1:Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Heizflächen"},"Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Heizflächen",{"$nulls":9},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"429","index":7,"n_rows":8,"n_cols":21,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,429,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Rampenheizung (wassergeführt)"},"Rampenheizung (wassergeführt)",{"$nulls":9},24,120,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"431","index":8,"n_rows":663,"n_cols":23,"rows_kept":663,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier zu finden"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Abluftanlage"},"Abluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Abluftanlage"},"Abluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Abluftanlage","Abluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Abluftanlage","Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Abluftanlage","Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Abluftanlage","Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Abluftanlage","Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Abluftanlage","Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Abluftanlage","Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Abluftanlage","Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Abluftanlage","Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Abluftanlage","Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Abluftanlage","Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Abluftanlage","Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Abluftanlage","Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Abluftanlage","Abluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Abluftanlage","Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Abluftanlage","Abluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Abluftanlage","Abluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Abluftanlage","Abluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Abluftanlage","Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Abluftanlage","Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Abluftanlage","Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Abluftanlage","Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Abluftanlage","Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Abluftanlage","Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Abluftanlage","Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Abluftanlage","Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Abluftanlage","Abluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Abluftanlage","Abluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Abluftanlage","Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Abluftanlage","Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Abluftanlage","Abluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":60},"60:Abluftanlage","Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":61},"61:Abluftanlage","Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":62},"62:Abluftanlage","Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":63},"63:Abluftanlage","Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":64},"64:Abluftanlage","Abluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":65},"65:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C73,\":\",E73)","v":"66:Abluftanlage"},"Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":67},"67:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":68},"68:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":69},"69:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":70},"70:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":71},"71:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":72},"72:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":73},"73:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":74},"74:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":75},"75:Abluftanlage","Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":76},"76:Abluftanlage","Abluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":77},"77:Abluftanlage","Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":78},"78:Abluftanlage","Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":79},"79:Abluftanlage","Abluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$nulls":4},"-"]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C87,\":\",E87)","v":"1:Zuluftanlage"},"Zuluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C88,\":\",E88)","v":"2:Zuluftanlage"},"Zuluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":3},"3:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":4},"4:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":5},"5:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":6},"6:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":7},"7:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":8},"8:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":9},"9:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":10},"10:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":11},"11:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":12},"12:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E99,E99)","v":13},"13:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E100,E100)","v":14},"14:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E101,E101)","v":15},"15:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E102,E102)","v":16},"16:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E103,E103)","v":17},"17:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E104,E104)","v":18},"18:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E105,E105)","v":19},"19:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E106,E106)","v":20},"20:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E107,E107)","v":21},"21:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E108,E108)","v":22},"22:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E109,E109)","v":23},"23:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E110,E110)","v":24},"24:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E111,E111)","v":25},"25:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E112,E112)","v":26},"26:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E113,E113)","v":27},"27:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E114,E114)","v":28},"28:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E115,E115)","v":29},"29:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E116,E116)","v":30},"30:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E117,E117)","v":31},"31:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E118,E118)","v":32},"32:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E119,E119)","v":33},"33:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E120,E120)","v":34},"34:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E121,E121)","v":35},"35:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E122,E122)","v":36},"36:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E123,E123)","v":37},"37:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E124,E124)","v":38},"38:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E125,E125)","v":39},"39:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E126,E126)","v":40},"40:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E127,E127)","v":41},"41:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E128,E128)","v":42},"42:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E129,E129)","v":43},"43:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E130,E130)","v":44},"44:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E131,E131)","v":45},"45:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E132,E132)","v":46},"46:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E133,E133)","v":47},"47:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E134,E134)","v":48},"48:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E135,E135)","v":49},"49:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E136,E136)","v":50},"50:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E137,E137)","v":51},"51:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E138,E138)","v":52},"52:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E139,E139)","v":53},"53:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E140,E140)","v":54},"54:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E141,E141)","v":55},"55:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E142,E142)","v":56},"56:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E143,E143)","v":57},"57:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E144,E144)","v":58},"58:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E145,E145)","v":59},"59:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E146,E146)","v":60},"60:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E147,E147)","v":61},"61:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E148,E148)","v":62},"62:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E149,E149)","v":63},"63:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E150,E150)","v":64},"64:Zuluftanlage","Zuluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E151,E151)","v":65},"65:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E152,E152)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C152,\":\",E152)","v":"66:Zuluftanlage"},"Zuluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E153,E153)","v":67},"67:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E154,E154)","v":68},"68:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E155,E155)","v":69},"69:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E156,E156)","v":70},"70:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E157,E157)","v":71},"71:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E158,E158)","v":72},"72:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E159,E159)","v":73},"73:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E160,E160)","v":74},"74:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E161,E161)","v":75},"75:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E162,E162)","v":76},"76:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E163,E163)","v":77},"77:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E164,E164)","v":78},"78:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E165,E165)","v":79},"79:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E166,E166)","v":80},"80:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E167,E167)","v":81},"81:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Wärmeaustauscher auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E168,E168)","v":82},"82:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E169,E169)","v":83},"83:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Luftseitig reinigen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E170,E170)","v":84},"84:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E171,E171)","v":85},"85:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rückkühlwerk","Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion prüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E172,E172)","v":86},"86:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Rückkühlwerk","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E173,E173)","v":87},"87:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Zunderansatz und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E174,E174)","v":88},"88:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E175,E175)","v":89},"89:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E176,E176)","v":90},"90:Zuluftanlage","Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E177,E177)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C177,\":\",E177)","v":"1:Zu- und Abluftanlage"},"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E178,E178)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C178,\":\",E178)","v":"2:Zu- und Abluftanlage"},"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E179,E179)","v":3},"3:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E180,E180)","v":4},"4:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E181,E181)","v":5},"5:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E182,E182)","v":6},"6:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E183,E183)","v":7},"7:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E184,E184)","v":8},"8:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E185,E185)","v":9},"9:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E186,E186)","v":10},"10:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E187,E187)","v":11},"11:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E188,E188)","v":12},"12:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E189,E189)","v":13},"13:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E190,E190)","v":14},"14:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E191,E191)","v":15},"15:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E192,E192)","v":16},"16:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E193,E193)","v":17},"17:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E194,E194)","v":18},"18:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E195,E195)","v":19},"19:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E196,E196)","v":20},"20:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E197,E197)","v":21},"21:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E198,E198)","v":22},"22:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E199,E199)","v":23},"23:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E200,E200)","v":24},"24:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E201,E201)","v":25},"25:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E202,E202)","v":26},"26:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E203,E203)","v":27},"27:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E204,E204)","v":28},"28:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E205,E205)","v":29},"29:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E206,E206)","v":30},"30:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E207,E207)","v":31},"31:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E208,E208)","v":32},"32:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E209,E209)","v":33},"33:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E210,E210)","v":34},"34:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E211,E211)","v":35},"35:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E212,E212)","v":36},"36:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E213,E213)","v":37},"37:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E214,E214)","v":38},"38:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E215,E215)","v":39},"39:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E216,E216)","v":40},"40:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E217,E217)","v":41},"41:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E218,E218)","v":42},"42:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E219,E219)","v":43},"43:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E220,E220)","v":44},"44:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E221,E221)","v":45},"45:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E222,E222)","v":46},"46:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E223,E223)","v":47},"47:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E224,E224)","v":48},"48:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E225,E225)","v":49},"49:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E226,E226)","v":50},"50:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E227,E227)","v":51},"51:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E228,E228)","v":52},"52:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E229,E229)","v":53},"53:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E230,E230)","v":54},"54:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E231,E231)","v":55},"55:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E232,E232)","v":56},"56:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E233,E233)","v":57},"57:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E234,E234)","v":58},"58:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E235,E235)","v":59},"59:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E236,E236)","v":60},"60:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E237,E237)","v":61},"61:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E238,E238)","v":62},"62:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E239,E239)","v":63},"63:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E240,E240)","v":64},"64:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E241,E241)","v":65},"65:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E242,E242)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C242,\":\",E242)","v":"66:Zu- und Abluftanlage"},"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E243,E243)","v":67},"67:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E244,E244)","v":68},"68:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E245,E245)","v":69},"69:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E246,E246)","v":70},"70:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E247,E247)","v":71},"71:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1))>O247,IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1)),O247)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1))>O247,IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1)),O247)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E248,E248)","v":72},"72:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1))>O248,IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1)),O248)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1))>O248,IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1)),O248)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E249,E249)","v":73},"73:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1))>O249,IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1)),O249)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1))>O249,IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1)),O249)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E250,E250)","v":74},"74:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1))>O250,IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1)),O250)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1))>O250,IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1)),O250)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E251,E251)","v":75},"75:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1))>O251,IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1)),O251)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1))>O251,IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1)),O251)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E252,E252)","v":76},"76:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1))>O252,IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1)),O252)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1))>O252,IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1)),O252)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E253,E253)","v":77},"77:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1))>O253,IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1)),O253)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1))>O253,IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1)),O253)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E254,E254)","v":78},"78:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1))>O254,IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1)),O254)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1))>O254,IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1)),O254)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E255,E255)","v":79},"79:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1))>O255,IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1)),O255)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1))>O255,IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1)),O255)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E256,E256)","v":80},"80:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1))>O256,IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1)),O256)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1))>O256,IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1)),O256)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E257,E257)","v":81},"81:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Wärmeaustauscher auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1))>O257,IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1)),O257)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1))>O257,IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1)),O257)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E258,E258)","v":82},"82:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1))>O258,IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1)),O258)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1))>O258,IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1)),O258)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E259,E259)","v":83},"83:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Luftseitig reinigen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1))>O259,IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1)),O259)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1))>O259,IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1)),O259)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E260,E260)","v":84},"84:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1))>O260,IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1)),O260)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1))>O260,IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1)),O260)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E261,E261)","v":85},"85:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rückkühlwerk","Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion prüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1))>O261,IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1)),O261)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1))>O261,IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1)),O261)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E262,E262)","v":86},"86:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Rückkühlwerk","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1))>O262,IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1)),O262)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1))>O262,IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1)),O262)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E263,E263)","v":87},"87:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Zunderansatz und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1))>O263,IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1)),O263)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1))>O263,IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1)),O263)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E264,E264)","v":88},"88:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1))>O264,IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1)),O264)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1))>O264,IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1)),O264)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E265,E265)","v":89},"89:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1))>O265,IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1)),O265)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1))>O265,IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1)),O265)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E266,E266)","v":90},"90:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1))>O266,IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1)),O266)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1))>O266,IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1)),O266)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E267,E267)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C267,\":\",E267)","v":"1:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)"},"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1))>O267,IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1)),O267)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1))>O267,IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1)),O267)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E268,E268)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C268,\":\",E268)","v":"2:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)"},"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1))>O268,IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1)),O268)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1))>O268,IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1)),O268)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E269,E269)","v":3},"3:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1))>O269,IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1)),O269)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1))>O269,IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1)),O269)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E270,E270)","v":4},"4:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1))>O270,IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1)),O270)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1))>O270,IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1)),O270)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E271,E271)","v":5},"5:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1))>O271,IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1)),O271)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1))>O271,IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1)),O271)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E272,E272)","v":6},"6:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1))>O272,IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1)),O272)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1))>O272,IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1)),O272)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E273,E273)","v":7},"7:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1))>O273,IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1)),O273)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1))>O273,IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1)),O273)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E274,E274)","v":8},"8:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1))>O274,IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1)),O274)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1))>O274,IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1)),O274)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E275,E275)","v":9},"9:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1))>O275,IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1)),O275)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1))>O275,IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1)),O275)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E276,E276)","v":10},"10:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1))>O276,IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1)),O276)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1))>O276,IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1)),O276)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E277,E277)","v":11},"11:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1))>O277,IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1)),O277)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1))>O277,IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1)),O277)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E278,E278)","v":12},"12:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1))>O278,IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1)),O278)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1))>O278,IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1)),O278)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E279,E279)","v":13},"13:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1))>O279,IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1)),O279)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1))>O279,IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1)),O279)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E280,E280)","v":14},"14:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1))>O280,IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1)),O280)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1))>O280,IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1)),O280)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E281,E281)","v":15},"15:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1))>O281,IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1)),O281)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1))>O281,IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1)),O281)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E282,E282)","v":16},"16:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1))>O282,IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1)),O282)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1))>O282,IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1)),O282)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E283,E283)","v":17},"17:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1))>O283,IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1)),O283)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1))>O283,IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1)),O283)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E284,E284)","v":18},"18:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1))>O284,IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1)),O284)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1))>O284,IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1)),O284)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E285,E285)","v":19},"19:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1))>O285,IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1)),O285)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1))>O285,IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1)),O285)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E286,E286)","v":20},"20:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1))>O286,IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1)),O286)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1))>O286,IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1)),O286)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E287,E287)","v":21},"21:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1))>O287,IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1)),O287)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1))>O287,IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1)),O287)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E288,E288)","v":22},"22:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1))>O288,IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1)),O288)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1))>O288,IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1)),O288)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E289,E289)","v":23},"23:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1))>O289,IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1)),O289)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1))>O289,IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1)),O289)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E290,E290)","v":24},"24:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1))>O290,IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1)),O290)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1))>O290,IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1)),O290)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E291,E291)","v":25},"25:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1))>O291,IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1)),O291)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1))>O291,IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1)),O291)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E292,E292)","v":26},"26:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1))>O292,IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1)),O292)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1))>O292,IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1)),O292)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E293,E293)","v":27},"27:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1))>O293,IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1)),O293)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1))>O293,IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1)),O293)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E294,E294)","v":28},"28:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1))>O294,IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1)),O294)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1))>O294,IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1)),O294)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E295,E295)","v":29},"29:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1))>O295,IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1)),O295)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1))>O295,IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1)),O295)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E296,E296)","v":30},"30:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1))>O296,IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1)),O296)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1))>O296,IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1)),O296)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E297,E297)","v":31},"31:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1))>O297,IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1)),O297)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1))>O297,IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1)),O297)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E298,E298)","v":32},"32:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1))>O298,IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1)),O298)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1))>O298,IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1)),O298)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E299,E299)","v":33},"33:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1))>O299,IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1)),O299)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1))>O299,IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1)),O299)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E300,E300)","v":34},"34:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1))>O300,IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1)),O300)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1))>O300,IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1)),O300)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E301,E301)","v":35},"35:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1))>O301,IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1)),O301)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1))>O301,IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1)),O301)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E302,E302)","v":36},"36:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1))>O302,IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1)),O302)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1))>O302,IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1)),O302)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E303,E303)","v":37},"37:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1))>O303,IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1)),O303)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1))>O303,IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1)),O303)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E304,E304)","v":38},"38:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1))>O304,IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1)),O304)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1))>O304,IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1)),O304)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E305,E305)","v":39},"39:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1))>O305,IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1)),O305)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1))>O305,IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1)),O305)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E306,E306)","v":40},"40:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1))>O306,IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1)),O306)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1))>O306,IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1)),O306)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E307,E307)","v":41},"41:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1))>O307,IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1)),O307)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1))>O307,IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1)),O307)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E308,E308)","v":42},"42:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1))>O308,IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1)),O308)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1))>O308,IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1)),O308)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E309,E309)","v":43},"43:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1))>O309,IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1)),O309)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1))>O309,IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1)),O309)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E310,E310)","v":44},"44:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1))>O310,IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1)),O310)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1))>O310,IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1)),O310)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E311,E311)","v":45},"45:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1))>O311,IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1)),O311)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1))>O311,IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1)),O311)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E312,E312)","v":46},"46:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1))>O312,IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1)),O312)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1))>O312,IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1)),O312)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E313,E313)","v":47},"47:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1))>O313,IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1)),O313)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1))>O313,IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1)),O313)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E314,E314)","v":48},"48:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1))>O314,IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1)),O314)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1))>O314,IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1)),O314)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E315,E315)","v":49},"49:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1))>O315,IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1)),O315)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1))>O315,IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1)),O315)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E316,E316)","v":50},"50:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1))>O316,IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1)),O316)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1))>O316,IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1)),O316)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E317,E317)","v":51},"51:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1))>O317,IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1)),O317)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1))>O317,IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1)),O317)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E318,E318)","v":52},"52:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1))>O318,IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1)),O318)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1))>O318,IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1)),O318)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E319,E319)","v":53},"53:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1))>O319,IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1)),O319)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1))>O319,IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1)),O319)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E320,E320)","v":54},"54:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1))>O320,IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1)),O320)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1))>O320,IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1)),O320)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E321,E321)","v":55},"55:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1))>O321,IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1)),O321)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1))>O321,IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1)),O321)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E322,E322)","v":56},"56:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1))>O322,IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1)),O322)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1))>O322,IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1)),O322)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E323,E323)","v":57},"57:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1))>O323,IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1)),O323)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1))>O323,IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1)),O323)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E324,E324)","v":58},"58:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1))>O324,IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1)),O324)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1))>O324,IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1)),O324)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E325,E325)","v":59},"59:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1))>O325,IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1)),O325)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1))>O325,IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1)),O325)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E326,E326)","v":60},"60:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1))>O326,IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1)),O326)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1))>O326,IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1)),O326)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E327,E327)","v":61},"61:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1))>O327,IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1)),O327)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1))>O327,IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1)),O327)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E328,E328)","v":62},"62:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1))>O328,IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1)),O328)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1))>O328,IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1)),O328)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E329,E329)","v":63},"63:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1))>O329,IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1)),O329)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1))>O329,IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1)),O329)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E330,E330)","v":64},"64:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1))>O330,IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1)),O330)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1))>O330,IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1)),O330)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E331,E331)","v":65},"65:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1))>O331,IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1)),O331)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1))>O331,IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1)),O331)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E332,E332)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C332,\":\",E332)","v":"66:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)"},"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1))>O332,IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1)),O332)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1))>O332,IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1)),O332)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E333,E333)","v":67},"67:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1))>O333,IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1)),O333)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1))>O333,IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1)),O333)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E334,E334)","v":68},"68:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1))>O334,IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1)),O334)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1))>O334,IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1)),O334)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E335,E335)","v":69},"69:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1))>O335,IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1)),O335)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1))>O335,IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1)),O335)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E336,E336)","v":70},"70:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1))>O336,IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1)),O336)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1))>O336,IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1)),O336)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E337,E337)","v":71},"71:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1))>O337,IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1)),O337)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1))>O337,IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1)),O337)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E338,E338)","v":72},"72:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1))>O338,IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1)),O338)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1))>O338,IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1)),O338)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E339,E339)","v":73},"73:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1))>O339,IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1)),O339)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1))>O339,IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1)),O339)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E340,E340)","v":74},"74:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1))>O340,IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1)),O340)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1))>O340,IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1)),O340)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E341,E341)","v":75},"75:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1))>O341,IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1)),O341)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1))>O341,IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1)),O341)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E342,E342)","v":76},"76:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1))>O342,IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1)),O342)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1))>O342,IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1)),O342)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E343,E343)","v":77},"77:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1))>O343,IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1)),O343)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1))>O343,IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1)),O343)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E344,E344)","v":78},"78:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1))>O344,IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1)),O344)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1))>O344,IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1)),O344)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E345,E345)","v":79},"79:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1))>O345,IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1)),O345)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1))>O345,IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1)),O345)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E346,E346)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C346,\":\",E346)","v":"1:Jet-Ventilator"},"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1))>O346,IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1)),O346)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1))>O346,IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1)),O346)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E347,E347)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C347,\":\",E347)","v":"2:Jet-Ventilator"},"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1))>O347,IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1)),O347)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1))>O347,IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1)),O347)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E348,E348)","v":3},"3:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1))>O348,IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1)),O348)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1))>O348,IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1)),O348)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E349,E349)","v":4},"4:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1))>O349,IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1)),O349)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1))>O349,IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1)),O349)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E350,E350)","v":5},"5:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1))>O350,IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1)),O350)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1))>O350,IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1)),O350)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E351,E351)","v":6},"6:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1))>O351,IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1)),O351)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1))>O351,IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1)),O351)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E352,E352)","v":7},"7:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1))>O352,IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1)),O352)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1))>O352,IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1)),O352)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E353,E353)","v":8},"8:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1))>O353,IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1)),O353)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1))>O353,IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1)),O353)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E354,E354)","v":9},"9:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1))>O354,IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1)),O354)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1))>O354,IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1)),O354)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E355,E355)","v":10},"10:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1))>O355,IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1)),O355)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1))>O355,IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1)),O355)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E356,E356)","v":11},"11:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1))>O356,IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1)),O356)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1))>O356,IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1)),O356)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E357,E357)","v":12},"12:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1))>O357,IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1)),O357)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1))>O357,IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1)),O357)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E358,E358)","v":13},"13:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1))>O358,IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1)),O358)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1))>O358,IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1)),O358)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E359,E359)","v":14},"14:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1))>O359,IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1)),O359)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1))>O359,IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1)),O359)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E360,E360)","v":15},"15:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1))>O360,IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1)),O360)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1))>O360,IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1)),O360)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E361,E361)","v":16},"16:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1))>O361,IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1)),O361)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1))>O361,IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1)),O361)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E362,E362)","v":17},"17:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1))>O362,IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1)),O362)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1))>O362,IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1)),O362)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E363,E363)","v":18},"18:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1))>O363,IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1)),O363)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1))>O363,IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1)),O363)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E364,E364)","v":19},"19:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1))>O364,IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1)),O364)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1))>O364,IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1)),O364)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E365,E365)","v":20},"20:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1))>O365,IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1)),O365)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1))>O365,IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1)),O365)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E366,E366)","v":21},"21:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1))>O366,IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1)),O366)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1))>O366,IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1)),O366)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E367,E367)","v":22},"22:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1))>O367,IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1)),O367)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1))>O367,IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1)),O367)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E368,E368)","v":23},"23:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1))>O368,IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1)),O368)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1))>O368,IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1)),O368)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E369,E369)","v":24},"24:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1))>O369,IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1)),O369)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1))>O369,IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1)),O369)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E370,E370)","v":25},"25:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1))>O370,IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1)),O370)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1))>O370,IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1)),O370)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E371,E371)","v":26},"26:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1))>O371,IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1)),O371)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1))>O371,IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1)),O371)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E372,E372)","v":27},"27:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1))>O372,IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1)),O372)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1))>O372,IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1)),O372)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E373,E373)","v":28},"28:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1))>O373,IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1)),O373)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1))>O373,IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1)),O373)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E374,E374)","v":29},"29:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1))>O374,IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1)),O374)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1))>O374,IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1)),O374)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E375,E375)","v":30},"30:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1))>O375,IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1)),O375)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1))>O375,IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1)),O375)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E376,E376)","v":31},"31:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1))>O376,IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1)),O376)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1))>O376,IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1)),O376)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E377,E377)","v":32},"32:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1))>O377,IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1)),O377)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1))>O377,IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1)),O377)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E378,E378)","v":33},"33:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1))>O378,IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1)),O378)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1))>O378,IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1)),O378)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E379,E379)","v":34},"34:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1))>O379,IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1)),O379)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1))>O379,IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1)),O379)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E380,E380)","v":35},"35:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1))>O380,IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1)),O380)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1))>O380,IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1)),O380)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E381,E381)","v":36},"36:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1))>O381,IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1)),O381)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1))>O381,IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1)),O381)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E382,E382)","v":37},"37:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1))>O382,IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1)),O382)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1))>O382,IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1)),O382)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E383,E383)","v":38},"38:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1))>O383,IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1)),O383)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1))>O383,IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1)),O383)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E384,E384)","v":39},"39:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1))>O384,IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1)),O384)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1))>O384,IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1)),O384)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E385,E385)","v":40},"40:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1))>O385,IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1)),O385)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1))>O385,IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1)),O385)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E386,E386)","v":41},"41:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1))>O386,IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1)),O386)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1))>O386,IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1)),O386)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E387,E387)","v":42},"42:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1))>O387,IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1)),O387)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1))>O387,IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1)),O387)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E388,E388)","v":43},"43:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1))>O388,IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1)),O388)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1))>O388,IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1)),O388)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E389,E389)","v":44},"44:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1))>O389,IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1)),O389)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1))>O389,IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1)),O389)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E390,E390)","v":45},"45:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1))>O390,IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1)),O390)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1))>O390,IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1)),O390)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E391,E391)","v":46},"46:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1))>O391,IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1)),O391)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1))>O391,IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1)),O391)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E392,E392)","v":47},"47:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1))>O392,IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1)),O392)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1))>O392,IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1)),O392)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E393,E393)","v":48},"48:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1))>O393,IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1)),O393)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1))>O393,IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1)),O393)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E394,E394)","v":49},"49:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1))>O394,IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1)),O394)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1))>O394,IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1)),O394)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E395,E395)","v":50},"50:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1))>O395,IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1)),O395)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1))>O395,IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1)),O395)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E396,E396)","v":51},"51:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1))>O396,IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1)),O396)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1))>O396,IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1)),O396)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E397,E397)","v":52},"52:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1))>O397,IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1)),O397)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1))>O397,IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1)),O397)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E398,E398)","v":53},"53:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1))>O398,IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1)),O398)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1))>O398,IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1)),O398)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E399,E399)","v":54},"54:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1))>O399,IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1)),O399)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1))>O399,IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1)),O399)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E400,E400)","v":55},"55:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1))>O400,IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1)),O400)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1))>O400,IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1)),O400)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E401,E401)","v":56},"56:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1))>O401,IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1)),O401)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1))>O401,IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1)),O401)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E402,E402)","v":57},"57:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1))>O402,IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1)),O402)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1))>O402,IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1)),O402)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E403,E403)","v":58},"58:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1))>O403,IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1)),O403)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1))>O403,IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1)),O403)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E404,E404)","v":59},"59:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1))>O404,IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1)),O404)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1))>O404,IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1)),O404)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E405,E405)","v":60},"60:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1))>O405,IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1)),O405)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1))>O405,IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1)),O405)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E406,E406)","v":61},"61:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1))>O406,IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1)),O406)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1))>O406,IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1)),O406)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E407,E407)","v":62},"62:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1))>O407,IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1)),O407)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1))>O407,IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1)),O407)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E408,E408)","v":63},"63:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1))>O408,IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1)),O408)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1))>O408,IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1)),O408)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E409,E409)","v":64},"64:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1))>O409,IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1)),O409)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1))>O409,IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1)),O409)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E410,E410)","v":65},"65:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1))>O410,IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1)),O410)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1))>O410,IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1)),O410)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E411,E411)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C411,\":\",E411)","v":"66:Jet-Ventilator"},"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1))>O411,IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1)),O411)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1))>O411,IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1)),O411)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E412,E412)","v":67},"67:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1))>O412,IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1)),O412)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1))>O412,IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1)),O412)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E413,E413)","v":68},"68:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1))>O413,IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1)),O413)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1))>O413,IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1)),O413)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E414,E414)","v":69},"69:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1))>O414,IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1)),O414)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1))>O414,IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1)),O414)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E415,E415)","v":70},"70:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1))>O415,IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1)),O415)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1))>O415,IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1)),O415)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E416,E416)","v":71},"71:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1))>O416,IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1)),O416)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1))>O416,IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1)),O416)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E417,E417)","v":72},"72:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1))>O417,IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1)),O417)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1))>O417,IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1)),O417)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E418,E418)","v":73},"73:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1))>O418,IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1)),O418)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1))>O418,IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1)),O418)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E419,E419)","v":74},"74:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1))>O419,IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1)),O419)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1))>O419,IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1)),O419)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E420,E420)","v":75},"75:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1))>O420,IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1)),O420)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1))>O420,IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1)),O420)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E421,E421)","v":76},"76:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1))>O421,IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1)),O421)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1))>O421,IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1)),O421)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E422,E422)","v":77},"77:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1))>O422,IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1)),O422)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1))>O422,IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1)),O422)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E423,E423)","v":78},"78:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1))>O423,IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1)),O423)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1))>O423,IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1)),O423)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E424,E424)","v":79},"79:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1))>O424,IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1)),O424)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1))>O424,IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1)),O424)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E425,E425)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C425,\":\",E425)","v":"1:Rauchschutzdruckanlage (RDA)"},"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1))>O425,IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1)),O425)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1))>O425,IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1)),O425)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E426,E426)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C426,\":\",E426)","v":"2:Rauchschutzdruckanlage (RDA)"},"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1))>O426,IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1)),O426)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1))>O426,IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1)),O426)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E427,E427)","v":3},"3:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1))>O427,IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1)),O427)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1))>O427,IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1)),O427)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E428,E428)","v":4},"4:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1))>O428,IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1)),O428)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1))>O428,IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1)),O428)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E429,E429)","v":5},"5:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1))>O429,IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1)),O429)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1))>O429,IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1)),O429)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E430,E430)","v":6},"6:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1))>O430,IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1)),O430)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1))>O430,IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1)),O430)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E431,E431)","v":7},"7:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1))>O431,IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1)),O431)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1))>O431,IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1)),O431)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E432,E432)","v":8},"8:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1))>O432,IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1)),O432)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1))>O432,IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1)),O432)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E433,E433)","v":9},"9:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1))>O433,IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1)),O433)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1))>O433,IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1)),O433)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E434,E434)","v":10},"10:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1))>O434,IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1)),O434)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1))>O434,IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1)),O434)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E435,E435)","v":11},"11:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1))>O435,IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1)),O435)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1))>O435,IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1)),O435)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E436,E436)","v":12},"12:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1))>O436,IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1)),O436)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1))>O436,IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1)),O436)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E437,E437)","v":13},"13:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1))>O437,IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1)),O437)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1))>O437,IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1)),O437)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E438,E438)","v":14},"14:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1))>O438,IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1)),O438)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1))>O438,IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1)),O438)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E439,E439)","v":15},"15:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1))>O439,IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1)),O439)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1))>O439,IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1)),O439)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E440,E440)","v":16},"16:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1))>O440,IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1)),O440)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1))>O440,IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1)),O440)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E441,E441)","v":17},"17:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1))>O441,IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1)),O441)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1))>O441,IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1)),O441)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E442,E442)","v":18},"18:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1))>O442,IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1)),O442)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1))>O442,IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1)),O442)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E443,E443)","v":19},"19:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1))>O443,IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1)),O443)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1))>O443,IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1)),O443)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E444,E444)","v":20},"20:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1))>O444,IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1)),O444)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1))>O444,IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1)),O444)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E445,E445)","v":21},"21:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1))>O445,IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1)),O445)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1))>O445,IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1)),O445)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E446,E446)","v":22},"22:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1))>O446,IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1)),O446)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1))>O446,IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1)),O446)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E447,E447)","v":23},"23:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1))>O447,IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1)),O447)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1))>O447,IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1)),O447)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E448,E448)","v":24},"24:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1))>O448,IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1)),O448)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1))>O448,IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1)),O448)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E449,E449)","v":25},"25:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1))>O449,IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1)),O449)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1))>O449,IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1)),O449)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E450,E450)","v":26},"26:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1))>O450,IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1)),O450)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1))>O450,IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1)),O450)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E451,E451)","v":27},"27:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1))>O451,IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1)),O451)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1))>O451,IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1)),O451)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E452,E452)","v":28},"28:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1))>O452,IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1)),O452)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1))>O452,IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1)),O452)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E453,E453)","v":29},"29:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1))>O453,IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1)),O453)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1))>O453,IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1)),O453)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E454,E454)","v":30},"30:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1))>O454,IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1)),O454)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1))>O454,IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1)),O454)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E455,E455)","v":31},"31:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1))>O455,IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1)),O455)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1))>O455,IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1)),O455)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E456,E456)","v":32},"32:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1))>O456,IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1)),O456)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1))>O456,IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1)),O456)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E457,E457)","v":33},"33:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1))>O457,IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1)),O457)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1))>O457,IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1)),O457)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E458,E458)","v":34},"34:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1))>O458,IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1)),O458)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1))>O458,IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1)),O458)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E459,E459)","v":35},"35:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1))>O459,IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1)),O459)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1))>O459,IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1)),O459)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E460,E460)","v":36},"36:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1))>O460,IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1)),O460)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1))>O460,IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1)),O460)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E461,E461)","v":37},"37:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1))>O461,IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1)),O461)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1))>O461,IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1)),O461)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E462,E462)","v":38},"38:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1))>O462,IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1)),O462)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1))>O462,IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1)),O462)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E463,E463)","v":39},"39:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1))>O463,IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1)),O463)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1))>O463,IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1)),O463)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E464,E464)","v":40},"40:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1))>O464,IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1)),O464)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1))>O464,IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1)),O464)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E465,E465)","v":41},"41:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1))>O465,IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1)),O465)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1))>O465,IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1)),O465)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E466,E466)","v":42},"42:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1))>O466,IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1)),O466)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1))>O466,IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1)),O466)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E467,E467)","v":43},"43:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1))>O467,IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1)),O467)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1))>O467,IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1)),O467)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E468,E468)","v":44},"44:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1))>O468,IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1)),O468)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1))>O468,IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1)),O468)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E469,E469)","v":45},"45:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1))>O469,IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1)),O469)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1))>O469,IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1)),O469)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E470,E470)","v":46},"46:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1))>O470,IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1)),O470)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1))>O470,IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1)),O470)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E471,E471)","v":47},"47:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1))>O471,IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1)),O471)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1))>O471,IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1)),O471)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E472,E472)","v":48},"48:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1))>O472,IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1)),O472)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1))>O472,IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1)),O472)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E473,E473)","v":49},"49:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1))>O473,IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1)),O473)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1))>O473,IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1)),O473)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E474,E474)","v":50},"50:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1))>O474,IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1)),O474)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1))>O474,IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1)),O474)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E475,E475)","v":51},"51:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1))>O475,IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1)),O475)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1))>O475,IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1)),O475)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E476,E476)","v":52},"52:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1))>O476,IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1)),O476)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1))>O476,IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1)),O476)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E477,E477)","v":53},"53:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1))>O477,IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1)),O477)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1))>O477,IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1)),O477)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E478,E478)","v":54},"54:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1))>O478,IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1)),O478)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1))>O478,IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1)),O478)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E479,E479)","v":55},"55:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1))>O479,IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1)),O479)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1))>O479,IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1)),O479)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E480,E480)","v":56},"56:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1))>O480,IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1)),O480)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1))>O480,IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1)),O480)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E481,E481)","v":57},"57:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1))>O481,IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1)),O481)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1))>O481,IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1)),O481)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E482,E482)","v":58},"58:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1))>O482,IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1)),O482)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1))>O482,IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1)),O482)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E483,E483)","v":59},"59:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1))>O483,IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1)),O483)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1))>O483,IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1)),O483)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E484,E484)","v":60},"60:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1))>O484,IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1)),O484)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1))>O484,IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1)),O484)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E485,E485)","v":61},"61:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1))>O485,IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1)),O485)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1))>O485,IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1)),O485)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E486,E486)","v":62},"62:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1))>O486,IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1)),O486)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1))>O486,IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1)),O486)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E487,E487)","v":63},"63:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1))>O487,IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1)),O487)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1))>O487,IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1)),O487)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E488,E488)","v":64},"64:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1))>O488,IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1)),O488)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1))>O488,IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1)),O488)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E489,E489)","v":65},"65:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1))>O489,IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1)),O489)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1))>O489,IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1)),O489)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E490,E490)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C490,\":\",E490)","v":"66:Rauchschutzdruckanlage (RDA)"},"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1))>O490,IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1)),O490)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1))>O490,IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1)),O490)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E491,E491)","v":67},"67:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1))>O491,IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1)),O491)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1))>O491,IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1)),O491)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E492,E492)","v":68},"68:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1))>O492,IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1)),O492)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1))>O492,IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1)),O492)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E493,E493)","v":69},"69:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1))>O493,IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1)),O493)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1))>O493,IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1)),O493)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E494,E494)","v":70},"70:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1))>O494,IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1)),O494)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1))>O494,IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1)),O494)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E495,E495)","v":71},"71:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1))>O495,IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1)),O495)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1))>O495,IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1)),O495)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E496,E496)","v":72},"72:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1))>O496,IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1)),O496)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1))>O496,IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1)),O496)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E497,E497)","v":73},"73:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1))>O497,IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1)),O497)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1))>O497,IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1)),O497)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E498,E498)","v":74},"74:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1))>O498,IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1)),O498)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1))>O498,IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1)),O498)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E499,E499)","v":75},"75:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1))>O499,IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1)),O499)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1))>O499,IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1)),O499)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E500,E500)","v":76},"76:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1))>O500,IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1)),O500)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1))>O500,IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1)),O500)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E501,E501)","v":77},"77:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1))>O501,IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1)),O501)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1))>O501,IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1)),O501)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E502,E502)","v":78},"78:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1))>O502,IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1)),O502)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1))>O502,IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1)),O502)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E503,E503)","v":79},"79:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1))>O503,IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1)),O503)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1))>O503,IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1)),O503)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E504,E504)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C504,\":\",E504)","v":"1:Küchenabluftanlage"},"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1))>O504,IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1)),O504)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1))>O504,IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1)),O504)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E505,E505)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C505,\":\",E505)","v":"2:Küchenabluftanlage"},"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1))>O505,IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1)),O505)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1))>O505,IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1)),O505)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E506,E506)","v":3},"3:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1))>O506,IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1)),O506)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1))>O506,IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1)),O506)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E507,E507)","v":4},"4:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1))>O507,IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1)),O507)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1))>O507,IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1)),O507)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E508,E508)","v":5},"5:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1))>O508,IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1)),O508)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1))>O508,IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1)),O508)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E509,E509)","v":6},"6:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1))>O509,IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1)),O509)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1))>O509,IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1)),O509)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E510,E510)","v":7},"7:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1))>O510,IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1)),O510)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1))>O510,IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1)),O510)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E511,E511)","v":8},"8:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1))>O511,IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1)),O511)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1))>O511,IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1)),O511)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E512,E512)","v":9},"9:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1))>O512,IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1)),O512)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1))>O512,IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1)),O512)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E513,E513)","v":10},"10:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1))>O513,IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1)),O513)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1))>O513,IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1)),O513)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E514,E514)","v":11},"11:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1))>O514,IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1)),O514)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1))>O514,IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1)),O514)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E515,E515)","v":12},"12:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1))>O515,IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1)),O515)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1))>O515,IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1)),O515)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E516,E516)","v":13},"13:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1))>O516,IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1)),O516)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1))>O516,IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1)),O516)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E517,E517)","v":14},"14:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1))>O517,IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1)),O517)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1))>O517,IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1)),O517)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E518,E518)","v":15},"15:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1))>O518,IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1)),O518)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1))>O518,IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1)),O518)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E519,E519)","v":16},"16:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1))>O519,IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1)),O519)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1))>O519,IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1)),O519)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E520,E520)","v":17},"17:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1))>O520,IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1)),O520)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1))>O520,IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1)),O520)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E521,E521)","v":18},"18:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1))>O521,IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1)),O521)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1))>O521,IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1)),O521)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E522,E522)","v":19},"19:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1))>O522,IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1)),O522)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1))>O522,IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1)),O522)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E523,E523)","v":20},"20:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1))>O523,IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1)),O523)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1))>O523,IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1)),O523)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E524,E524)","v":21},"21:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1))>O524,IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1)),O524)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1))>O524,IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1)),O524)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E525,E525)","v":22},"22:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1))>O525,IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1)),O525)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1))>O525,IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1)),O525)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E526,E526)","v":23},"23:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1))>O526,IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1)),O526)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1))>O526,IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1)),O526)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E527,E527)","v":24},"24:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1))>O527,IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1)),O527)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1))>O527,IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1)),O527)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E528,E528)","v":25},"25:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1))>O528,IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1)),O528)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1))>O528,IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1)),O528)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E529,E529)","v":26},"26:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1))>O529,IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1)),O529)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1))>O529,IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1)),O529)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E530,E530)","v":27},"27:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1))>O530,IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1)),O530)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1))>O530,IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1)),O530)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E531,E531)","v":28},"28:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1))>O531,IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1)),O531)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1))>O531,IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1)),O531)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E532,E532)","v":29},"29:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1))>O532,IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1)),O532)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1))>O532,IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1)),O532)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E533,E533)","v":30},"30:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1))>O533,IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1)),O533)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1))>O533,IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1)),O533)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E534,E534)","v":31},"31:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1))>O534,IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1)),O534)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1))>O534,IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1)),O534)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E535,E535)","v":32},"32:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1))>O535,IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1)),O535)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1))>O535,IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1)),O535)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E536,E536)","v":33},"33:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1))>O536,IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1)),O536)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1))>O536,IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1)),O536)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E537,E537)","v":34},"34:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1))>O537,IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1)),O537)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1))>O537,IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1)),O537)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E538,E538)","v":35},"35:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1))>O538,IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1)),O538)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1))>O538,IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1)),O538)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E539,E539)","v":36},"36:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1))>O539,IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1)),O539)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1))>O539,IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1)),O539)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E540,E540)","v":37},"37:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1))>O540,IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1)),O540)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1))>O540,IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1)),O540)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E541,E541)","v":38},"38:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1))>O541,IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1)),O541)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1))>O541,IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1)),O541)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E542,E542)","v":39},"39:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1))>O542,IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1)),O542)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1))>O542,IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1)),O542)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E543,E543)","v":40},"40:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1))>O543,IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1)),O543)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1))>O543,IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1)),O543)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E544,E544)","v":41},"41:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1))>O544,IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1)),O544)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1))>O544,IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1)),O544)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E545,E545)","v":42},"42:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1))>O545,IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1)),O545)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1))>O545,IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1)),O545)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E546,E546)","v":43},"43:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1))>O546,IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1)),O546)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1))>O546,IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1)),O546)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E547,E547)","v":44},"44:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1))>O547,IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1)),O547)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1))>O547,IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1)),O547)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E548,E548)","v":45},"45:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1))>O548,IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1)),O548)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1))>O548,IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1)),O548)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E549,E549)","v":46},"46:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1))>O549,IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1)),O549)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1))>O549,IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1)),O549)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E550,E550)","v":47},"47:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1))>O550,IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1)),O550)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1))>O550,IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1)),O550)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E551,E551)","v":48},"48:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1))>O551,IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1)),O551)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1))>O551,IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1)),O551)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E552,E552)","v":49},"49:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1))>O552,IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1)),O552)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1))>O552,IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1)),O552)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E553,E553)","v":50},"50:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1))>O553,IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1)),O553)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1))>O553,IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1)),O553)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E554,E554)","v":51},"51:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1))>O554,IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1)),O554)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1))>O554,IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1)),O554)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E555,E555)","v":52},"52:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1))>O555,IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1)),O555)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1))>O555,IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1)),O555)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E556,E556)","v":53},"53:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1))>O556,IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1)),O556)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1))>O556,IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1)),O556)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E557,E557)","v":54},"54:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1))>O557,IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1)),O557)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1))>O557,IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1)),O557)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E558,E558)","v":55},"55:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1))>O558,IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1)),O558)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1))>O558,IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1)),O558)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E559,E559)","v":56},"56:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1))>O559,IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1)),O559)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1))>O559,IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1)),O559)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E560,E560)","v":57},"57:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1))>O560,IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1)),O560)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1))>O560,IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1)),O560)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E561,E561)","v":58},"58:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P561,IF($R$1=1,O561,P561*$U$1))>O561,IF(#REF!=\"Nein\",P561,IF($R$1=1,O561,P561*$U$1)),O561)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P561,IF($R$1=1,O561,P561*$U$1))>O561,IF(#REF!=\"Nein\",P561,IF($R$1=1,O561,P561*$U$1)),O561)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E562,E562)","v":59},"59:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P562,IF($R$1=1,O562,P562*$U$1))>O562,IF(#REF!=\"Nein\",P562,IF($R$1=1,O562,P562*$U$1)),O562)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P562,IF($R$1=1,O562,P562*$U$1))>O562,IF(#REF!=\"Nein\",P562,IF($R$1=1,O562,P562*$U$1)),O562)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E563,E563)","v":60},"60:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P563,IF($R$1=1,O563,P563*$U$1))>O563,IF(#REF!=\"Nein\",P563,IF($R$1=1,O563,P563*$U$1)),O563)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P563,IF($R$1=1,O563,P563*$U$1))>O563,IF(#REF!=\"Nein\",P563,IF($R$1=1,O563,P563*$U$1)),O563)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E564,E564)","v":61},"61:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P564,IF($R$1=1,O564,P564*$U$1))>O564,IF(#REF!=\"Nein\",P564,IF($R$1=1,O564,P564*$U$1)),O564)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P564,IF($R$1=1,O564,P564*$U$1))>O564,IF(#REF!=\"Nein\",P564,IF($R$1=1,O564,P564*$U$1)),O564)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E565,E565)","v":62},"62:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P565,IF($R$1=1,O565,P565*$U$1))>O565,IF(#REF!=\"Nein\",P565,IF($R$1=1,O565,P565*$U$1)),O565)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P565,IF($R$1=1,O565,P565*$U$1))>O565,IF(#REF!=\"Nein\",P565,IF($R$1=1,O565,P565*$U$1)),O565)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E566,E566)","v":63},"63:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P566,IF($R$1=1,O566,P566*$U$1))>O566,IF(#REF!=\"Nein\",P566,IF($R$1=1,O566,P566*$U$1)),O566)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P566,IF($R$1=1,O566,P566*$U$1))>O566,IF(#REF!=\"Nein\",P566,IF($R$1=1,O566,P566*$U$1)),O566)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E567,E567)","v":64},"64:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P567,IF($R$1=1,O567,P567*$U$1))>O567,IF(#REF!=\"Nein\",P567,IF($R$1=1,O567,P567*$U$1)),O567)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P567,IF($R$1=1,O567,P567*$U$1))>O567,IF(#REF!=\"Nein\",P567,IF($R$1=1,O567,P567*$U$1)),O567)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E568,E568)","v":65},"65:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P568,IF($R$1=1,O568,P568*$U$1))>O568,IF(#REF!=\"Nein\",P568,IF($R$1=1,O568,P568*$U$1)),O568)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P568,IF($R$1=1,O568,P568*$U$1))>O568,IF(#REF!=\"Nein\",P568,IF($R$1=1,O568,P568*$U$1)),O568)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E569,E569)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C569,\":\",E569)","v":"66:Küchenabluftanlage"},"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P569,IF($R$1=1,O569,P569*$U$1))>O569,IF(#REF!=\"Nein\",P569,IF($R$1=1,O569,P569*$U$1)),O569)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P569,IF($R$1=1,O569,P569*$U$1))>O569,IF(#REF!=\"Nein\",P569,IF($R$1=1,O569,P569*$U$1)),O569)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E570,E570)","v":67},"67:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P570,IF($R$1=1,O570,P570*$U$1))>O570,IF(#REF!=\"Nein\",P570,IF($R$1=1,O570,P570*$U$1)),O570)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P570,IF($R$1=1,O570,P570*$U$1))>O570,IF(#REF!=\"Nein\",P570,IF($R$1=1,O570,P570*$U$1)),O570)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E571,E571)","v":68},"68:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P571,IF($R$1=1,O571,P571*$U$1))>O571,IF(#REF!=\"Nein\",P571,IF($R$1=1,O571,P571*$U$1)),O571)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P571,IF($R$1=1,O571,P571*$U$1))>O571,IF(#REF!=\"Nein\",P571,IF($R$1=1,O571,P571*$U$1)),O571)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E572,E572)","v":69},"69:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P572,IF($R$1=1,O572,P572*$U$1))>O572,IF(#REF!=\"Nein\",P572,IF($R$1=1,O572,P572*$U$1)),O572)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P572,IF($R$1=1,O572,P572*$U$1))>O572,IF(#REF!=\"Nein\",P572,IF($R$1=1,O572,P572*$U$1)),O572)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E573,E573)","v":70},"70:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P573,IF($R$1=1,O573,P573*$U$1))>O573,IF(#REF!=\"Nein\",P573,IF($R$1=1,O573,P573*$U$1)),O573)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P573,IF($R$1=1,O573,P573*$U$1))>O573,IF(#REF!=\"Nein\",P573,IF($R$1=1,O573,P573*$U$1)),O573)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E574,E574)","v":71},"71:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P574,IF($R$1=1,O574,P574*$U$1))>O574,IF(#REF!=\"Nein\",P574,IF($R$1=1,O574,P574*$U$1)),O574)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P574,IF($R$1=1,O574,P574*$U$1))>O574,IF(#REF!=\"Nein\",P574,IF($R$1=1,O574,P574*$U$1)),O574)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E575,E575)","v":72},"72:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P575,IF($R$1=1,O575,P575*$U$1))>O575,IF(#REF!=\"Nein\",P575,IF($R$1=1,O575,P575*$U$1)),O575)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P575,IF($R$1=1,O575,P575*$U$1))>O575,IF(#REF!=\"Nein\",P575,IF($R$1=1,O575,P575*$U$1)),O575)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E576,E576)","v":73},"73:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P576,IF($R$1=1,O576,P576*$U$1))>O576,IF(#REF!=\"Nein\",P576,IF($R$1=1,O576,P576*$U$1)),O576)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P576,IF($R$1=1,O576,P576*$U$1))>O576,IF(#REF!=\"Nein\",P576,IF($R$1=1,O576,P576*$U$1)),O576)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E577,E577)","v":74},"74:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P577,IF($R$1=1,O577,P577*$U$1))>O577,IF(#REF!=\"Nein\",P577,IF($R$1=1,O577,P577*$U$1)),O577)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P577,IF($R$1=1,O577,P577*$U$1))>O577,IF(#REF!=\"Nein\",P577,IF($R$1=1,O577,P577*$U$1)),O577)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E578,E578)","v":75},"75:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P578,IF($R$1=1,O578,P578*$U$1))>O578,IF(#REF!=\"Nein\",P578,IF($R$1=1,O578,P578*$U$1)),O578)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P578,IF($R$1=1,O578,P578*$U$1))>O578,IF(#REF!=\"Nein\",P578,IF($R$1=1,O578,P578*$U$1)),O578)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E579,E579)","v":76},"76:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P579,IF($R$1=1,O579,P579*$U$1))>O579,IF(#REF!=\"Nein\",P579,IF($R$1=1,O579,P579*$U$1)),O579)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P579,IF($R$1=1,O579,P579*$U$1))>O579,IF(#REF!=\"Nein\",P579,IF($R$1=1,O579,P579*$U$1)),O579)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E580,E580)","v":77},"77:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P580,IF($R$1=1,O580,P580*$U$1))>O580,IF(#REF!=\"Nein\",P580,IF($R$1=1,O580,P580*$U$1)),O580)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P580,IF($R$1=1,O580,P580*$U$1))>O580,IF(#REF!=\"Nein\",P580,IF($R$1=1,O580,P580*$U$1)),O580)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E581,E581)","v":78},"78:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P581,IF($R$1=1,O581,P581*$U$1))>O581,IF(#REF!=\"Nein\",P581,IF($R$1=1,O581,P581*$U$1)),O581)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P581,IF($R$1=1,O581,P581*$U$1))>O581,IF(#REF!=\"Nein\",P581,IF($R$1=1,O581,P581*$U$1)),O581)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E582,E582)","v":79},"79:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P582,IF($R$1=1,O582,P582*$U$1))>O582,IF(#REF!=\"Nein\",P582,IF($R$1=1,O582,P582*$U$1)),O582)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P582,IF($R$1=1,O582,P582*$U$1))>O582,IF(#REF!=\"Nein\",P582,IF($R$1=1,O582,P582*$U$1)),O582)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E583,E583)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C583,\":\",E583)","v":"1:Luftschleieranlage"},"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P583,IF($R$1=1,O583,P583*$U$1))>O583,IF(#REF!=\"Nein\",P583,IF($R$1=1,O583,P583*$U$1)),O583)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P583,IF($R$1=1,O583,P583*$U$1))>O583,IF(#REF!=\"Nein\",P583,IF($R$1=1,O583,P583*$U$1)),O583)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E584,E584)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C584,\":\",E584)","v":"2:Luftschleieranlage"},"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P584,IF($R$1=1,O584,P584*$U$1))>O584,IF(#REF!=\"Nein\",P584,IF($R$1=1,O584,P584*$U$1)),O584)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P584,IF($R$1=1,O584,P584*$U$1))>O584,IF(#REF!=\"Nein\",P584,IF($R$1=1,O584,P584*$U$1)),O584)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E585,E585)","v":3},"3:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P585,IF($R$1=1,O585,P585*$U$1))>O585,IF(#REF!=\"Nein\",P585,IF($R$1=1,O585,P585*$U$1)),O585)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P585,IF($R$1=1,O585,P585*$U$1))>O585,IF(#REF!=\"Nein\",P585,IF($R$1=1,O585,P585*$U$1)),O585)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E586,E586)","v":4},"4:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P586,IF($R$1=1,O586,P586*$U$1))>O586,IF(#REF!=\"Nein\",P586,IF($R$1=1,O586,P586*$U$1)),O586)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P586,IF($R$1=1,O586,P586*$U$1))>O586,IF(#REF!=\"Nein\",P586,IF($R$1=1,O586,P586*$U$1)),O586)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E587,E587)","v":5},"5:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P587,IF($R$1=1,O587,P587*$U$1))>O587,IF(#REF!=\"Nein\",P587,IF($R$1=1,O587,P587*$U$1)),O587)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P587,IF($R$1=1,O587,P587*$U$1))>O587,IF(#REF!=\"Nein\",P587,IF($R$1=1,O587,P587*$U$1)),O587)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E588,E588)","v":6},"6:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P588,IF($R$1=1,O588,P588*$U$1))>O588,IF(#REF!=\"Nein\",P588,IF($R$1=1,O588,P588*$U$1)),O588)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P588,IF($R$1=1,O588,P588*$U$1))>O588,IF(#REF!=\"Nein\",P588,IF($R$1=1,O588,P588*$U$1)),O588)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E589,E589)","v":7},"7:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P589,IF($R$1=1,O589,P589*$U$1))>O589,IF(#REF!=\"Nein\",P589,IF($R$1=1,O589,P589*$U$1)),O589)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P589,IF($R$1=1,O589,P589*$U$1))>O589,IF(#REF!=\"Nein\",P589,IF($R$1=1,O589,P589*$U$1)),O589)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E590,E590)","v":8},"8:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P590,IF($R$1=1,O590,P590*$U$1))>O590,IF(#REF!=\"Nein\",P590,IF($R$1=1,O590,P590*$U$1)),O590)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P590,IF($R$1=1,O590,P590*$U$1))>O590,IF(#REF!=\"Nein\",P590,IF($R$1=1,O590,P590*$U$1)),O590)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E591,E591)","v":9},"9:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P591,IF($R$1=1,O591,P591*$U$1))>O591,IF(#REF!=\"Nein\",P591,IF($R$1=1,O591,P591*$U$1)),O591)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P591,IF($R$1=1,O591,P591*$U$1))>O591,IF(#REF!=\"Nein\",P591,IF($R$1=1,O591,P591*$U$1)),O591)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E592,E592)","v":10},"10:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P592,IF($R$1=1,O592,P592*$U$1))>O592,IF(#REF!=\"Nein\",P592,IF($R$1=1,O592,P592*$U$1)),O592)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P592,IF($R$1=1,O592,P592*$U$1))>O592,IF(#REF!=\"Nein\",P592,IF($R$1=1,O592,P592*$U$1)),O592)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E593,E593)","v":11},"11:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P593,IF($R$1=1,O593,P593*$U$1))>O593,IF(#REF!=\"Nein\",P593,IF($R$1=1,O593,P593*$U$1)),O593)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P593,IF($R$1=1,O593,P593*$U$1))>O593,IF(#REF!=\"Nein\",P593,IF($R$1=1,O593,P593*$U$1)),O593)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E594,E594)","v":12},"12:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P594,IF($R$1=1,O594,P594*$U$1))>O594,IF(#REF!=\"Nein\",P594,IF($R$1=1,O594,P594*$U$1)),O594)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P594,IF($R$1=1,O594,P594*$U$1))>O594,IF(#REF!=\"Nein\",P594,IF($R$1=1,O594,P594*$U$1)),O594)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E595,E595)","v":13},"13:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P595,IF($R$1=1,O595,P595*$U$1))>O595,IF(#REF!=\"Nein\",P595,IF($R$1=1,O595,P595*$U$1)),O595)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P595,IF($R$1=1,O595,P595*$U$1))>O595,IF(#REF!=\"Nein\",P595,IF($R$1=1,O595,P595*$U$1)),O595)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E596,E596)","v":14},"14:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P596,IF($R$1=1,O596,P596*$U$1))>O596,IF(#REF!=\"Nein\",P596,IF($R$1=1,O596,P596*$U$1)),O596)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P596,IF($R$1=1,O596,P596*$U$1))>O596,IF(#REF!=\"Nein\",P596,IF($R$1=1,O596,P596*$U$1)),O596)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E597,E597)","v":15},"15:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P597,IF($R$1=1,O597,P597*$U$1))>O597,IF(#REF!=\"Nein\",P597,IF($R$1=1,O597,P597*$U$1)),O597)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P597,IF($R$1=1,O597,P597*$U$1))>O597,IF(#REF!=\"Nein\",P597,IF($R$1=1,O597,P597*$U$1)),O597)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E598,E598)","v":16},"16:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P598,IF($R$1=1,O598,P598*$U$1))>O598,IF(#REF!=\"Nein\",P598,IF($R$1=1,O598,P598*$U$1)),O598)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P598,IF($R$1=1,O598,P598*$U$1))>O598,IF(#REF!=\"Nein\",P598,IF($R$1=1,O598,P598*$U$1)),O598)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E599,E599)","v":17},"17:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P599,IF($R$1=1,O599,P599*$U$1))>O599,IF(#REF!=\"Nein\",P599,IF($R$1=1,O599,P599*$U$1)),O599)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P599,IF($R$1=1,O599,P599*$U$1))>O599,IF(#REF!=\"Nein\",P599,IF($R$1=1,O599,P599*$U$1)),O599)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E600,E600)","v":18},"18:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P600,IF($R$1=1,O600,P600*$U$1))>O600,IF(#REF!=\"Nein\",P600,IF($R$1=1,O600,P600*$U$1)),O600)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P600,IF($R$1=1,O600,P600*$U$1))>O600,IF(#REF!=\"Nein\",P600,IF($R$1=1,O600,P600*$U$1)),O600)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E601,E601)","v":19},"19:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P601,IF($R$1=1,O601,P601*$U$1))>O601,IF(#REF!=\"Nein\",P601,IF($R$1=1,O601,P601*$U$1)),O601)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P601,IF($R$1=1,O601,P601*$U$1))>O601,IF(#REF!=\"Nein\",P601,IF($R$1=1,O601,P601*$U$1)),O601)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E602,E602)","v":20},"20:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P602,IF($R$1=1,O602,P602*$U$1))>O602,IF(#REF!=\"Nein\",P602,IF($R$1=1,O602,P602*$U$1)),O602)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P602,IF($R$1=1,O602,P602*$U$1))>O602,IF(#REF!=\"Nein\",P602,IF($R$1=1,O602,P602*$U$1)),O602)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E603,E603)","v":21},"21:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P603,IF($R$1=1,O603,P603*$U$1))>O603,IF(#REF!=\"Nein\",P603,IF($R$1=1,O603,P603*$U$1)),O603)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P603,IF($R$1=1,O603,P603*$U$1))>O603,IF(#REF!=\"Nein\",P603,IF($R$1=1,O603,P603*$U$1)),O603)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E604,E604)","v":22},"22:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P604,IF($R$1=1,O604,P604*$U$1))>O604,IF(#REF!=\"Nein\",P604,IF($R$1=1,O604,P604*$U$1)),O604)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P604,IF($R$1=1,O604,P604*$U$1))>O604,IF(#REF!=\"Nein\",P604,IF($R$1=1,O604,P604*$U$1)),O604)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E605,E605)","v":23},"23:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P605,IF($R$1=1,O605,P605*$U$1))>O605,IF(#REF!=\"Nein\",P605,IF($R$1=1,O605,P605*$U$1)),O605)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P605,IF($R$1=1,O605,P605*$U$1))>O605,IF(#REF!=\"Nein\",P605,IF($R$1=1,O605,P605*$U$1)),O605)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E606,E606)","v":24},"24:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P606,IF($R$1=1,O606,P606*$U$1))>O606,IF(#REF!=\"Nein\",P606,IF($R$1=1,O606,P606*$U$1)),O606)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P606,IF($R$1=1,O606,P606*$U$1))>O606,IF(#REF!=\"Nein\",P606,IF($R$1=1,O606,P606*$U$1)),O606)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E607,E607)","v":25},"25:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P607,IF($R$1=1,O607,P607*$U$1))>O607,IF(#REF!=\"Nein\",P607,IF($R$1=1,O607,P607*$U$1)),O607)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P607,IF($R$1=1,O607,P607*$U$1))>O607,IF(#REF!=\"Nein\",P607,IF($R$1=1,O607,P607*$U$1)),O607)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E608,E608)","v":26},"26:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P608,IF($R$1=1,O608,P608*$U$1))>O608,IF(#REF!=\"Nein\",P608,IF($R$1=1,O608,P608*$U$1)),O608)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P608,IF($R$1=1,O608,P608*$U$1))>O608,IF(#REF!=\"Nein\",P608,IF($R$1=1,O608,P608*$U$1)),O608)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E609,E609)","v":27},"27:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P609,IF($R$1=1,O609,P609*$U$1))>O609,IF(#REF!=\"Nein\",P609,IF($R$1=1,O609,P609*$U$1)),O609)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P609,IF($R$1=1,O609,P609*$U$1))>O609,IF(#REF!=\"Nein\",P609,IF($R$1=1,O609,P609*$U$1)),O609)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E610,E610)","v":28},"28:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P610,IF($R$1=1,O610,P610*$U$1))>O610,IF(#REF!=\"Nein\",P610,IF($R$1=1,O610,P610*$U$1)),O610)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P610,IF($R$1=1,O610,P610*$U$1))>O610,IF(#REF!=\"Nein\",P610,IF($R$1=1,O610,P610*$U$1)),O610)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E611,E611)","v":29},"29:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P611,IF($R$1=1,O611,P611*$U$1))>O611,IF(#REF!=\"Nein\",P611,IF($R$1=1,O611,P611*$U$1)),O611)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P611,IF($R$1=1,O611,P611*$U$1))>O611,IF(#REF!=\"Nein\",P611,IF($R$1=1,O611,P611*$U$1)),O611)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E612,E612)","v":30},"30:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P612,IF($R$1=1,O612,P612*$U$1))>O612,IF(#REF!=\"Nein\",P612,IF($R$1=1,O612,P612*$U$1)),O612)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P612,IF($R$1=1,O612,P612*$U$1))>O612,IF(#REF!=\"Nein\",P612,IF($R$1=1,O612,P612*$U$1)),O612)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E613,E613)","v":31},"31:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P613,IF($R$1=1,O613,P613*$U$1))>O613,IF(#REF!=\"Nein\",P613,IF($R$1=1,O613,P613*$U$1)),O613)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P613,IF($R$1=1,O613,P613*$U$1))>O613,IF(#REF!=\"Nein\",P613,IF($R$1=1,O613,P613*$U$1)),O613)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E614,E614)","v":32},"32:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P614,IF($R$1=1,O614,P614*$U$1))>O614,IF(#REF!=\"Nein\",P614,IF($R$1=1,O614,P614*$U$1)),O614)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P614,IF($R$1=1,O614,P614*$U$1))>O614,IF(#REF!=\"Nein\",P614,IF($R$1=1,O614,P614*$U$1)),O614)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E615,E615)","v":33},"33:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P615,IF($R$1=1,O615,P615*$U$1))>O615,IF(#REF!=\"Nein\",P615,IF($R$1=1,O615,P615*$U$1)),O615)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P615,IF($R$1=1,O615,P615*$U$1))>O615,IF(#REF!=\"Nein\",P615,IF($R$1=1,O615,P615*$U$1)),O615)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E616,E616)","v":34},"34:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P616,IF($R$1=1,O616,P616*$U$1))>O616,IF(#REF!=\"Nein\",P616,IF($R$1=1,O616,P616*$U$1)),O616)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P616,IF($R$1=1,O616,P616*$U$1))>O616,IF(#REF!=\"Nein\",P616,IF($R$1=1,O616,P616*$U$1)),O616)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E617,E617)","v":35},"35:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P617,IF($R$1=1,O617,P617*$U$1))>O617,IF(#REF!=\"Nein\",P617,IF($R$1=1,O617,P617*$U$1)),O617)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P617,IF($R$1=1,O617,P617*$U$1))>O617,IF(#REF!=\"Nein\",P617,IF($R$1=1,O617,P617*$U$1)),O617)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E618,E618)","v":36},"36:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P618,IF($R$1=1,O618,P618*$U$1))>O618,IF(#REF!=\"Nein\",P618,IF($R$1=1,O618,P618*$U$1)),O618)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P618,IF($R$1=1,O618,P618*$U$1))>O618,IF(#REF!=\"Nein\",P618,IF($R$1=1,O618,P618*$U$1)),O618)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E619,E619)","v":37},"37:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P619,IF($R$1=1,O619,P619*$U$1))>O619,IF(#REF!=\"Nein\",P619,IF($R$1=1,O619,P619*$U$1)),O619)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P619,IF($R$1=1,O619,P619*$U$1))>O619,IF(#REF!=\"Nein\",P619,IF($R$1=1,O619,P619*$U$1)),O619)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E620,E620)","v":38},"38:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P620,IF($R$1=1,O620,P620*$U$1))>O620,IF(#REF!=\"Nein\",P620,IF($R$1=1,O620,P620*$U$1)),O620)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P620,IF($R$1=1,O620,P620*$U$1))>O620,IF(#REF!=\"Nein\",P620,IF($R$1=1,O620,P620*$U$1)),O620)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E621,E621)","v":39},"39:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P621,IF($R$1=1,O621,P621*$U$1))>O621,IF(#REF!=\"Nein\",P621,IF($R$1=1,O621,P621*$U$1)),O621)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P621,IF($R$1=1,O621,P621*$U$1))>O621,IF(#REF!=\"Nein\",P621,IF($R$1=1,O621,P621*$U$1)),O621)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E622,E622)","v":40},"40:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P622,IF($R$1=1,O622,P622*$U$1))>O622,IF(#REF!=\"Nein\",P622,IF($R$1=1,O622,P622*$U$1)),O622)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P622,IF($R$1=1,O622,P622*$U$1))>O622,IF(#REF!=\"Nein\",P622,IF($R$1=1,O622,P622*$U$1)),O622)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E623,E623)","v":41},"41:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P623,IF($R$1=1,O623,P623*$U$1))>O623,IF(#REF!=\"Nein\",P623,IF($R$1=1,O623,P623*$U$1)),O623)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P623,IF($R$1=1,O623,P623*$U$1))>O623,IF(#REF!=\"Nein\",P623,IF($R$1=1,O623,P623*$U$1)),O623)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E624,E624)","v":42},"42:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P624,IF($R$1=1,O624,P624*$U$1))>O624,IF(#REF!=\"Nein\",P624,IF($R$1=1,O624,P624*$U$1)),O624)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P624,IF($R$1=1,O624,P624*$U$1))>O624,IF(#REF!=\"Nein\",P624,IF($R$1=1,O624,P624*$U$1)),O624)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E625,E625)","v":43},"43:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P625,IF($R$1=1,O625,P625*$U$1))>O625,IF(#REF!=\"Nein\",P625,IF($R$1=1,O625,P625*$U$1)),O625)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P625,IF($R$1=1,O625,P625*$U$1))>O625,IF(#REF!=\"Nein\",P625,IF($R$1=1,O625,P625*$U$1)),O625)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E626,E626)","v":44},"44:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P626,IF($R$1=1,O626,P626*$U$1))>O626,IF(#REF!=\"Nein\",P626,IF($R$1=1,O626,P626*$U$1)),O626)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P626,IF($R$1=1,O626,P626*$U$1))>O626,IF(#REF!=\"Nein\",P626,IF($R$1=1,O626,P626*$U$1)),O626)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E627,E627)","v":45},"45:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P627,IF($R$1=1,O627,P627*$U$1))>O627,IF(#REF!=\"Nein\",P627,IF($R$1=1,O627,P627*$U$1)),O627)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P627,IF($R$1=1,O627,P627*$U$1))>O627,IF(#REF!=\"Nein\",P627,IF($R$1=1,O627,P627*$U$1)),O627)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E628,E628)","v":46},"46:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P628,IF($R$1=1,O628,P628*$U$1))>O628,IF(#REF!=\"Nein\",P628,IF($R$1=1,O628,P628*$U$1)),O628)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P628,IF($R$1=1,O628,P628*$U$1))>O628,IF(#REF!=\"Nein\",P628,IF($R$1=1,O628,P628*$U$1)),O628)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E629,E629)","v":47},"47:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P629,IF($R$1=1,O629,P629*$U$1))>O629,IF(#REF!=\"Nein\",P629,IF($R$1=1,O629,P629*$U$1)),O629)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P629,IF($R$1=1,O629,P629*$U$1))>O629,IF(#REF!=\"Nein\",P629,IF($R$1=1,O629,P629*$U$1)),O629)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E630,E630)","v":48},"48:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P630,IF($R$1=1,O630,P630*$U$1))>O630,IF(#REF!=\"Nein\",P630,IF($R$1=1,O630,P630*$U$1)),O630)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P630,IF($R$1=1,O630,P630*$U$1))>O630,IF(#REF!=\"Nein\",P630,IF($R$1=1,O630,P630*$U$1)),O630)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E631,E631)","v":49},"49:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P631,IF($R$1=1,O631,P631*$U$1))>O631,IF(#REF!=\"Nein\",P631,IF($R$1=1,O631,P631*$U$1)),O631)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P631,IF($R$1=1,O631,P631*$U$1))>O631,IF(#REF!=\"Nein\",P631,IF($R$1=1,O631,P631*$U$1)),O631)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E632,E632)","v":50},"50:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P632,IF($R$1=1,O632,P632*$U$1))>O632,IF(#REF!=\"Nein\",P632,IF($R$1=1,O632,P632*$U$1)),O632)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P632,IF($R$1=1,O632,P632*$U$1))>O632,IF(#REF!=\"Nein\",P632,IF($R$1=1,O632,P632*$U$1)),O632)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E633,E633)","v":51},"51:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P633,IF($R$1=1,O633,P633*$U$1))>O633,IF(#REF!=\"Nein\",P633,IF($R$1=1,O633,P633*$U$1)),O633)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P633,IF($R$1=1,O633,P633*$U$1))>O633,IF(#REF!=\"Nein\",P633,IF($R$1=1,O633,P633*$U$1)),O633)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E634,E634)","v":52},"52:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P634,IF($R$1=1,O634,P634*$U$1))>O634,IF(#REF!=\"Nein\",P634,IF($R$1=1,O634,P634*$U$1)),O634)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P634,IF($R$1=1,O634,P634*$U$1))>O634,IF(#REF!=\"Nein\",P634,IF($R$1=1,O634,P634*$U$1)),O634)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E635,E635)","v":53},"53:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P635,IF($R$1=1,O635,P635*$U$1))>O635,IF(#REF!=\"Nein\",P635,IF($R$1=1,O635,P635*$U$1)),O635)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P635,IF($R$1=1,O635,P635*$U$1))>O635,IF(#REF!=\"Nein\",P635,IF($R$1=1,O635,P635*$U$1)),O635)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E636,E636)","v":54},"54:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P636,IF($R$1=1,O636,P636*$U$1))>O636,IF(#REF!=\"Nein\",P636,IF($R$1=1,O636,P636*$U$1)),O636)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P636,IF($R$1=1,O636,P636*$U$1))>O636,IF(#REF!=\"Nein\",P636,IF($R$1=1,O636,P636*$U$1)),O636)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E637,E637)","v":55},"55:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P637,IF($R$1=1,O637,P637*$U$1))>O637,IF(#REF!=\"Nein\",P637,IF($R$1=1,O637,P637*$U$1)),O637)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P637,IF($R$1=1,O637,P637*$U$1))>O637,IF(#REF!=\"Nein\",P637,IF($R$1=1,O637,P637*$U$1)),O637)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E638,E638)","v":56},"56:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P638,IF($R$1=1,O638,P638*$U$1))>O638,IF(#REF!=\"Nein\",P638,IF($R$1=1,O638,P638*$U$1)),O638)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P638,IF($R$1=1,O638,P638*$U$1))>O638,IF(#REF!=\"Nein\",P638,IF($R$1=1,O638,P638*$U$1)),O638)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E639,E639)","v":57},"57:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P639,IF($R$1=1,O639,P639*$U$1))>O639,IF(#REF!=\"Nein\",P639,IF($R$1=1,O639,P639*$U$1)),O639)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P639,IF($R$1=1,O639,P639*$U$1))>O639,IF(#REF!=\"Nein\",P639,IF($R$1=1,O639,P639*$U$1)),O639)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E640,E640)","v":58},"58:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E641,E641)","v":59},"59:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,null,3,12]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E642,E642)","v":60},"60:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P642,IF($R$1=1,O642,P642*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P642,IF($R$1=1,O642,P642*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E643,E643)","v":61},"61:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P643,IF($R$1=1,O643,P643*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P643,IF($R$1=1,O643,P643*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E644,E644)","v":62},"62:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P644,IF($R$1=1,O644,P644*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P644,IF($R$1=1,O644,P644*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E645,E645)","v":63},"63:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P645,IF($R$1=1,O645,P645*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P645,IF($R$1=1,O645,P645*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E646,E646)","v":64},"64:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P646,IF($R$1=1,O646,P646*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P646,IF($R$1=1,O646,P646*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E647,E647)","v":65},"65:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P647,IF($R$1=1,O647,P647*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P647,IF($R$1=1,O647,P647*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E648,E648)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C648,\":\",E648)","v":"66:Luftschleieranlage"},"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P648,IF($R$1=1,O648,P648*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P648,IF($R$1=1,O648,P648*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E649,E649)","v":67},"67:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,48,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P649,IF($R$1=1,O649,P649*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P649,IF($R$1=1,O649,P649*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E650,E650)","v":68},"68:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P650,IF($R$1=1,O650,P650*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P650,IF($R$1=1,O650,P650*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E651,E651)","v":69},"69:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P651,IF($R$1=1,O651,P651*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P651,IF($R$1=1,O651,P651*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E652,E652)","v":70},"70:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,36,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P652,IF($R$1=1,O652,P652*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P652,IF($R$1=1,O652,P652*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E653,E653)","v":71},"71:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E654,E654)","v":72},"72:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P654,IF($R$1=1,O654,P654*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P654,IF($R$1=1,O654,P654*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E655,E655)","v":73},"73:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P655,IF($R$1=1,O655,P655*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P655,IF($R$1=1,O655,P655*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E656,E656)","v":74},"74:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P656,IF($R$1=1,O656,P656*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P656,IF($R$1=1,O656,P656*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E657,E657)","v":75},"75:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P657,IF($R$1=1,O657,P657*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P657,IF($R$1=1,O657,P657*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E658,E658)","v":76},"76:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,3,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P658,IF($R$1=1,O658,P658*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P658,IF($R$1=1,O658,P658*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E659,E659)","v":77},"77:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,6,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P659,IF($R$1=1,O659,P659*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P659,IF($R$1=1,O659,P659*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E660,E660)","v":78},"78:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,24,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P660,IF($R$1=1,O660,P660*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P660,IF($R$1=1,O660,P660*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,431,{"$f":"COUNTIF($E$8:E661,E661)","v":79},"79:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P661,IF($R$1=1,O661,P661*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P661,IF($R$1=1,O661,P661*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$nulls":16},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P662,IF($R$1=1,O662,P662*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P662,IF($R$1=1,O662,P662*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$nulls":16},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P663,IF($R$1=1,O663,P663*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(#REF!=\"Nein\",P663,IF($R$1=1,O663,P663*$U$1))","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"432","index":9,"n_rows":156,"n_cols":21,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier zu finden"]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Teilklimaanlage"},"Teilklimaanlage","Luftkühler","Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Teilklimaanlage"},"Teilklimaanlage","Luftkühler","Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftkühler","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftkühler","Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftkühler","Tropfenabscheider reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftkühler","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Dichtheit zwischen FO- und AU-Luft prüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Siphon auf Funktion prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Siphon auf Funktion prüfen, ","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Nasskühler, Tropfenabscheider und Kondensatwanne reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdampfer","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Wasserstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Reguliereinrichtung des Wasserstandes nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Umwälzpumpe prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Keimzahlmessung des Befeuchterwassers (Dip-Slides), bei Keimzahl > 1000 KBE/ml: waschen mit Reinigungsmittel, ausspülen und austrocknen der Wanne, ggf. Desinfektion","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Zerstäuberdüsen auf Ablagerung prüfen, ggf. Düsen reinigen oder auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Auf Flockenbildung im Bodenbereich der Luftbefeuchtwanne prüfen, ggf. Wanne reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung in der Saugleitung prüfen, ggf. Pumpenkreislauf reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Abschlämmvorrichtung auf Funktion prüfen, ggf. nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Funktionsüberprüfung der Leitfähigkeitsmesszelle","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Funktionsüberprüfung der Entkeimungsanlage,","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Reinigung bei Stillstand des Luftbefeuchters über 48 Stunden, ggf. waschen mit Reinigungsmittel, spülen und austrocknen der Wanne",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Schmutzfänger reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Tropfenabscheider/ Gleichrichter","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Tropfenabscheider auf Belagbildung überprüfen, ggf. funktionserhaltendes Reinigen bei sichtbarer Verkrustung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Siphon auf Funktion prüfen, (Medium: Dampf; mit eigenem Dampferzeuger)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Auf Kondensatniederschlag in Kammer prüfen, ggf. Dampfbefeuchter reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Waschen mit Reinigungsmittel, ausspülen und austrocknen der Befeuchterkammer, ggf. Desinfektion",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Dampflanze auf Ablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Kondensatablauf prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Regelventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Kontrolle des Hygienezustandes","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Regelventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Dampfverteiler und Kondensatleitung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":60},"60:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":61},"61:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Stopfbuchse des Regelventiles nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":62},"62:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":63},"63:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Magnetventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":64},{"$f":"CONCATENATE(C71,\":\",E71)","v":"64:Teilklimaanlage"},"Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Heizstäbe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":65},"65:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Wassereinspeisung auf Funktion und Wasserstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":66},"66:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Entfeuchter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":67},"67:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Entfeuchter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":68},"68:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Entfeuchter","Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider \nauf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. instandsetzen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":69},"69:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Entfeuchter","Siphon auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":70},"70:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Entfeuchter","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":71},{"$f":"CONCATENATE(C78,\":\",E78)","v":"71:Teilklimaanlage"},"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":72},"72:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":73},"73:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":74},"74:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":75},"75:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":76},"76:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":77},"77:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":78},"78:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":79},"79:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":80},"80:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":81},"81:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":82},"82:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":83},"83:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":84},"84:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":85},"85:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":86},"86:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":87},"87:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":88},"88:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":89},"89:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":90},"90:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":91},"91:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E99,E99)","v":92},"92:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E100,E100)","v":93},"93:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E101,E101)","v":94},"94:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E102,E102)","v":95},"95:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E103,E103)","v":96},"96:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E104,E104)","v":97},"97:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E105,E105)","v":98},"98:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E106,E106)","v":99},"99:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E107,E107)","v":100},"100:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E108,E108)","v":101},"101:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E109,E109)","v":102},"102:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E110,E110)","v":103},"103:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E111,E111)","v":104},"104:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E112,E112)","v":105},"105:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E113,E113)","v":106},"106:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E114,E114)","v":107},"107:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E115,E115)","v":108},"108:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E116,E116)","v":109},"109:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E117,E117)","v":110},"110:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E118,E118)","v":111},"111:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E119,E119)","v":112},"112:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E120,E120)","v":113},"113:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E121,E121)","v":114},"114:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E122,E122)","v":115},"115:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E123,E123)","v":116},"116:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E124,E124)","v":117},"117:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E125,E125)","v":118},"118:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E126,E126)","v":119},"119:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E127,E127)","v":120},"120:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E128,E128)","v":121},"121:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E129,E129)","v":122},"122:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E130,E130)","v":123},"123:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E131,E131)","v":124},"124:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E132,E132)","v":125},"125:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E133,E133)","v":126},"126:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E134,E134)","v":127},"127:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E135,E135)","v":128},"128:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E136,E136)","v":129},"129:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E137,E137)","v":130},"130:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E138,E138)","v":131},"131:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E139,E139)","v":132},"132:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E140,E140)","v":133},"133:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E141,E141)","v":134},"134:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E142,E142)","v":135},{"$f":"CONCATENATE(C142,\":\",E142)","v":"135:Teilklimaanlage"},"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E143,E143)","v":136},"136:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E144,E144)","v":137},"137:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E145,E145)","v":138},"138:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E146,E146)","v":139},"139:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E147,E147)","v":140},"140:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E148,E148)","v":141},"141:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E149,E149)","v":142},"142:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E150,E150)","v":143},"143:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E151,E151)","v":144},"144:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E152,E152)","v":145},"145:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E153,E153)","v":146},"146:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E154,E154)","v":147},"147:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E155,E155)","v":148},"148:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,432,{"$f":"COUNTIF($E$8:E156,E156)","v":149},"149:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"433","index":10,"n_rows":96,"n_cols":21,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Klimaanlage"},"Klimaanlage","Rotationswärmetauscher","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Klimaanlage"},"Klimaanlage","Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte","Lufterwärmer, -kühler und Düsen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Klimaanlage","Klimaanlage","Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Klimaanlage","Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Klimaanlage","Klimaanlage","Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte","Filtermedium auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Klimaanlage","Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Endgeräte mit Außenluftfilter auf Verschmutzung prüfen, ggf. Luftfilter austauschen, Gerät reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Klimaanlage","Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Endgeräte mit Umluftfilter auf Verschmutzung prüfen, ggf. Luftfilter austauschen, Gerät reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Klimaanlage","Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Wärmeaustauscher bei Endgeräten ohne Luftfilter auf Verschmutzung überprüfen, ggf. reinigen (Staubsauger)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Klimaanlage","Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Reinigung der durch Sekundärluft (ohne Luftfilter) durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Klimaanlage","Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Luftfilter auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},{"$f":"CONCATENATE(C18,\":\",E18)","v":"11:Klimaanlage"},"Klimaanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Klimaanlage","Klimaanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Klimaanlage","Klimaanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Klimaanlage","Klimaanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Klimaanlage","Klimaanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Klimaanlage","Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Klimaanlage","Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Klimaanlage","Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Klimaanlage","Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Klimaanlage","Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Klimaanlage","Klimaanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Klimaanlage","Klimaanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Klimaanlage","Klimaanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Klimaanlage","Klimaanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Klimaanlage","Klimaanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Klimaanlage","Klimaanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Klimaanlage","Klimaanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Klimaanlage","Klimaanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Klimaanlage","Klimaanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Klimaanlage","Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Klimaanlage","Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Klimaanlage","Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Klimaanlage","Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Klimaanlage","Klimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Klimaanlage","Klimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Klimaanlage","Klimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":60},"60:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":61},"61:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":62},"62:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":63},"63:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":64},"64:Klimaanlage","Klimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":65},"65:Klimaanlage","Klimaanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":66},"66:Klimaanlage","Klimaanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":67},"67:Klimaanlage","Klimaanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":68},"68:Klimaanlage","Klimaanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":69},"69:Klimaanlage","Klimaanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":70},"70:Klimaanlage","Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":71},"71:Klimaanlage","Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":72},"72:Klimaanlage","Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":73},"73:Klimaanlage","Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":74},"74:Klimaanlage","Klimaanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":75},{"$f":"CONCATENATE(C82,\":\",E82)","v":"75:Klimaanlage"},"Klimaanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":76},"76:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":77},"77:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":78},"78:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":79},"79:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":80},"80:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":81},"81:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":82},"82:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":83},"83:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":84},"84:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":85},"85:Klimaanlage","Klimaanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":86},"86:Klimaanlage","Klimaanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":87},"87:Klimaanlage","Klimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":88},"88:Klimaanlage","Klimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,433,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":89},"89:Klimaanlage","Klimaanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"434","index":11,"n_rows":560,"n_cols":21,"rows_kept":560,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Splitanlage"},"Splitanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Splitanlage"},"Splitanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Splitanlage","Splitanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Splitanlage","Splitanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Splitanlage","Splitanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Splitanlage","Splitanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Splitanlage","Splitanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Splitanlage","Splitanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Splitanlage","Splitanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Splitanlage","Splitanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Splitanlage","Splitanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Splitanlage","Splitanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Splitanlage","Splitanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Splitanlage","Splitanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Splitanlage","Splitanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Splitanlage","Splitanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Splitanlage","Splitanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Splitanlage","Splitanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Splitanlage","Splitanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Splitanlage","Splitanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Splitanlage","Splitanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Splitanlage","Splitanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Splitanlage","Splitanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Splitanlage","Splitanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Splitanlage","Splitanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Splitanlage","Splitanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Splitanlage","Splitanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Splitanlage","Splitanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Splitanlage","Splitanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Splitanlage","Splitanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Splitanlage","Splitanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Splitanlage","Splitanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Splitanlage","Splitanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Splitanlage","Splitanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Splitanlage","Splitanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Splitanlage","Splitanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Splitanlage","Splitanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Splitanlage","Splitanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":60},"60:Splitanlage","Splitanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":61},"61:Splitanlage","Splitanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":62},"62:Splitanlage","Splitanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":63},"63:Splitanlage","Splitanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":64},"64:Splitanlage","Splitanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":65},"65:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C73,\":\",E73)","v":"66:Splitanlage"},"Splitanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":67},"67:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":68},"68:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":69},"69:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":70},"70:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":71},"71:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":72},"72:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":73},"73:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":74},"74:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":75},"75:Splitanlage","Splitanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":76},"76:Splitanlage","Splitanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":77},"77:Splitanlage","Splitanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":78},"78:Splitanlage","Splitanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":79},"79:Splitanlage","Splitanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C87,\":\",E87)","v":"1:Kompressionskältemaschine"},"Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C88,\":\",E88)","v":"2:Kompressionskältemaschine"},"Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":3},"3:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":4},"4:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":5},"5:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":6},"6:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":7},"7:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":8},"8:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":9},"9:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":10},"10:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":11},"11:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":12},"12:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E99,E99)","v":13},"13:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E100,E100)","v":14},"14:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E101,E101)","v":15},"15:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E102,E102)","v":16},"16:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E103,E103)","v":17},"17:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E104,E104)","v":18},"18:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E105,E105)","v":19},"19:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E106,E106)","v":20},"20:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E107,E107)","v":21},"21:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E108,E108)","v":22},"22:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E109,E109)","v":23},"23:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E110,E110)","v":24},"24:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E111,E111)","v":25},"25:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E112,E112)","v":26},"26:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E113,E113)","v":27},"27:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E114,E114)","v":28},"28:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E115,E115)","v":29},"29:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E116,E116)","v":30},"30:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E117,E117)","v":31},"31:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E118,E118)","v":32},"32:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E119,E119)","v":33},"33:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E120,E120)","v":34},"34:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E121,E121)","v":35},"35:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E122,E122)","v":36},"36:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E123,E123)","v":37},"37:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E124,E124)","v":38},"38:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E125,E125)","v":39},"39:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E126,E126)","v":40},"40:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E127,E127)","v":41},"41:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E128,E128)","v":42},"42:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E129,E129)","v":43},"43:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E130,E130)","v":44},"44:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E131,E131)","v":45},"45:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E132,E132)","v":46},"46:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E133,E133)","v":47},"47:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E134,E134)","v":48},"48:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E135,E135)","v":49},"49:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E136,E136)","v":50},"50:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E137,E137)","v":51},"51:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E138,E138)","v":52},"52:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E139,E139)","v":53},"53:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E140,E140)","v":54},"54:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E141,E141)","v":55},"55:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E142,E142)","v":56},"56:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E143,E143)","v":57},"57:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E144,E144)","v":58},"58:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E145,E145)","v":59},"59:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E146,E146)","v":60},"60:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E147,E147)","v":61},"61:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E148,E148)","v":62},"62:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E149,E149)","v":63},"63:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E150,E150)","v":64},"64:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E151,E151)","v":65},"65:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E152,E152)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C152,\":\",E152)","v":"66:Kompressionskältemaschine"},"Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E153,E153)","v":67},"67:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E154,E154)","v":68},"68:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E155,E155)","v":69},"69:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E156,E156)","v":70},"70:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E157,E157)","v":71},"71:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E158,E158)","v":72},"72:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E159,E159)","v":73},"73:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E160,E160)","v":74},"74:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E161,E161)","v":75},"75:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E162,E162)","v":76},"76:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E163,E163)","v":77},"77:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E164,E164)","v":78},"78:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E165,E165)","v":79},"79:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E166,E166)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C166,\":\",E166)","v":"1:Absorptionskältemaschine"},"Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E167,E167)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C167,\":\",E167)","v":"2:Absorptionskältemaschine"},"Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E168,E168)","v":3},"3:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E169,E169)","v":4},"4:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E170,E170)","v":5},"5:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E171,E171)","v":6},"6:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E172,E172)","v":7},"7:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E173,E173)","v":8},"8:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E174,E174)","v":9},"9:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E175,E175)","v":10},"10:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E176,E176)","v":11},"11:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E177,E177)","v":12},"12:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E178,E178)","v":13},"13:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E179,E179)","v":14},"14:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E180,E180)","v":15},"15:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E181,E181)","v":16},"16:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E182,E182)","v":17},"17:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E183,E183)","v":18},"18:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E184,E184)","v":19},"19:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E185,E185)","v":20},"20:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E186,E186)","v":21},"21:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E187,E187)","v":22},"22:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E188,E188)","v":23},"23:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E189,E189)","v":24},"24:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E190,E190)","v":25},"25:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E191,E191)","v":26},"26:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E192,E192)","v":27},"27:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E193,E193)","v":28},"28:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E194,E194)","v":29},"29:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E195,E195)","v":30},"30:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E196,E196)","v":31},"31:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E197,E197)","v":32},"32:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E198,E198)","v":33},"33:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E199,E199)","v":34},"34:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E200,E200)","v":35},"35:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E201,E201)","v":36},"36:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E202,E202)","v":37},"37:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E203,E203)","v":38},"38:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E204,E204)","v":39},"39:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E205,E205)","v":40},"40:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E206,E206)","v":41},"41:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E207,E207)","v":42},"42:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E208,E208)","v":43},"43:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E209,E209)","v":44},"44:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E210,E210)","v":45},"45:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E211,E211)","v":46},"46:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E212,E212)","v":47},"47:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E213,E213)","v":48},"48:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E214,E214)","v":49},"49:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E215,E215)","v":50},"50:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E216,E216)","v":51},"51:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E217,E217)","v":52},"52:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E218,E218)","v":53},"53:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E219,E219)","v":54},"54:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E220,E220)","v":55},"55:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E221,E221)","v":56},"56:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E222,E222)","v":57},"57:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E223,E223)","v":58},"58:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E224,E224)","v":59},"59:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E225,E225)","v":60},"60:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E226,E226)","v":61},"61:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E227,E227)","v":62},"62:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E228,E228)","v":63},"63:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E229,E229)","v":64},"64:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E230,E230)","v":65},"65:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E231,E231)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C231,\":\",E231)","v":"66:Absorptionskältemaschine"},"Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E232,E232)","v":67},"67:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E233,E233)","v":68},"68:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E234,E234)","v":69},"69:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E235,E235)","v":70},"70:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E236,E236)","v":71},"71:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E237,E237)","v":72},"72:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E238,E238)","v":73},"73:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E239,E239)","v":74},"74:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E240,E240)","v":75},"75:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E241,E241)","v":76},"76:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E242,E242)","v":77},"77:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E243,E243)","v":78},"78:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E244,E244)","v":79},"79:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E245,E245)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C245,\":\",E245)","v":"1:Umluftkühlgerät"},"Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E246,E246)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C246,\":\",E246)","v":"2:Umluftkühlgerät"},"Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E247,E247)","v":3},"3:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1))>O247,IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1)),O247)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1))>O247,IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1)),O247)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E248,E248)","v":4},"4:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1))>O248,IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1)),O248)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1))>O248,IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1)),O248)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E249,E249)","v":5},"5:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1))>O249,IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1)),O249)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1))>O249,IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1)),O249)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E250,E250)","v":6},"6:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1))>O250,IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1)),O250)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1))>O250,IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1)),O250)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E251,E251)","v":7},"7:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1))>O251,IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1)),O251)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1))>O251,IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1)),O251)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E252,E252)","v":8},"8:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1))>O252,IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1)),O252)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1))>O252,IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1)),O252)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E253,E253)","v":9},"9:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1))>O253,IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1)),O253)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1))>O253,IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1)),O253)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E254,E254)","v":10},"10:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1))>O254,IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1)),O254)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1))>O254,IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1)),O254)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E255,E255)","v":11},"11:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1))>O255,IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1)),O255)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1))>O255,IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1)),O255)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E256,E256)","v":12},"12:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1))>O256,IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1)),O256)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1))>O256,IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1)),O256)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E257,E257)","v":13},"13:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1))>O257,IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1)),O257)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1))>O257,IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1)),O257)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E258,E258)","v":14},"14:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1))>O258,IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1)),O258)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1))>O258,IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1)),O258)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E259,E259)","v":15},"15:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1))>O259,IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1)),O259)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1))>O259,IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1)),O259)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E260,E260)","v":16},"16:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1))>O260,IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1)),O260)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1))>O260,IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1)),O260)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E261,E261)","v":17},"17:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1))>O261,IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1)),O261)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1))>O261,IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1)),O261)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E262,E262)","v":18},"18:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1))>O262,IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1)),O262)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1))>O262,IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1)),O262)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E263,E263)","v":19},"19:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1))>O263,IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1)),O263)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1))>O263,IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1)),O263)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E264,E264)","v":20},"20:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1))>O264,IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1)),O264)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1))>O264,IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1)),O264)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E265,E265)","v":21},"21:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1))>O265,IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1)),O265)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1))>O265,IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1)),O265)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E266,E266)","v":22},"22:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1))>O266,IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1)),O266)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1))>O266,IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1)),O266)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E267,E267)","v":23},"23:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1))>O267,IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1)),O267)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1))>O267,IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1)),O267)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E268,E268)","v":24},"24:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1))>O268,IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1)),O268)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1))>O268,IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1)),O268)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E269,E269)","v":25},"25:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1))>O269,IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1)),O269)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1))>O269,IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1)),O269)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E270,E270)","v":26},"26:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1))>O270,IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1)),O270)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1))>O270,IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1)),O270)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E271,E271)","v":27},"27:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1))>O271,IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1)),O271)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1))>O271,IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1)),O271)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E272,E272)","v":28},"28:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1))>O272,IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1)),O272)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1))>O272,IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1)),O272)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E273,E273)","v":29},"29:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1))>O273,IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1)),O273)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1))>O273,IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1)),O273)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E274,E274)","v":30},"30:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1))>O274,IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1)),O274)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1))>O274,IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1)),O274)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E275,E275)","v":31},"31:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1))>O275,IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1)),O275)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1))>O275,IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1)),O275)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E276,E276)","v":32},"32:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1))>O276,IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1)),O276)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1))>O276,IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1)),O276)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E277,E277)","v":33},"33:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1))>O277,IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1)),O277)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1))>O277,IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1)),O277)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E278,E278)","v":34},"34:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1))>O278,IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1)),O278)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1))>O278,IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1)),O278)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E279,E279)","v":35},"35:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1))>O279,IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1)),O279)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1))>O279,IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1)),O279)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E280,E280)","v":36},"36:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1))>O280,IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1)),O280)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1))>O280,IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1)),O280)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E281,E281)","v":37},"37:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1))>O281,IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1)),O281)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1))>O281,IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1)),O281)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E282,E282)","v":38},"38:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1))>O282,IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1)),O282)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1))>O282,IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1)),O282)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E283,E283)","v":39},"39:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1))>O283,IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1)),O283)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1))>O283,IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1)),O283)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E284,E284)","v":40},"40:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1))>O284,IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1)),O284)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1))>O284,IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1)),O284)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E285,E285)","v":41},"41:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1))>O285,IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1)),O285)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1))>O285,IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1)),O285)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E286,E286)","v":42},"42:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1))>O286,IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1)),O286)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1))>O286,IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1)),O286)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E287,E287)","v":43},"43:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1))>O287,IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1)),O287)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1))>O287,IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1)),O287)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E288,E288)","v":44},"44:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1))>O288,IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1)),O288)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1))>O288,IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1)),O288)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E289,E289)","v":45},"45:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1))>O289,IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1)),O289)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1))>O289,IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1)),O289)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E290,E290)","v":46},"46:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1))>O290,IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1)),O290)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1))>O290,IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1)),O290)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E291,E291)","v":47},"47:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1))>O291,IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1)),O291)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1))>O291,IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1)),O291)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E292,E292)","v":48},"48:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1))>O292,IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1)),O292)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1))>O292,IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1)),O292)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E293,E293)","v":49},"49:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1))>O293,IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1)),O293)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1))>O293,IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1)),O293)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E294,E294)","v":50},"50:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1))>O294,IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1)),O294)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1))>O294,IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1)),O294)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E295,E295)","v":51},"51:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1))>O295,IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1)),O295)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1))>O295,IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1)),O295)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E296,E296)","v":52},"52:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1))>O296,IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1)),O296)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1))>O296,IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1)),O296)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E297,E297)","v":53},"53:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1))>O297,IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1)),O297)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1))>O297,IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1)),O297)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E298,E298)","v":54},"54:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1))>O298,IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1)),O298)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1))>O298,IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1)),O298)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E299,E299)","v":55},"55:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1))>O299,IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1)),O299)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1))>O299,IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1)),O299)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E300,E300)","v":56},"56:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1))>O300,IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1)),O300)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1))>O300,IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1)),O300)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E301,E301)","v":57},"57:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1))>O301,IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1)),O301)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1))>O301,IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1)),O301)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E302,E302)","v":58},"58:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1))>O302,IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1)),O302)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1))>O302,IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1)),O302)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E303,E303)","v":59},"59:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1))>O303,IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1)),O303)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1))>O303,IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1)),O303)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E304,E304)","v":60},"60:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1))>O304,IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1)),O304)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1))>O304,IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1)),O304)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E305,E305)","v":61},"61:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1))>O305,IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1)),O305)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1))>O305,IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1)),O305)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E306,E306)","v":62},"62:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1))>O306,IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1)),O306)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1))>O306,IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1)),O306)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E307,E307)","v":63},"63:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1))>O307,IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1)),O307)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1))>O307,IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1)),O307)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E308,E308)","v":64},"64:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1))>O308,IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1)),O308)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1))>O308,IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1)),O308)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E309,E309)","v":65},"65:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1))>O309,IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1)),O309)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1))>O309,IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1)),O309)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E310,E310)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C310,\":\",E310)","v":"66:Umluftkühlgerät"},"Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1))>O310,IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1)),O310)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1))>O310,IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1)),O310)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E311,E311)","v":67},"67:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1))>O311,IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1)),O311)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1))>O311,IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1)),O311)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E312,E312)","v":68},"68:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1))>O312,IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1)),O312)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1))>O312,IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1)),O312)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E313,E313)","v":69},"69:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1))>O313,IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1)),O313)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1))>O313,IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1)),O313)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E314,E314)","v":70},"70:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1))>O314,IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1)),O314)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1))>O314,IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1)),O314)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E315,E315)","v":71},"71:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1))>O315,IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1)),O315)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1))>O315,IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1)),O315)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E316,E316)","v":72},"72:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1))>O316,IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1)),O316)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1))>O316,IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1)),O316)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E317,E317)","v":73},"73:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1))>O317,IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1)),O317)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1))>O317,IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1)),O317)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E318,E318)","v":74},"74:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1))>O318,IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1)),O318)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1))>O318,IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1)),O318)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E319,E319)","v":75},"75:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1))>O319,IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1)),O319)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1))>O319,IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1)),O319)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E320,E320)","v":76},"76:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1))>O320,IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1)),O320)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1))>O320,IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1)),O320)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E321,E321)","v":77},"77:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1))>O321,IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1)),O321)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1))>O321,IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1)),O321)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E322,E322)","v":78},"78:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1))>O322,IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1)),O322)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1))>O322,IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1)),O322)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E323,E323)","v":79},"79:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1))>O323,IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1)),O323)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1))>O323,IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1)),O323)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E324,E324)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C324,\":\",E324)","v":"1:Klimaschrank"},"Klimaschrank","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1))>O324,IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1)),O324)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1))>O324,IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1)),O324)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E325,E325)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C325,\":\",E325)","v":"2:Klimaschrank"},"Klimaschrank","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1))>O325,IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1)),O325)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1))>O325,IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1)),O325)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E326,E326)","v":3},"3:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1))>O326,IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1)),O326)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1))>O326,IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1)),O326)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E327,E327)","v":4},"4:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1))>O327,IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1)),O327)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1))>O327,IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1)),O327)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E328,E328)","v":5},"5:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1))>O328,IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1)),O328)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1))>O328,IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1)),O328)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E329,E329)","v":6},"6:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1))>O329,IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1)),O329)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1))>O329,IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1)),O329)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E330,E330)","v":7},"7:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1))>O330,IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1)),O330)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1))>O330,IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1)),O330)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E331,E331)","v":8},"8:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1))>O331,IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1)),O331)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1))>O331,IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1)),O331)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E332,E332)","v":9},"9:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1))>O332,IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1)),O332)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1))>O332,IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1)),O332)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E333,E333)","v":10},"10:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1))>O333,IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1)),O333)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1))>O333,IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1)),O333)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E334,E334)","v":11},"11:Klimaschrank","Klimaschrank","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1))>O334,IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1)),O334)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1))>O334,IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1)),O334)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E335,E335)","v":12},"12:Klimaschrank","Klimaschrank","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1))>O335,IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1)),O335)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1))>O335,IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1)),O335)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E336,E336)","v":13},"13:Klimaschrank","Klimaschrank","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1))>O336,IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1)),O336)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1))>O336,IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1)),O336)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E337,E337)","v":14},"14:Klimaschrank","Klimaschrank","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1))>O337,IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1)),O337)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1))>O337,IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1)),O337)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E338,E338)","v":15},"15:Klimaschrank","Klimaschrank","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1))>O338,IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1)),O338)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1))>O338,IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1)),O338)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E339,E339)","v":16},"16:Klimaschrank","Klimaschrank","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1))>O339,IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1)),O339)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1))>O339,IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1)),O339)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E340,E340)","v":17},"17:Klimaschrank","Klimaschrank","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1))>O340,IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1)),O340)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1))>O340,IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1)),O340)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E341,E341)","v":18},"18:Klimaschrank","Klimaschrank","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1))>O341,IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1)),O341)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1))>O341,IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1)),O341)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E342,E342)","v":19},"19:Klimaschrank","Klimaschrank","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1))>O342,IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1)),O342)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1))>O342,IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1)),O342)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E343,E343)","v":20},"20:Klimaschrank","Klimaschrank","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1))>O343,IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1)),O343)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1))>O343,IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1)),O343)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E344,E344)","v":21},"21:Klimaschrank","Klimaschrank","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1))>O344,IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1)),O344)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1))>O344,IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1)),O344)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E345,E345)","v":22},"22:Klimaschrank","Klimaschrank","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1))>O345,IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1)),O345)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1))>O345,IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1)),O345)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E346,E346)","v":23},"23:Klimaschrank","Klimaschrank","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1))>O346,IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1)),O346)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1))>O346,IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1)),O346)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E347,E347)","v":24},"24:Klimaschrank","Klimaschrank","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1))>O347,IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1)),O347)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1))>O347,IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1)),O347)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E348,E348)","v":25},"25:Klimaschrank","Klimaschrank","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1))>O348,IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1)),O348)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1))>O348,IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1)),O348)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E349,E349)","v":26},"26:Klimaschrank","Klimaschrank","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1))>O349,IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1)),O349)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1))>O349,IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1)),O349)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E350,E350)","v":27},"27:Klimaschrank","Klimaschrank","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1))>O350,IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1)),O350)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1))>O350,IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1)),O350)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E351,E351)","v":28},"28:Klimaschrank","Klimaschrank","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1))>O351,IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1)),O351)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1))>O351,IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1)),O351)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E352,E352)","v":29},"29:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1))>O352,IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1)),O352)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1))>O352,IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1)),O352)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E353,E353)","v":30},"30:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1))>O353,IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1)),O353)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1))>O353,IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1)),O353)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E354,E354)","v":31},"31:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1))>O354,IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1)),O354)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1))>O354,IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1)),O354)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E355,E355)","v":32},"32:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1))>O355,IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1)),O355)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1))>O355,IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1)),O355)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E356,E356)","v":33},"33:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1))>O356,IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1)),O356)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1))>O356,IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1)),O356)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E357,E357)","v":34},"34:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1))>O357,IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1)),O357)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1))>O357,IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1)),O357)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E358,E358)","v":35},"35:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1))>O358,IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1)),O358)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1))>O358,IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1)),O358)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E359,E359)","v":36},"36:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1))>O359,IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1)),O359)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1))>O359,IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1)),O359)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E360,E360)","v":37},"37:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1))>O360,IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1)),O360)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1))>O360,IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1)),O360)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E361,E361)","v":38},"38:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1))>O361,IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1)),O361)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1))>O361,IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1)),O361)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E362,E362)","v":39},"39:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1))>O362,IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1)),O362)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1))>O362,IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1)),O362)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E363,E363)","v":40},"40:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1))>O363,IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1)),O363)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1))>O363,IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1)),O363)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E364,E364)","v":41},"41:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1))>O364,IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1)),O364)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1))>O364,IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1)),O364)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E365,E365)","v":42},"42:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1))>O365,IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1)),O365)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1))>O365,IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1)),O365)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E366,E366)","v":43},"43:Klimaschrank","Klimaschrank","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1))>O366,IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1)),O366)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1))>O366,IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1)),O366)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E367,E367)","v":44},"44:Klimaschrank","Klimaschrank","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1))>O367,IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1)),O367)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1))>O367,IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1)),O367)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E368,E368)","v":45},"45:Klimaschrank","Klimaschrank","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1))>O368,IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1)),O368)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1))>O368,IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1)),O368)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E369,E369)","v":46},"46:Klimaschrank","Klimaschrank","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1))>O369,IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1)),O369)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1))>O369,IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1)),O369)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E370,E370)","v":47},"47:Klimaschrank","Klimaschrank","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1))>O370,IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1)),O370)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1))>O370,IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1)),O370)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E371,E371)","v":48},"48:Klimaschrank","Klimaschrank","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1))>O371,IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1)),O371)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1))>O371,IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1)),O371)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E372,E372)","v":49},"49:Klimaschrank","Klimaschrank","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1))>O372,IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1)),O372)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1))>O372,IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1)),O372)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E373,E373)","v":50},"50:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1))>O373,IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1)),O373)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1))>O373,IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1)),O373)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E374,E374)","v":51},"51:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1))>O374,IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1)),O374)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1))>O374,IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1)),O374)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E375,E375)","v":52},"52:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1))>O375,IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1)),O375)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1))>O375,IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1)),O375)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E376,E376)","v":53},"53:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1))>O376,IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1)),O376)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1))>O376,IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1)),O376)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E377,E377)","v":54},"54:Klimaschrank","Klimaschrank","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1))>O377,IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1)),O377)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1))>O377,IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1)),O377)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E378,E378)","v":55},"55:Klimaschrank","Klimaschrank","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1))>O378,IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1)),O378)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1))>O378,IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1)),O378)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E379,E379)","v":56},"56:Klimaschrank","Klimaschrank","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1))>O379,IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1)),O379)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1))>O379,IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1)),O379)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E380,E380)","v":57},"57:Klimaschrank","Klimaschrank","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1))>O380,IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1)),O380)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1))>O380,IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1)),O380)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E381,E381)","v":58},"58:Klimaschrank","Klimaschrank","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1))>O381,IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1)),O381)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1))>O381,IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1)),O381)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E382,E382)","v":59},"59:Klimaschrank","Klimaschrank","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1))>O382,IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1)),O382)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1))>O382,IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1)),O382)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E383,E383)","v":60},"60:Klimaschrank","Klimaschrank","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1))>O383,IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1)),O383)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1))>O383,IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1)),O383)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E384,E384)","v":61},"61:Klimaschrank","Klimaschrank","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1))>O384,IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1)),O384)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1))>O384,IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1)),O384)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E385,E385)","v":62},"62:Klimaschrank","Klimaschrank","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1))>O385,IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1)),O385)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1))>O385,IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1)),O385)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E386,E386)","v":63},"63:Klimaschrank","Klimaschrank","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1))>O386,IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1)),O386)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1))>O386,IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1)),O386)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E387,E387)","v":64},"64:Klimaschrank","Klimaschrank","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1))>O387,IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1)),O387)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1))>O387,IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1)),O387)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E388,E388)","v":65},"65:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1))>O388,IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1)),O388)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1))>O388,IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1)),O388)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E389,E389)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C389,\":\",E389)","v":"66:Klimaschrank"},"Klimaschrank","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1))>O389,IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1)),O389)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1))>O389,IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1)),O389)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E390,E390)","v":67},"67:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1))>O390,IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1)),O390)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1))>O390,IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1)),O390)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E391,E391)","v":68},"68:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1))>O391,IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1)),O391)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1))>O391,IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1)),O391)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E392,E392)","v":69},"69:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1))>O392,IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1)),O392)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1))>O392,IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1)),O392)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E393,E393)","v":70},"70:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1))>O393,IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1)),O393)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1))>O393,IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1)),O393)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E394,E394)","v":71},"71:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1))>O394,IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1)),O394)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1))>O394,IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1)),O394)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E395,E395)","v":72},"72:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1))>O395,IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1)),O395)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1))>O395,IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1)),O395)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E396,E396)","v":73},"73:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1))>O396,IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1)),O396)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1))>O396,IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1)),O396)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E397,E397)","v":74},"74:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1))>O397,IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1)),O397)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1))>O397,IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1)),O397)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E398,E398)","v":75},"75:Klimaschrank","Klimaschrank","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1))>O398,IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1)),O398)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1))>O398,IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1)),O398)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E399,E399)","v":76},"76:Klimaschrank","Klimaschrank","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1))>O399,IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1)),O399)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1))>O399,IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1)),O399)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E400,E400)","v":77},"77:Klimaschrank","Klimaschrank","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1))>O400,IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1)),O400)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1))>O400,IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1)),O400)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E401,E401)","v":78},"78:Klimaschrank","Klimaschrank","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1))>O401,IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1)),O401)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1))>O401,IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1)),O401)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E402,E402)","v":79},"79:Klimaschrank","Klimaschrank","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1))>O402,IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1)),O402)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1))>O402,IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1)),O402)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E403,E403)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C403,\":\",E403)","v":"1:Rückkühlwerk"},"Rückkühlwerk","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1))>O403,IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1)),O403)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1))>O403,IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1)),O403)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E404,E404)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C404,\":\",E404)","v":"2:Rückkühlwerk"},"Rückkühlwerk","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1))>O404,IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1)),O404)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1))>O404,IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1)),O404)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E405,E405)","v":3},"3:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1))>O405,IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1)),O405)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1))>O405,IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1)),O405)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E406,E406)","v":4},"4:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1))>O406,IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1)),O406)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1))>O406,IF(#REF!=\"Nein\",P406,IF($R$1=1,O406,P406*$U$1)),O406)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E407,E407)","v":5},"5:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1))>O407,IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1)),O407)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1))>O407,IF(#REF!=\"Nein\",P407,IF($R$1=1,O407,P407*$U$1)),O407)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E408,E408)","v":6},"6:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1))>O408,IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1)),O408)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1))>O408,IF(#REF!=\"Nein\",P408,IF($R$1=1,O408,P408*$U$1)),O408)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E409,E409)","v":7},"7:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1))>O409,IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1)),O409)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1))>O409,IF(#REF!=\"Nein\",P409,IF($R$1=1,O409,P409*$U$1)),O409)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E410,E410)","v":8},"8:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1))>O410,IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1)),O410)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1))>O410,IF(#REF!=\"Nein\",P410,IF($R$1=1,O410,P410*$U$1)),O410)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E411,E411)","v":9},"9:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1))>O411,IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1)),O411)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1))>O411,IF(#REF!=\"Nein\",P411,IF($R$1=1,O411,P411*$U$1)),O411)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E412,E412)","v":10},"10:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1))>O412,IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1)),O412)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1))>O412,IF(#REF!=\"Nein\",P412,IF($R$1=1,O412,P412*$U$1)),O412)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E413,E413)","v":11},"11:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1))>O413,IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1)),O413)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1))>O413,IF(#REF!=\"Nein\",P413,IF($R$1=1,O413,P413*$U$1)),O413)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E414,E414)","v":12},"12:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1))>O414,IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1)),O414)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1))>O414,IF(#REF!=\"Nein\",P414,IF($R$1=1,O414,P414*$U$1)),O414)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E415,E415)","v":13},"13:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1))>O415,IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1)),O415)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1))>O415,IF(#REF!=\"Nein\",P415,IF($R$1=1,O415,P415*$U$1)),O415)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E416,E416)","v":14},"14:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1))>O416,IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1)),O416)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1))>O416,IF(#REF!=\"Nein\",P416,IF($R$1=1,O416,P416*$U$1)),O416)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E417,E417)","v":15},"15:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1))>O417,IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1)),O417)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1))>O417,IF(#REF!=\"Nein\",P417,IF($R$1=1,O417,P417*$U$1)),O417)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E418,E418)","v":16},"16:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1))>O418,IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1)),O418)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1))>O418,IF(#REF!=\"Nein\",P418,IF($R$1=1,O418,P418*$U$1)),O418)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E419,E419)","v":17},"17:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1))>O419,IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1)),O419)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1))>O419,IF(#REF!=\"Nein\",P419,IF($R$1=1,O419,P419*$U$1)),O419)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E420,E420)","v":18},"18:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1))>O420,IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1)),O420)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1))>O420,IF(#REF!=\"Nein\",P420,IF($R$1=1,O420,P420*$U$1)),O420)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E421,E421)","v":19},"19:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1))>O421,IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1)),O421)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1))>O421,IF(#REF!=\"Nein\",P421,IF($R$1=1,O421,P421*$U$1)),O421)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E422,E422)","v":20},"20:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1))>O422,IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1)),O422)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1))>O422,IF(#REF!=\"Nein\",P422,IF($R$1=1,O422,P422*$U$1)),O422)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E423,E423)","v":21},"21:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1))>O423,IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1)),O423)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1))>O423,IF(#REF!=\"Nein\",P423,IF($R$1=1,O423,P423*$U$1)),O423)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E424,E424)","v":22},"22:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1))>O424,IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1)),O424)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1))>O424,IF(#REF!=\"Nein\",P424,IF($R$1=1,O424,P424*$U$1)),O424)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E425,E425)","v":23},"23:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1))>O425,IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1)),O425)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1))>O425,IF(#REF!=\"Nein\",P425,IF($R$1=1,O425,P425*$U$1)),O425)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E426,E426)","v":24},"24:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1))>O426,IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1)),O426)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1))>O426,IF(#REF!=\"Nein\",P426,IF($R$1=1,O426,P426*$U$1)),O426)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E427,E427)","v":25},"25:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1))>O427,IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1)),O427)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1))>O427,IF(#REF!=\"Nein\",P427,IF($R$1=1,O427,P427*$U$1)),O427)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E428,E428)","v":26},"26:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1))>O428,IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1)),O428)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1))>O428,IF(#REF!=\"Nein\",P428,IF($R$1=1,O428,P428*$U$1)),O428)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E429,E429)","v":27},"27:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1))>O429,IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1)),O429)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1))>O429,IF(#REF!=\"Nein\",P429,IF($R$1=1,O429,P429*$U$1)),O429)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E430,E430)","v":28},"28:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1))>O430,IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1)),O430)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1))>O430,IF(#REF!=\"Nein\",P430,IF($R$1=1,O430,P430*$U$1)),O430)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E431,E431)","v":29},"29:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1))>O431,IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1)),O431)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1))>O431,IF(#REF!=\"Nein\",P431,IF($R$1=1,O431,P431*$U$1)),O431)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E432,E432)","v":30},"30:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1))>O432,IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1)),O432)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1))>O432,IF(#REF!=\"Nein\",P432,IF($R$1=1,O432,P432*$U$1)),O432)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E433,E433)","v":31},"31:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1))>O433,IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1)),O433)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1))>O433,IF(#REF!=\"Nein\",P433,IF($R$1=1,O433,P433*$U$1)),O433)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E434,E434)","v":32},"32:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1))>O434,IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1)),O434)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1))>O434,IF(#REF!=\"Nein\",P434,IF($R$1=1,O434,P434*$U$1)),O434)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E435,E435)","v":33},"33:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1))>O435,IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1)),O435)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1))>O435,IF(#REF!=\"Nein\",P435,IF($R$1=1,O435,P435*$U$1)),O435)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E436,E436)","v":34},"34:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1))>O436,IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1)),O436)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1))>O436,IF(#REF!=\"Nein\",P436,IF($R$1=1,O436,P436*$U$1)),O436)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E437,E437)","v":35},"35:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1))>O437,IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1)),O437)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1))>O437,IF(#REF!=\"Nein\",P437,IF($R$1=1,O437,P437*$U$1)),O437)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E438,E438)","v":36},"36:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1))>O438,IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1)),O438)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1))>O438,IF(#REF!=\"Nein\",P438,IF($R$1=1,O438,P438*$U$1)),O438)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E439,E439)","v":37},"37:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1))>O439,IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1)),O439)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1))>O439,IF(#REF!=\"Nein\",P439,IF($R$1=1,O439,P439*$U$1)),O439)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E440,E440)","v":38},"38:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1))>O440,IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1)),O440)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1))>O440,IF(#REF!=\"Nein\",P440,IF($R$1=1,O440,P440*$U$1)),O440)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E441,E441)","v":39},"39:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1))>O441,IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1)),O441)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1))>O441,IF(#REF!=\"Nein\",P441,IF($R$1=1,O441,P441*$U$1)),O441)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E442,E442)","v":40},"40:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1))>O442,IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1)),O442)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1))>O442,IF(#REF!=\"Nein\",P442,IF($R$1=1,O442,P442*$U$1)),O442)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E443,E443)","v":41},"41:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1))>O443,IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1)),O443)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1))>O443,IF(#REF!=\"Nein\",P443,IF($R$1=1,O443,P443*$U$1)),O443)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E444,E444)","v":42},"42:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1))>O444,IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1)),O444)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1))>O444,IF(#REF!=\"Nein\",P444,IF($R$1=1,O444,P444*$U$1)),O444)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E445,E445)","v":43},"43:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1))>O445,IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1)),O445)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1))>O445,IF(#REF!=\"Nein\",P445,IF($R$1=1,O445,P445*$U$1)),O445)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E446,E446)","v":44},"44:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1))>O446,IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1)),O446)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1))>O446,IF(#REF!=\"Nein\",P446,IF($R$1=1,O446,P446*$U$1)),O446)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E447,E447)","v":45},"45:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1))>O447,IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1)),O447)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1))>O447,IF(#REF!=\"Nein\",P447,IF($R$1=1,O447,P447*$U$1)),O447)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E448,E448)","v":46},"46:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1))>O448,IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1)),O448)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1))>O448,IF(#REF!=\"Nein\",P448,IF($R$1=1,O448,P448*$U$1)),O448)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E449,E449)","v":47},"47:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1))>O449,IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1)),O449)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1))>O449,IF(#REF!=\"Nein\",P449,IF($R$1=1,O449,P449*$U$1)),O449)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E450,E450)","v":48},"48:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1))>O450,IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1)),O450)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1))>O450,IF(#REF!=\"Nein\",P450,IF($R$1=1,O450,P450*$U$1)),O450)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E451,E451)","v":49},"49:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1))>O451,IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1)),O451)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1))>O451,IF(#REF!=\"Nein\",P451,IF($R$1=1,O451,P451*$U$1)),O451)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E452,E452)","v":50},"50:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1))>O452,IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1)),O452)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1))>O452,IF(#REF!=\"Nein\",P452,IF($R$1=1,O452,P452*$U$1)),O452)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E453,E453)","v":51},"51:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1))>O453,IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1)),O453)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1))>O453,IF(#REF!=\"Nein\",P453,IF($R$1=1,O453,P453*$U$1)),O453)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E454,E454)","v":52},"52:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1))>O454,IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1)),O454)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1))>O454,IF(#REF!=\"Nein\",P454,IF($R$1=1,O454,P454*$U$1)),O454)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E455,E455)","v":53},"53:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1))>O455,IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1)),O455)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1))>O455,IF(#REF!=\"Nein\",P455,IF($R$1=1,O455,P455*$U$1)),O455)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E456,E456)","v":54},"54:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1))>O456,IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1)),O456)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1))>O456,IF(#REF!=\"Nein\",P456,IF($R$1=1,O456,P456*$U$1)),O456)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E457,E457)","v":55},"55:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1))>O457,IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1)),O457)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1))>O457,IF(#REF!=\"Nein\",P457,IF($R$1=1,O457,P457*$U$1)),O457)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E458,E458)","v":56},"56:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1))>O458,IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1)),O458)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1))>O458,IF(#REF!=\"Nein\",P458,IF($R$1=1,O458,P458*$U$1)),O458)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E459,E459)","v":57},"57:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1))>O459,IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1)),O459)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1))>O459,IF(#REF!=\"Nein\",P459,IF($R$1=1,O459,P459*$U$1)),O459)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E460,E460)","v":58},"58:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1))>O460,IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1)),O460)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1))>O460,IF(#REF!=\"Nein\",P460,IF($R$1=1,O460,P460*$U$1)),O460)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E461,E461)","v":59},"59:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1))>O461,IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1)),O461)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1))>O461,IF(#REF!=\"Nein\",P461,IF($R$1=1,O461,P461*$U$1)),O461)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E462,E462)","v":60},"60:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1))>O462,IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1)),O462)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1))>O462,IF(#REF!=\"Nein\",P462,IF($R$1=1,O462,P462*$U$1)),O462)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E463,E463)","v":61},"61:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1))>O463,IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1)),O463)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1))>O463,IF(#REF!=\"Nein\",P463,IF($R$1=1,O463,P463*$U$1)),O463)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E464,E464)","v":62},"62:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1))>O464,IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1)),O464)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1))>O464,IF(#REF!=\"Nein\",P464,IF($R$1=1,O464,P464*$U$1)),O464)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E465,E465)","v":63},"63:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1))>O465,IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1)),O465)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1))>O465,IF(#REF!=\"Nein\",P465,IF($R$1=1,O465,P465*$U$1)),O465)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E466,E466)","v":64},"64:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1))>O466,IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1)),O466)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1))>O466,IF(#REF!=\"Nein\",P466,IF($R$1=1,O466,P466*$U$1)),O466)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E467,E467)","v":65},"65:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1))>O467,IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1)),O467)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1))>O467,IF(#REF!=\"Nein\",P467,IF($R$1=1,O467,P467*$U$1)),O467)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E468,E468)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C468,\":\",E468)","v":"66:Rückkühlwerk"},"Rückkühlwerk","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1))>O468,IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1)),O468)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1))>O468,IF(#REF!=\"Nein\",P468,IF($R$1=1,O468,P468*$U$1)),O468)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E469,E469)","v":67},"67:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1))>O469,IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1)),O469)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1))>O469,IF(#REF!=\"Nein\",P469,IF($R$1=1,O469,P469*$U$1)),O469)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E470,E470)","v":68},"68:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1))>O470,IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1)),O470)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1))>O470,IF(#REF!=\"Nein\",P470,IF($R$1=1,O470,P470*$U$1)),O470)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E471,E471)","v":69},"69:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1))>O471,IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1)),O471)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1))>O471,IF(#REF!=\"Nein\",P471,IF($R$1=1,O471,P471*$U$1)),O471)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E472,E472)","v":70},"70:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1))>O472,IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1)),O472)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1))>O472,IF(#REF!=\"Nein\",P472,IF($R$1=1,O472,P472*$U$1)),O472)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E473,E473)","v":71},"71:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1))>O473,IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1)),O473)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1))>O473,IF(#REF!=\"Nein\",P473,IF($R$1=1,O473,P473*$U$1)),O473)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E474,E474)","v":72},"72:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1))>O474,IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1)),O474)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1))>O474,IF(#REF!=\"Nein\",P474,IF($R$1=1,O474,P474*$U$1)),O474)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E475,E475)","v":73},"73:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1))>O475,IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1)),O475)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1))>O475,IF(#REF!=\"Nein\",P475,IF($R$1=1,O475,P475*$U$1)),O475)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E476,E476)","v":74},"74:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1))>O476,IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1)),O476)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1))>O476,IF(#REF!=\"Nein\",P476,IF($R$1=1,O476,P476*$U$1)),O476)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E477,E477)","v":75},"75:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1))>O477,IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1)),O477)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1))>O477,IF(#REF!=\"Nein\",P477,IF($R$1=1,O477,P477*$U$1)),O477)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E478,E478)","v":76},"76:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1))>O478,IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1)),O478)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1))>O478,IF(#REF!=\"Nein\",P478,IF($R$1=1,O478,P478*$U$1)),O478)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E479,E479)","v":77},"77:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1))>O479,IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1)),O479)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1))>O479,IF(#REF!=\"Nein\",P479,IF($R$1=1,O479,P479*$U$1)),O479)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E480,E480)","v":78},"78:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1))>O480,IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1)),O480)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1))>O480,IF(#REF!=\"Nein\",P480,IF($R$1=1,O480,P480*$U$1)),O480)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E481,E481)","v":79},"79:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1))>O481,IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1)),O481)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1))>O481,IF(#REF!=\"Nein\",P481,IF($R$1=1,O481,P481*$U$1)),O481)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E482,E482)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C482,\":\",E482)","v":"1:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung"},"Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1))>O482,IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1)),O482)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1))>O482,IF(#REF!=\"Nein\",P482,IF($R$1=1,O482,P482*$U$1)),O482)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E483,E483)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C483,\":\",E483)","v":"2:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung"},"Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1))>O483,IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1)),O483)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1))>O483,IF(#REF!=\"Nein\",P483,IF($R$1=1,O483,P483*$U$1)),O483)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E484,E484)","v":3},"3:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1))>O484,IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1)),O484)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1))>O484,IF(#REF!=\"Nein\",P484,IF($R$1=1,O484,P484*$U$1)),O484)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E485,E485)","v":4},"4:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1))>O485,IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1)),O485)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1))>O485,IF(#REF!=\"Nein\",P485,IF($R$1=1,O485,P485*$U$1)),O485)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E486,E486)","v":5},"5:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1))>O486,IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1)),O486)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1))>O486,IF(#REF!=\"Nein\",P486,IF($R$1=1,O486,P486*$U$1)),O486)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E487,E487)","v":6},"6:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1))>O487,IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1)),O487)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1))>O487,IF(#REF!=\"Nein\",P487,IF($R$1=1,O487,P487*$U$1)),O487)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E488,E488)","v":7},"7:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1))>O488,IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1)),O488)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1))>O488,IF(#REF!=\"Nein\",P488,IF($R$1=1,O488,P488*$U$1)),O488)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E489,E489)","v":8},"8:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1))>O489,IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1)),O489)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1))>O489,IF(#REF!=\"Nein\",P489,IF($R$1=1,O489,P489*$U$1)),O489)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E490,E490)","v":9},"9:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1))>O490,IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1)),O490)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1))>O490,IF(#REF!=\"Nein\",P490,IF($R$1=1,O490,P490*$U$1)),O490)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E491,E491)","v":10},"10:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1))>O491,IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1)),O491)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1))>O491,IF(#REF!=\"Nein\",P491,IF($R$1=1,O491,P491*$U$1)),O491)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E492,E492)","v":11},"11:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1))>O492,IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1)),O492)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1))>O492,IF(#REF!=\"Nein\",P492,IF($R$1=1,O492,P492*$U$1)),O492)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E493,E493)","v":12},"12:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1))>O493,IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1)),O493)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1))>O493,IF(#REF!=\"Nein\",P493,IF($R$1=1,O493,P493*$U$1)),O493)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E494,E494)","v":13},"13:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1))>O494,IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1)),O494)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1))>O494,IF(#REF!=\"Nein\",P494,IF($R$1=1,O494,P494*$U$1)),O494)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E495,E495)","v":14},"14:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1))>O495,IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1)),O495)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1))>O495,IF(#REF!=\"Nein\",P495,IF($R$1=1,O495,P495*$U$1)),O495)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E496,E496)","v":15},"15:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1))>O496,IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1)),O496)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1))>O496,IF(#REF!=\"Nein\",P496,IF($R$1=1,O496,P496*$U$1)),O496)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E497,E497)","v":16},"16:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1))>O497,IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1)),O497)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1))>O497,IF(#REF!=\"Nein\",P497,IF($R$1=1,O497,P497*$U$1)),O497)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E498,E498)","v":17},"17:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1))>O498,IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1)),O498)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1))>O498,IF(#REF!=\"Nein\",P498,IF($R$1=1,O498,P498*$U$1)),O498)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E499,E499)","v":18},"18:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1))>O499,IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1)),O499)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1))>O499,IF(#REF!=\"Nein\",P499,IF($R$1=1,O499,P499*$U$1)),O499)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E500,E500)","v":19},"19:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1))>O500,IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1)),O500)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1))>O500,IF(#REF!=\"Nein\",P500,IF($R$1=1,O500,P500*$U$1)),O500)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E501,E501)","v":20},"20:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1))>O501,IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1)),O501)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1))>O501,IF(#REF!=\"Nein\",P501,IF($R$1=1,O501,P501*$U$1)),O501)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E502,E502)","v":21},"21:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1))>O502,IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1)),O502)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1))>O502,IF(#REF!=\"Nein\",P502,IF($R$1=1,O502,P502*$U$1)),O502)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E503,E503)","v":22},"22:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1))>O503,IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1)),O503)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1))>O503,IF(#REF!=\"Nein\",P503,IF($R$1=1,O503,P503*$U$1)),O503)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E504,E504)","v":23},"23:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1))>O504,IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1)),O504)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1))>O504,IF(#REF!=\"Nein\",P504,IF($R$1=1,O504,P504*$U$1)),O504)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E505,E505)","v":24},"24:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1))>O505,IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1)),O505)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1))>O505,IF(#REF!=\"Nein\",P505,IF($R$1=1,O505,P505*$U$1)),O505)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E506,E506)","v":25},"25:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1))>O506,IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1)),O506)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1))>O506,IF(#REF!=\"Nein\",P506,IF($R$1=1,O506,P506*$U$1)),O506)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E507,E507)","v":26},"26:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1))>O507,IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1)),O507)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1))>O507,IF(#REF!=\"Nein\",P507,IF($R$1=1,O507,P507*$U$1)),O507)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E508,E508)","v":27},"27:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1))>O508,IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1)),O508)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1))>O508,IF(#REF!=\"Nein\",P508,IF($R$1=1,O508,P508*$U$1)),O508)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E509,E509)","v":28},"28:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1))>O509,IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1)),O509)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1))>O509,IF(#REF!=\"Nein\",P509,IF($R$1=1,O509,P509*$U$1)),O509)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E510,E510)","v":29},"29:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1))>O510,IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1)),O510)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1))>O510,IF(#REF!=\"Nein\",P510,IF($R$1=1,O510,P510*$U$1)),O510)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E511,E511)","v":30},"30:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1))>O511,IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1)),O511)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1))>O511,IF(#REF!=\"Nein\",P511,IF($R$1=1,O511,P511*$U$1)),O511)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E512,E512)","v":31},"31:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1))>O512,IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1)),O512)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1))>O512,IF(#REF!=\"Nein\",P512,IF($R$1=1,O512,P512*$U$1)),O512)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E513,E513)","v":32},"32:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1))>O513,IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1)),O513)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1))>O513,IF(#REF!=\"Nein\",P513,IF($R$1=1,O513,P513*$U$1)),O513)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E514,E514)","v":33},"33:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1))>O514,IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1)),O514)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1))>O514,IF(#REF!=\"Nein\",P514,IF($R$1=1,O514,P514*$U$1)),O514)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E515,E515)","v":34},"34:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1))>O515,IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1)),O515)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1))>O515,IF(#REF!=\"Nein\",P515,IF($R$1=1,O515,P515*$U$1)),O515)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E516,E516)","v":35},"35:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1))>O516,IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1)),O516)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1))>O516,IF(#REF!=\"Nein\",P516,IF($R$1=1,O516,P516*$U$1)),O516)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E517,E517)","v":36},"36:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1))>O517,IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1)),O517)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1))>O517,IF(#REF!=\"Nein\",P517,IF($R$1=1,O517,P517*$U$1)),O517)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E518,E518)","v":37},"37:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1))>O518,IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1)),O518)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1))>O518,IF(#REF!=\"Nein\",P518,IF($R$1=1,O518,P518*$U$1)),O518)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E519,E519)","v":38},"38:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1))>O519,IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1)),O519)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1))>O519,IF(#REF!=\"Nein\",P519,IF($R$1=1,O519,P519*$U$1)),O519)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E520,E520)","v":39},"39:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1))>O520,IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1)),O520)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1))>O520,IF(#REF!=\"Nein\",P520,IF($R$1=1,O520,P520*$U$1)),O520)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E521,E521)","v":40},"40:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1))>O521,IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1)),O521)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1))>O521,IF(#REF!=\"Nein\",P521,IF($R$1=1,O521,P521*$U$1)),O521)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E522,E522)","v":41},"41:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1))>O522,IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1)),O522)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1))>O522,IF(#REF!=\"Nein\",P522,IF($R$1=1,O522,P522*$U$1)),O522)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E523,E523)","v":42},"42:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1))>O523,IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1)),O523)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1))>O523,IF(#REF!=\"Nein\",P523,IF($R$1=1,O523,P523*$U$1)),O523)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E524,E524)","v":43},"43:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1))>O524,IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1)),O524)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1))>O524,IF(#REF!=\"Nein\",P524,IF($R$1=1,O524,P524*$U$1)),O524)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E525,E525)","v":44},"44:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1))>O525,IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1)),O525)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1))>O525,IF(#REF!=\"Nein\",P525,IF($R$1=1,O525,P525*$U$1)),O525)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E526,E526)","v":45},"45:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1))>O526,IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1)),O526)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1))>O526,IF(#REF!=\"Nein\",P526,IF($R$1=1,O526,P526*$U$1)),O526)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E527,E527)","v":46},"46:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1))>O527,IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1)),O527)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1))>O527,IF(#REF!=\"Nein\",P527,IF($R$1=1,O527,P527*$U$1)),O527)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E528,E528)","v":47},"47:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1))>O528,IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1)),O528)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1))>O528,IF(#REF!=\"Nein\",P528,IF($R$1=1,O528,P528*$U$1)),O528)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E529,E529)","v":48},"48:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1))>O529,IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1)),O529)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1))>O529,IF(#REF!=\"Nein\",P529,IF($R$1=1,O529,P529*$U$1)),O529)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E530,E530)","v":49},"49:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1))>O530,IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1)),O530)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1))>O530,IF(#REF!=\"Nein\",P530,IF($R$1=1,O530,P530*$U$1)),O530)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E531,E531)","v":50},"50:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1))>O531,IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1)),O531)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1))>O531,IF(#REF!=\"Nein\",P531,IF($R$1=1,O531,P531*$U$1)),O531)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E532,E532)","v":51},"51:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1))>O532,IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1)),O532)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1))>O532,IF(#REF!=\"Nein\",P532,IF($R$1=1,O532,P532*$U$1)),O532)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E533,E533)","v":52},"52:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1))>O533,IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1)),O533)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1))>O533,IF(#REF!=\"Nein\",P533,IF($R$1=1,O533,P533*$U$1)),O533)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E534,E534)","v":53},"53:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1))>O534,IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1)),O534)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1))>O534,IF(#REF!=\"Nein\",P534,IF($R$1=1,O534,P534*$U$1)),O534)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E535,E535)","v":54},"54:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1))>O535,IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1)),O535)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1))>O535,IF(#REF!=\"Nein\",P535,IF($R$1=1,O535,P535*$U$1)),O535)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E536,E536)","v":55},"55:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1))>O536,IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1)),O536)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1))>O536,IF(#REF!=\"Nein\",P536,IF($R$1=1,O536,P536*$U$1)),O536)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E537,E537)","v":56},"56:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1))>O537,IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1)),O537)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1))>O537,IF(#REF!=\"Nein\",P537,IF($R$1=1,O537,P537*$U$1)),O537)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E538,E538)","v":57},"57:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1))>O538,IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1)),O538)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1))>O538,IF(#REF!=\"Nein\",P538,IF($R$1=1,O538,P538*$U$1)),O538)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E539,E539)","v":58},"58:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1))>O539,IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1)),O539)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1))>O539,IF(#REF!=\"Nein\",P539,IF($R$1=1,O539,P539*$U$1)),O539)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E540,E540)","v":59},"59:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1))>O540,IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1)),O540)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1))>O540,IF(#REF!=\"Nein\",P540,IF($R$1=1,O540,P540*$U$1)),O540)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E541,E541)","v":60},"60:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1))>O541,IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1)),O541)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1))>O541,IF(#REF!=\"Nein\",P541,IF($R$1=1,O541,P541*$U$1)),O541)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E542,E542)","v":61},"61:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1))>O542,IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1)),O542)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1))>O542,IF(#REF!=\"Nein\",P542,IF($R$1=1,O542,P542*$U$1)),O542)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E543,E543)","v":62},"62:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1))>O543,IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1)),O543)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1))>O543,IF(#REF!=\"Nein\",P543,IF($R$1=1,O543,P543*$U$1)),O543)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E544,E544)","v":63},"63:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1))>O544,IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1)),O544)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1))>O544,IF(#REF!=\"Nein\",P544,IF($R$1=1,O544,P544*$U$1)),O544)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E545,E545)","v":64},"64:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1))>O545,IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1)),O545)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1))>O545,IF(#REF!=\"Nein\",P545,IF($R$1=1,O545,P545*$U$1)),O545)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E546,E546)","v":65},"65:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1))>O546,IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1)),O546)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1))>O546,IF(#REF!=\"Nein\",P546,IF($R$1=1,O546,P546*$U$1)),O546)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E547,E547)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C547,\":\",E547)","v":"66:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung"},"Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1))>O547,IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1)),O547)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1))>O547,IF(#REF!=\"Nein\",P547,IF($R$1=1,O547,P547*$U$1)),O547)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E548,E548)","v":67},"67:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1))>O548,IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1)),O548)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1))>O548,IF(#REF!=\"Nein\",P548,IF($R$1=1,O548,P548*$U$1)),O548)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E549,E549)","v":68},"68:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1))>O549,IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1)),O549)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1))>O549,IF(#REF!=\"Nein\",P549,IF($R$1=1,O549,P549*$U$1)),O549)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E550,E550)","v":69},"69:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1))>O550,IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1)),O550)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1))>O550,IF(#REF!=\"Nein\",P550,IF($R$1=1,O550,P550*$U$1)),O550)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E551,E551)","v":70},"70:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1))>O551,IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1)),O551)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1))>O551,IF(#REF!=\"Nein\",P551,IF($R$1=1,O551,P551*$U$1)),O551)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E552,E552)","v":71},"71:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1))>O552,IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1)),O552)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1))>O552,IF(#REF!=\"Nein\",P552,IF($R$1=1,O552,P552*$U$1)),O552)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E553,E553)","v":72},"72:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1))>O553,IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1)),O553)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1))>O553,IF(#REF!=\"Nein\",P553,IF($R$1=1,O553,P553*$U$1)),O553)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E554,E554)","v":73},"73:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1))>O554,IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1)),O554)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1))>O554,IF(#REF!=\"Nein\",P554,IF($R$1=1,O554,P554*$U$1)),O554)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E555,E555)","v":74},"74:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1))>O555,IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1)),O555)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1))>O555,IF(#REF!=\"Nein\",P555,IF($R$1=1,O555,P555*$U$1)),O555)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E556,E556)","v":75},"75:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1))>O556,IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1)),O556)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1))>O556,IF(#REF!=\"Nein\",P556,IF($R$1=1,O556,P556*$U$1)),O556)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E557,E557)","v":76},"76:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1))>O557,IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1)),O557)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1))>O557,IF(#REF!=\"Nein\",P557,IF($R$1=1,O557,P557*$U$1)),O557)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E558,E558)","v":77},"77:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1))>O558,IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1)),O558)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1))>O558,IF(#REF!=\"Nein\",P558,IF($R$1=1,O558,P558*$U$1)),O558)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E559,E559)","v":78},"78:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1))>O559,IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1)),O559)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1))>O559,IF(#REF!=\"Nein\",P559,IF($R$1=1,O559,P559*$U$1)),O559)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,434,{"$f":"COUNTIF($E$8:E560,E560)","v":79},"79:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1))>O560,IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1)),O560)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1))>O560,IF(#REF!=\"Nein\",P560,IF($R$1=1,O560,P560*$U$1)),O560)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"439","index":12,"n_rows":405,"n_cols":21,"rows_kept":405,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Realfm zu finden "]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Kanalnetz"},"Kanalnetz","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Kanalnetz"},"Kanalnetz","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Kanalnetz","Kanalnetz","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Kanalnetz","Kanalnetz","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Kanalnetz","Kanalnetz","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Kanalnetz","Kanalnetz","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Kanalnetz","Kanalnetz","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Kanalnetz","Kanalnetz","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Kanalnetz","Kanalnetz","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Kanalnetz","Kanalnetz","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Kanalnetz","Kanalnetz","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Kanalnetz","Kanalnetz","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Kanalnetz","Kanalnetz","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Kanalnetz","Kanalnetz","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Kanalnetz","Kanalnetz","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Kanalnetz","Kanalnetz","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Kanalnetz","Kanalnetz","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Kanalnetz","Kanalnetz","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Kanalnetz","Kanalnetz","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Kanalnetz","Kanalnetz","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Kanalnetz","Kanalnetz","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Kanalnetz","Kanalnetz","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Kanalnetz","Kanalnetz","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Kanalnetz","Kanalnetz","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Kanalnetz","Kanalnetz","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Kanalnetz","Kanalnetz","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Kanalnetz","Kanalnetz","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Kanalnetz","Kanalnetz","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Kanalnetz","Kanalnetz","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Kanalnetz","Kanalnetz","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Kanalnetz","Kanalnetz","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Kanalnetz","Kanalnetz","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Kanalnetz","Kanalnetz","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":60},"60:Kanalnetz","Kanalnetz","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":61},"61:Kanalnetz","Kanalnetz","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":62},"62:Kanalnetz","Kanalnetz","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":63},"63:Kanalnetz","Kanalnetz","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":64},"64:Kanalnetz","Kanalnetz","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":65},"65:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C73,\":\",E73)","v":"66:Kanalnetz"},"Kanalnetz","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":67},"67:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":68},"68:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":69},"69:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":70},"70:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":71},"71:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":72},"72:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":73},"73:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":74},"74:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":75},"75:Kanalnetz","Kanalnetz","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":76},"76:Kanalnetz","Kanalnetz","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":77},"77:Kanalnetz","Kanalnetz","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":78},"78:Kanalnetz","Kanalnetz","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":79},"79:Kanalnetz","Kanalnetz","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C87,\":\",E87)","v":"1:Kanalnetz - Küchenabluft"},"Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C88,\":\",E88)","v":"2:Kanalnetz - Küchenabluft"},"Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":3},"3:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":4},"4:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":5},"5:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":6},"6:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":7},"7:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":8},"8:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":9},"9:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":10},"10:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":11},"11:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":12},"12:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E99,E99)","v":13},"13:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1))>O99,IF(#REF!=\"Nein\",P99,IF($R$1=1,O99,P99*$U$1)),O99)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E100,E100)","v":14},"14:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1))>O100,IF(#REF!=\"Nein\",P100,IF($R$1=1,O100,P100*$U$1)),O100)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E101,E101)","v":15},"15:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1))>O101,IF(#REF!=\"Nein\",P101,IF($R$1=1,O101,P101*$U$1)),O101)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E102,E102)","v":16},"16:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1))>O102,IF(#REF!=\"Nein\",P102,IF($R$1=1,O102,P102*$U$1)),O102)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E103,E103)","v":17},"17:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1))>O103,IF(#REF!=\"Nein\",P103,IF($R$1=1,O103,P103*$U$1)),O103)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E104,E104)","v":18},"18:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1))>O104,IF(#REF!=\"Nein\",P104,IF($R$1=1,O104,P104*$U$1)),O104)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E105,E105)","v":19},"19:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1))>O105,IF(#REF!=\"Nein\",P105,IF($R$1=1,O105,P105*$U$1)),O105)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E106,E106)","v":20},"20:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1))>O106,IF(#REF!=\"Nein\",P106,IF($R$1=1,O106,P106*$U$1)),O106)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E107,E107)","v":21},"21:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1))>O107,IF(#REF!=\"Nein\",P107,IF($R$1=1,O107,P107*$U$1)),O107)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E108,E108)","v":22},"22:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1))>O108,IF(#REF!=\"Nein\",P108,IF($R$1=1,O108,P108*$U$1)),O108)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E109,E109)","v":23},"23:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1))>O109,IF(#REF!=\"Nein\",P109,IF($R$1=1,O109,P109*$U$1)),O109)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E110,E110)","v":24},"24:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1))>O110,IF(#REF!=\"Nein\",P110,IF($R$1=1,O110,P110*$U$1)),O110)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E111,E111)","v":25},"25:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1))>O111,IF(#REF!=\"Nein\",P111,IF($R$1=1,O111,P111*$U$1)),O111)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E112,E112)","v":26},"26:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1))>O112,IF(#REF!=\"Nein\",P112,IF($R$1=1,O112,P112*$U$1)),O112)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E113,E113)","v":27},"27:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1))>O113,IF(#REF!=\"Nein\",P113,IF($R$1=1,O113,P113*$U$1)),O113)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E114,E114)","v":28},"28:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1))>O114,IF(#REF!=\"Nein\",P114,IF($R$1=1,O114,P114*$U$1)),O114)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E115,E115)","v":29},"29:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1))>O115,IF(#REF!=\"Nein\",P115,IF($R$1=1,O115,P115*$U$1)),O115)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E116,E116)","v":30},"30:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1))>O116,IF(#REF!=\"Nein\",P116,IF($R$1=1,O116,P116*$U$1)),O116)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E117,E117)","v":31},"31:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1))>O117,IF(#REF!=\"Nein\",P117,IF($R$1=1,O117,P117*$U$1)),O117)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E118,E118)","v":32},"32:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1))>O118,IF(#REF!=\"Nein\",P118,IF($R$1=1,O118,P118*$U$1)),O118)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E119,E119)","v":33},"33:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1))>O119,IF(#REF!=\"Nein\",P119,IF($R$1=1,O119,P119*$U$1)),O119)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E120,E120)","v":34},"34:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1))>O120,IF(#REF!=\"Nein\",P120,IF($R$1=1,O120,P120*$U$1)),O120)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E121,E121)","v":35},"35:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1))>O121,IF(#REF!=\"Nein\",P121,IF($R$1=1,O121,P121*$U$1)),O121)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E122,E122)","v":36},"36:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1))>O122,IF(#REF!=\"Nein\",P122,IF($R$1=1,O122,P122*$U$1)),O122)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E123,E123)","v":37},"37:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1))>O123,IF(#REF!=\"Nein\",P123,IF($R$1=1,O123,P123*$U$1)),O123)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E124,E124)","v":38},"38:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1))>O124,IF(#REF!=\"Nein\",P124,IF($R$1=1,O124,P124*$U$1)),O124)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E125,E125)","v":39},"39:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1))>O125,IF(#REF!=\"Nein\",P125,IF($R$1=1,O125,P125*$U$1)),O125)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E126,E126)","v":40},"40:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1))>O126,IF(#REF!=\"Nein\",P126,IF($R$1=1,O126,P126*$U$1)),O126)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E127,E127)","v":41},"41:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1))>O127,IF(#REF!=\"Nein\",P127,IF($R$1=1,O127,P127*$U$1)),O127)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E128,E128)","v":42},"42:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1))>O128,IF(#REF!=\"Nein\",P128,IF($R$1=1,O128,P128*$U$1)),O128)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E129,E129)","v":43},"43:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1))>O129,IF(#REF!=\"Nein\",P129,IF($R$1=1,O129,P129*$U$1)),O129)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E130,E130)","v":44},"44:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1))>O130,IF(#REF!=\"Nein\",P130,IF($R$1=1,O130,P130*$U$1)),O130)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E131,E131)","v":45},"45:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1))>O131,IF(#REF!=\"Nein\",P131,IF($R$1=1,O131,P131*$U$1)),O131)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E132,E132)","v":46},"46:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1))>O132,IF(#REF!=\"Nein\",P132,IF($R$1=1,O132,P132*$U$1)),O132)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E133,E133)","v":47},"47:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1))>O133,IF(#REF!=\"Nein\",P133,IF($R$1=1,O133,P133*$U$1)),O133)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E134,E134)","v":48},"48:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1))>O134,IF(#REF!=\"Nein\",P134,IF($R$1=1,O134,P134*$U$1)),O134)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E135,E135)","v":49},"49:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1))>O135,IF(#REF!=\"Nein\",P135,IF($R$1=1,O135,P135*$U$1)),O135)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E136,E136)","v":50},"50:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1))>O136,IF(#REF!=\"Nein\",P136,IF($R$1=1,O136,P136*$U$1)),O136)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E137,E137)","v":51},"51:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1))>O137,IF(#REF!=\"Nein\",P137,IF($R$1=1,O137,P137*$U$1)),O137)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E138,E138)","v":52},"52:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1))>O138,IF(#REF!=\"Nein\",P138,IF($R$1=1,O138,P138*$U$1)),O138)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E139,E139)","v":53},"53:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1))>O139,IF(#REF!=\"Nein\",P139,IF($R$1=1,O139,P139*$U$1)),O139)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E140,E140)","v":54},"54:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1))>O140,IF(#REF!=\"Nein\",P140,IF($R$1=1,O140,P140*$U$1)),O140)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E141,E141)","v":55},"55:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1))>O141,IF(#REF!=\"Nein\",P141,IF($R$1=1,O141,P141*$U$1)),O141)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E142,E142)","v":56},"56:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1))>O142,IF(#REF!=\"Nein\",P142,IF($R$1=1,O142,P142*$U$1)),O142)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E143,E143)","v":57},"57:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1))>O143,IF(#REF!=\"Nein\",P143,IF($R$1=1,O143,P143*$U$1)),O143)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E144,E144)","v":58},"58:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1))>O144,IF(#REF!=\"Nein\",P144,IF($R$1=1,O144,P144*$U$1)),O144)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E145,E145)","v":59},"59:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1))>O145,IF(#REF!=\"Nein\",P145,IF($R$1=1,O145,P145*$U$1)),O145)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E146,E146)","v":60},"60:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1))>O146,IF(#REF!=\"Nein\",P146,IF($R$1=1,O146,P146*$U$1)),O146)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E147,E147)","v":61},"61:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1))>O147,IF(#REF!=\"Nein\",P147,IF($R$1=1,O147,P147*$U$1)),O147)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E148,E148)","v":62},"62:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1))>O148,IF(#REF!=\"Nein\",P148,IF($R$1=1,O148,P148*$U$1)),O148)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E149,E149)","v":63},"63:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1))>O149,IF(#REF!=\"Nein\",P149,IF($R$1=1,O149,P149*$U$1)),O149)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E150,E150)","v":64},"64:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1))>O150,IF(#REF!=\"Nein\",P150,IF($R$1=1,O150,P150*$U$1)),O150)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E151,E151)","v":65},"65:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1))>O151,IF(#REF!=\"Nein\",P151,IF($R$1=1,O151,P151*$U$1)),O151)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E152,E152)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C152,\":\",E152)","v":"66:Kanalnetz - Küchenabluft"},"Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1))>O152,IF(#REF!=\"Nein\",P152,IF($R$1=1,O152,P152*$U$1)),O152)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E153,E153)","v":67},"67:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1))>O153,IF(#REF!=\"Nein\",P153,IF($R$1=1,O153,P153*$U$1)),O153)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E154,E154)","v":68},"68:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1))>O154,IF(#REF!=\"Nein\",P154,IF($R$1=1,O154,P154*$U$1)),O154)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E155,E155)","v":69},"69:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1))>O155,IF(#REF!=\"Nein\",P155,IF($R$1=1,O155,P155*$U$1)),O155)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E156,E156)","v":70},"70:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1))>O156,IF(#REF!=\"Nein\",P156,IF($R$1=1,O156,P156*$U$1)),O156)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E157,E157)","v":71},"71:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1))>O157,IF(#REF!=\"Nein\",P157,IF($R$1=1,O157,P157*$U$1)),O157)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E158,E158)","v":72},"72:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1))>O158,IF(#REF!=\"Nein\",P158,IF($R$1=1,O158,P158*$U$1)),O158)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E159,E159)","v":73},"73:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1))>O159,IF(#REF!=\"Nein\",P159,IF($R$1=1,O159,P159*$U$1)),O159)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E160,E160)","v":74},"74:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1))>O160,IF(#REF!=\"Nein\",P160,IF($R$1=1,O160,P160*$U$1)),O160)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E161,E161)","v":75},"75:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1))>O161,IF(#REF!=\"Nein\",P161,IF($R$1=1,O161,P161*$U$1)),O161)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E162,E162)","v":76},"76:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1))>O162,IF(#REF!=\"Nein\",P162,IF($R$1=1,O162,P162*$U$1)),O162)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E163,E163)","v":77},"77:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1))>O163,IF(#REF!=\"Nein\",P163,IF($R$1=1,O163,P163*$U$1)),O163)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E164,E164)","v":78},"78:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1))>O164,IF(#REF!=\"Nein\",P164,IF($R$1=1,O164,P164*$U$1)),O164)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E165,E165)","v":79},"79:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1))>O165,IF(#REF!=\"Nein\",P165,IF($R$1=1,O165,P165*$U$1)),O165)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E166,E166)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C166,\":\",E166)","v":"1:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)"},"Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1))>O166,IF(#REF!=\"Nein\",P166,IF($R$1=1,O166,P166*$U$1)),O166)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E167,E167)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C167,\":\",E167)","v":"2:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)"},"Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1))>O167,IF(#REF!=\"Nein\",P167,IF($R$1=1,O167,P167*$U$1)),O167)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E168,E168)","v":3},"3:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1))>O168,IF(#REF!=\"Nein\",P168,IF($R$1=1,O168,P168*$U$1)),O168)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E169,E169)","v":4},"4:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1))>O169,IF(#REF!=\"Nein\",P169,IF($R$1=1,O169,P169*$U$1)),O169)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E170,E170)","v":5},"5:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1))>O170,IF(#REF!=\"Nein\",P170,IF($R$1=1,O170,P170*$U$1)),O170)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E171,E171)","v":6},"6:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1))>O171,IF(#REF!=\"Nein\",P171,IF($R$1=1,O171,P171*$U$1)),O171)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E172,E172)","v":7},"7:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1))>O172,IF(#REF!=\"Nein\",P172,IF($R$1=1,O172,P172*$U$1)),O172)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E173,E173)","v":8},"8:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1))>O173,IF(#REF!=\"Nein\",P173,IF($R$1=1,O173,P173*$U$1)),O173)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E174,E174)","v":9},"9:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1))>O174,IF(#REF!=\"Nein\",P174,IF($R$1=1,O174,P174*$U$1)),O174)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E175,E175)","v":10},"10:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1))>O175,IF(#REF!=\"Nein\",P175,IF($R$1=1,O175,P175*$U$1)),O175)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E176,E176)","v":11},"11:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1))>O176,IF(#REF!=\"Nein\",P176,IF($R$1=1,O176,P176*$U$1)),O176)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E177,E177)","v":12},"12:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1))>O177,IF(#REF!=\"Nein\",P177,IF($R$1=1,O177,P177*$U$1)),O177)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E178,E178)","v":13},"13:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1))>O178,IF(#REF!=\"Nein\",P178,IF($R$1=1,O178,P178*$U$1)),O178)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E179,E179)","v":14},"14:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1))>O179,IF(#REF!=\"Nein\",P179,IF($R$1=1,O179,P179*$U$1)),O179)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E180,E180)","v":15},"15:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1))>O180,IF(#REF!=\"Nein\",P180,IF($R$1=1,O180,P180*$U$1)),O180)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E181,E181)","v":16},"16:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1))>O181,IF(#REF!=\"Nein\",P181,IF($R$1=1,O181,P181*$U$1)),O181)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E182,E182)","v":17},"17:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1))>O182,IF(#REF!=\"Nein\",P182,IF($R$1=1,O182,P182*$U$1)),O182)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E183,E183)","v":18},"18:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1))>O183,IF(#REF!=\"Nein\",P183,IF($R$1=1,O183,P183*$U$1)),O183)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E184,E184)","v":19},"19:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1))>O184,IF(#REF!=\"Nein\",P184,IF($R$1=1,O184,P184*$U$1)),O184)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E185,E185)","v":20},"20:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1))>O185,IF(#REF!=\"Nein\",P185,IF($R$1=1,O185,P185*$U$1)),O185)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E186,E186)","v":21},"21:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1))>O186,IF(#REF!=\"Nein\",P186,IF($R$1=1,O186,P186*$U$1)),O186)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E187,E187)","v":22},"22:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1))>O187,IF(#REF!=\"Nein\",P187,IF($R$1=1,O187,P187*$U$1)),O187)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E188,E188)","v":23},"23:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1))>O188,IF(#REF!=\"Nein\",P188,IF($R$1=1,O188,P188*$U$1)),O188)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E189,E189)","v":24},"24:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1))>O189,IF(#REF!=\"Nein\",P189,IF($R$1=1,O189,P189*$U$1)),O189)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E190,E190)","v":25},"25:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1))>O190,IF(#REF!=\"Nein\",P190,IF($R$1=1,O190,P190*$U$1)),O190)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E191,E191)","v":26},"26:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1))>O191,IF(#REF!=\"Nein\",P191,IF($R$1=1,O191,P191*$U$1)),O191)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E192,E192)","v":27},"27:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1))>O192,IF(#REF!=\"Nein\",P192,IF($R$1=1,O192,P192*$U$1)),O192)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E193,E193)","v":28},"28:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1))>O193,IF(#REF!=\"Nein\",P193,IF($R$1=1,O193,P193*$U$1)),O193)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E194,E194)","v":29},"29:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1))>O194,IF(#REF!=\"Nein\",P194,IF($R$1=1,O194,P194*$U$1)),O194)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E195,E195)","v":30},"30:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1))>O195,IF(#REF!=\"Nein\",P195,IF($R$1=1,O195,P195*$U$1)),O195)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E196,E196)","v":31},"31:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1))>O196,IF(#REF!=\"Nein\",P196,IF($R$1=1,O196,P196*$U$1)),O196)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E197,E197)","v":32},"32:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1))>O197,IF(#REF!=\"Nein\",P197,IF($R$1=1,O197,P197*$U$1)),O197)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E198,E198)","v":33},"33:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1))>O198,IF(#REF!=\"Nein\",P198,IF($R$1=1,O198,P198*$U$1)),O198)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E199,E199)","v":34},"34:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1))>O199,IF(#REF!=\"Nein\",P199,IF($R$1=1,O199,P199*$U$1)),O199)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E200,E200)","v":35},"35:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1))>O200,IF(#REF!=\"Nein\",P200,IF($R$1=1,O200,P200*$U$1)),O200)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E201,E201)","v":36},"36:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1))>O201,IF(#REF!=\"Nein\",P201,IF($R$1=1,O201,P201*$U$1)),O201)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E202,E202)","v":37},"37:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1))>O202,IF(#REF!=\"Nein\",P202,IF($R$1=1,O202,P202*$U$1)),O202)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E203,E203)","v":38},"38:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1))>O203,IF(#REF!=\"Nein\",P203,IF($R$1=1,O203,P203*$U$1)),O203)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E204,E204)","v":39},"39:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1))>O204,IF(#REF!=\"Nein\",P204,IF($R$1=1,O204,P204*$U$1)),O204)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E205,E205)","v":40},"40:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1))>O205,IF(#REF!=\"Nein\",P205,IF($R$1=1,O205,P205*$U$1)),O205)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E206,E206)","v":41},"41:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1))>O206,IF(#REF!=\"Nein\",P206,IF($R$1=1,O206,P206*$U$1)),O206)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E207,E207)","v":42},"42:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1))>O207,IF(#REF!=\"Nein\",P207,IF($R$1=1,O207,P207*$U$1)),O207)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E208,E208)","v":43},"43:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1))>O208,IF(#REF!=\"Nein\",P208,IF($R$1=1,O208,P208*$U$1)),O208)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E209,E209)","v":44},"44:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1))>O209,IF(#REF!=\"Nein\",P209,IF($R$1=1,O209,P209*$U$1)),O209)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E210,E210)","v":45},"45:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1))>O210,IF(#REF!=\"Nein\",P210,IF($R$1=1,O210,P210*$U$1)),O210)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E211,E211)","v":46},"46:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1))>O211,IF(#REF!=\"Nein\",P211,IF($R$1=1,O211,P211*$U$1)),O211)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E212,E212)","v":47},"47:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1))>O212,IF(#REF!=\"Nein\",P212,IF($R$1=1,O212,P212*$U$1)),O212)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E213,E213)","v":48},"48:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1))>O213,IF(#REF!=\"Nein\",P213,IF($R$1=1,O213,P213*$U$1)),O213)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E214,E214)","v":49},"49:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1))>O214,IF(#REF!=\"Nein\",P214,IF($R$1=1,O214,P214*$U$1)),O214)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E215,E215)","v":50},"50:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1))>O215,IF(#REF!=\"Nein\",P215,IF($R$1=1,O215,P215*$U$1)),O215)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E216,E216)","v":51},"51:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1))>O216,IF(#REF!=\"Nein\",P216,IF($R$1=1,O216,P216*$U$1)),O216)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E217,E217)","v":52},"52:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1))>O217,IF(#REF!=\"Nein\",P217,IF($R$1=1,O217,P217*$U$1)),O217)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E218,E218)","v":53},"53:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1))>O218,IF(#REF!=\"Nein\",P218,IF($R$1=1,O218,P218*$U$1)),O218)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E219,E219)","v":54},"54:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1))>O219,IF(#REF!=\"Nein\",P219,IF($R$1=1,O219,P219*$U$1)),O219)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E220,E220)","v":55},"55:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1))>O220,IF(#REF!=\"Nein\",P220,IF($R$1=1,O220,P220*$U$1)),O220)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E221,E221)","v":56},"56:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1))>O221,IF(#REF!=\"Nein\",P221,IF($R$1=1,O221,P221*$U$1)),O221)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E222,E222)","v":57},"57:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1))>O222,IF(#REF!=\"Nein\",P222,IF($R$1=1,O222,P222*$U$1)),O222)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E223,E223)","v":58},"58:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1))>O223,IF(#REF!=\"Nein\",P223,IF($R$1=1,O223,P223*$U$1)),O223)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E224,E224)","v":59},"59:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1))>O224,IF(#REF!=\"Nein\",P224,IF($R$1=1,O224,P224*$U$1)),O224)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E225,E225)","v":60},"60:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1))>O225,IF(#REF!=\"Nein\",P225,IF($R$1=1,O225,P225*$U$1)),O225)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E226,E226)","v":61},"61:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1))>O226,IF(#REF!=\"Nein\",P226,IF($R$1=1,O226,P226*$U$1)),O226)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E227,E227)","v":62},"62:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1))>O227,IF(#REF!=\"Nein\",P227,IF($R$1=1,O227,P227*$U$1)),O227)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E228,E228)","v":63},"63:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1))>O228,IF(#REF!=\"Nein\",P228,IF($R$1=1,O228,P228*$U$1)),O228)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E229,E229)","v":64},"64:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1))>O229,IF(#REF!=\"Nein\",P229,IF($R$1=1,O229,P229*$U$1)),O229)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E230,E230)","v":65},"65:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1))>O230,IF(#REF!=\"Nein\",P230,IF($R$1=1,O230,P230*$U$1)),O230)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E231,E231)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C231,\":\",E231)","v":"66:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)"},"Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1))>O231,IF(#REF!=\"Nein\",P231,IF($R$1=1,O231,P231*$U$1)),O231)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E232,E232)","v":67},"67:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1))>O232,IF(#REF!=\"Nein\",P232,IF($R$1=1,O232,P232*$U$1)),O232)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E233,E233)","v":68},"68:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1))>O233,IF(#REF!=\"Nein\",P233,IF($R$1=1,O233,P233*$U$1)),O233)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E234,E234)","v":69},"69:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1))>O234,IF(#REF!=\"Nein\",P234,IF($R$1=1,O234,P234*$U$1)),O234)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E235,E235)","v":70},"70:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1))>O235,IF(#REF!=\"Nein\",P235,IF($R$1=1,O235,P235*$U$1)),O235)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E236,E236)","v":71},"71:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1))>O236,IF(#REF!=\"Nein\",P236,IF($R$1=1,O236,P236*$U$1)),O236)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E237,E237)","v":72},"72:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1))>O237,IF(#REF!=\"Nein\",P237,IF($R$1=1,O237,P237*$U$1)),O237)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E238,E238)","v":73},"73:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1))>O238,IF(#REF!=\"Nein\",P238,IF($R$1=1,O238,P238*$U$1)),O238)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E239,E239)","v":74},"74:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1))>O239,IF(#REF!=\"Nein\",P239,IF($R$1=1,O239,P239*$U$1)),O239)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E240,E240)","v":75},"75:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1))>O240,IF(#REF!=\"Nein\",P240,IF($R$1=1,O240,P240*$U$1)),O240)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E241,E241)","v":76},"76:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1))>O241,IF(#REF!=\"Nein\",P241,IF($R$1=1,O241,P241*$U$1)),O241)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E242,E242)","v":77},"77:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1))>O242,IF(#REF!=\"Nein\",P242,IF($R$1=1,O242,P242*$U$1)),O242)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E243,E243)","v":78},"78:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1))>O243,IF(#REF!=\"Nein\",P243,IF($R$1=1,O243,P243*$U$1)),O243)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E244,E244)","v":79},"79:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA)","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1))>O244,IF(#REF!=\"Nein\",P244,IF($R$1=1,O244,P244*$U$1)),O244)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E245,E245)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C245,\":\",E245)","v":"1:Kühldecke"},"Kühldecke",null,"Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,null,6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1))>O245,IF(#REF!=\"Nein\",P245,IF($R$1=1,O245,P245*$U$1)),O245)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E246,E246)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C246,\":\",E246)","v":"2:Kühldecke"},"Kühldecke",null,"Kondensatwannen und Kondensatabläufe auf Funktion und Zustand prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1))>O246,IF(#REF!=\"Nein\",P246,IF($R$1=1,O246,P246*$U$1)),O246)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E247,E247)","v":3},{"$f":"CONCATENATE(C247,\":\",E247)","v":"3:Kühldecke"},"Kühldecke",null,"Taupunktsensoren, Vorlaufleitungen der Regelkreise und Regelarmaturen auf Undichtigkeit prüfen, ",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1))>O247,IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1)),O247)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1))>O247,IF(#REF!=\"Nein\",P247,IF($R$1=1,O247,P247*$U$1)),O247)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E248,E248)","v":4},{"$f":"CONCATENATE(C248,\":\",E248)","v":"4:Kühldecke"},"Kühldecke","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1))>O248,IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1)),O248)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1))>O248,IF(#REF!=\"Nein\",P248,IF($R$1=1,O248,P248*$U$1)),O248)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E249,E249)","v":5},"5:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1))>O249,IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1)),O249)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1))>O249,IF(#REF!=\"Nein\",P249,IF($R$1=1,O249,P249*$U$1)),O249)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E250,E250)","v":6},"6:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1))>O250,IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1)),O250)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1))>O250,IF(#REF!=\"Nein\",P250,IF($R$1=1,O250,P250*$U$1)),O250)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E251,E251)","v":7},"7:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1))>O251,IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1)),O251)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1))>O251,IF(#REF!=\"Nein\",P251,IF($R$1=1,O251,P251*$U$1)),O251)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E252,E252)","v":8},"8:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1))>O252,IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1)),O252)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1))>O252,IF(#REF!=\"Nein\",P252,IF($R$1=1,O252,P252*$U$1)),O252)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E253,E253)","v":9},"9:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1))>O253,IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1)),O253)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1))>O253,IF(#REF!=\"Nein\",P253,IF($R$1=1,O253,P253*$U$1)),O253)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E254,E254)","v":10},"10:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1))>O254,IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1)),O254)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1))>O254,IF(#REF!=\"Nein\",P254,IF($R$1=1,O254,P254*$U$1)),O254)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E255,E255)","v":11},"11:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1))>O255,IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1)),O255)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1))>O255,IF(#REF!=\"Nein\",P255,IF($R$1=1,O255,P255*$U$1)),O255)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E256,E256)","v":12},"12:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1))>O256,IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1)),O256)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1))>O256,IF(#REF!=\"Nein\",P256,IF($R$1=1,O256,P256*$U$1)),O256)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E257,E257)","v":13},"13:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1))>O257,IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1)),O257)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1))>O257,IF(#REF!=\"Nein\",P257,IF($R$1=1,O257,P257*$U$1)),O257)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E258,E258)","v":14},"14:Kühldecke","Kühldecke","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1))>O258,IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1)),O258)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1))>O258,IF(#REF!=\"Nein\",P258,IF($R$1=1,O258,P258*$U$1)),O258)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E259,E259)","v":15},"15:Kühldecke","Kühldecke","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1))>O259,IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1)),O259)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1))>O259,IF(#REF!=\"Nein\",P259,IF($R$1=1,O259,P259*$U$1)),O259)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E260,E260)","v":16},"16:Kühldecke","Kühldecke","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1))>O260,IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1)),O260)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1))>O260,IF(#REF!=\"Nein\",P260,IF($R$1=1,O260,P260*$U$1)),O260)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E261,E261)","v":17},"17:Kühldecke","Kühldecke","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1))>O261,IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1)),O261)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1))>O261,IF(#REF!=\"Nein\",P261,IF($R$1=1,O261,P261*$U$1)),O261)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E262,E262)","v":18},"18:Kühldecke","Kühldecke","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1))>O262,IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1)),O262)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1))>O262,IF(#REF!=\"Nein\",P262,IF($R$1=1,O262,P262*$U$1)),O262)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E263,E263)","v":19},"19:Kühldecke","Kühldecke","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1))>O263,IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1)),O263)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1))>O263,IF(#REF!=\"Nein\",P263,IF($R$1=1,O263,P263*$U$1)),O263)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E264,E264)","v":20},"20:Kühldecke","Kühldecke","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1))>O264,IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1)),O264)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1))>O264,IF(#REF!=\"Nein\",P264,IF($R$1=1,O264,P264*$U$1)),O264)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E265,E265)","v":21},"21:Kühldecke","Kühldecke","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1))>O265,IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1)),O265)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1))>O265,IF(#REF!=\"Nein\",P265,IF($R$1=1,O265,P265*$U$1)),O265)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E266,E266)","v":22},"22:Kühldecke","Kühldecke","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1))>O266,IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1)),O266)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1))>O266,IF(#REF!=\"Nein\",P266,IF($R$1=1,O266,P266*$U$1)),O266)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E267,E267)","v":23},"23:Kühldecke","Kühldecke","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1))>O267,IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1)),O267)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1))>O267,IF(#REF!=\"Nein\",P267,IF($R$1=1,O267,P267*$U$1)),O267)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E268,E268)","v":24},"24:Kühldecke","Kühldecke","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1))>O268,IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1)),O268)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1))>O268,IF(#REF!=\"Nein\",P268,IF($R$1=1,O268,P268*$U$1)),O268)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E269,E269)","v":25},"25:Kühldecke","Kühldecke","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1))>O269,IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1)),O269)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1))>O269,IF(#REF!=\"Nein\",P269,IF($R$1=1,O269,P269*$U$1)),O269)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E270,E270)","v":26},"26:Kühldecke","Kühldecke","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1))>O270,IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1)),O270)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1))>O270,IF(#REF!=\"Nein\",P270,IF($R$1=1,O270,P270*$U$1)),O270)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E271,E271)","v":27},"27:Kühldecke","Kühldecke","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1))>O271,IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1)),O271)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1))>O271,IF(#REF!=\"Nein\",P271,IF($R$1=1,O271,P271*$U$1)),O271)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E272,E272)","v":28},"28:Kühldecke","Kühldecke","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1))>O272,IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1)),O272)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1))>O272,IF(#REF!=\"Nein\",P272,IF($R$1=1,O272,P272*$U$1)),O272)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E273,E273)","v":29},"29:Kühldecke","Kühldecke","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1))>O273,IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1)),O273)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1))>O273,IF(#REF!=\"Nein\",P273,IF($R$1=1,O273,P273*$U$1)),O273)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E274,E274)","v":30},"30:Kühldecke","Kühldecke","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1))>O274,IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1)),O274)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1))>O274,IF(#REF!=\"Nein\",P274,IF($R$1=1,O274,P274*$U$1)),O274)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E275,E275)","v":31},"31:Kühldecke","Kühldecke","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1))>O275,IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1)),O275)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1))>O275,IF(#REF!=\"Nein\",P275,IF($R$1=1,O275,P275*$U$1)),O275)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E276,E276)","v":32},"32:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1))>O276,IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1)),O276)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1))>O276,IF(#REF!=\"Nein\",P276,IF($R$1=1,O276,P276*$U$1)),O276)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E277,E277)","v":33},"33:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1))>O277,IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1)),O277)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1))>O277,IF(#REF!=\"Nein\",P277,IF($R$1=1,O277,P277*$U$1)),O277)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E278,E278)","v":34},"34:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1))>O278,IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1)),O278)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1))>O278,IF(#REF!=\"Nein\",P278,IF($R$1=1,O278,P278*$U$1)),O278)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E279,E279)","v":35},"35:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1))>O279,IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1)),O279)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1))>O279,IF(#REF!=\"Nein\",P279,IF($R$1=1,O279,P279*$U$1)),O279)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E280,E280)","v":36},"36:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1))>O280,IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1)),O280)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1))>O280,IF(#REF!=\"Nein\",P280,IF($R$1=1,O280,P280*$U$1)),O280)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E281,E281)","v":37},"37:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1))>O281,IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1)),O281)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1))>O281,IF(#REF!=\"Nein\",P281,IF($R$1=1,O281,P281*$U$1)),O281)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E282,E282)","v":38},"38:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1))>O282,IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1)),O282)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1))>O282,IF(#REF!=\"Nein\",P282,IF($R$1=1,O282,P282*$U$1)),O282)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E283,E283)","v":39},"39:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1))>O283,IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1)),O283)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1))>O283,IF(#REF!=\"Nein\",P283,IF($R$1=1,O283,P283*$U$1)),O283)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E284,E284)","v":40},"40:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1))>O284,IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1)),O284)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1))>O284,IF(#REF!=\"Nein\",P284,IF($R$1=1,O284,P284*$U$1)),O284)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E285,E285)","v":41},"41:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1))>O285,IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1)),O285)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1))>O285,IF(#REF!=\"Nein\",P285,IF($R$1=1,O285,P285*$U$1)),O285)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E286,E286)","v":42},"42:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1))>O286,IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1)),O286)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1))>O286,IF(#REF!=\"Nein\",P286,IF($R$1=1,O286,P286*$U$1)),O286)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E287,E287)","v":43},"43:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1))>O287,IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1)),O287)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1))>O287,IF(#REF!=\"Nein\",P287,IF($R$1=1,O287,P287*$U$1)),O287)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E288,E288)","v":44},"44:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1))>O288,IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1)),O288)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1))>O288,IF(#REF!=\"Nein\",P288,IF($R$1=1,O288,P288*$U$1)),O288)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E289,E289)","v":45},"45:Kühldecke","Kühldecke","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1))>O289,IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1)),O289)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1))>O289,IF(#REF!=\"Nein\",P289,IF($R$1=1,O289,P289*$U$1)),O289)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E290,E290)","v":46},"46:Kühldecke","Kühldecke","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1))>O290,IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1)),O290)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1))>O290,IF(#REF!=\"Nein\",P290,IF($R$1=1,O290,P290*$U$1)),O290)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E291,E291)","v":47},"47:Kühldecke","Kühldecke","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1))>O291,IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1)),O291)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1))>O291,IF(#REF!=\"Nein\",P291,IF($R$1=1,O291,P291*$U$1)),O291)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E292,E292)","v":48},"48:Kühldecke","Kühldecke","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1))>O292,IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1)),O292)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1))>O292,IF(#REF!=\"Nein\",P292,IF($R$1=1,O292,P292*$U$1)),O292)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E293,E293)","v":49},"49:Kühldecke","Kühldecke","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1))>O293,IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1)),O293)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1))>O293,IF(#REF!=\"Nein\",P293,IF($R$1=1,O293,P293*$U$1)),O293)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E294,E294)","v":50},"50:Kühldecke","Kühldecke","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1))>O294,IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1)),O294)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1))>O294,IF(#REF!=\"Nein\",P294,IF($R$1=1,O294,P294*$U$1)),O294)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E295,E295)","v":51},"51:Kühldecke","Kühldecke","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1))>O295,IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1)),O295)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1))>O295,IF(#REF!=\"Nein\",P295,IF($R$1=1,O295,P295*$U$1)),O295)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E296,E296)","v":52},"52:Kühldecke","Kühldecke","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1))>O296,IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1)),O296)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1))>O296,IF(#REF!=\"Nein\",P296,IF($R$1=1,O296,P296*$U$1)),O296)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E297,E297)","v":53},"53:Kühldecke","Kühldecke","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1))>O297,IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1)),O297)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1))>O297,IF(#REF!=\"Nein\",P297,IF($R$1=1,O297,P297*$U$1)),O297)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E298,E298)","v":54},"54:Kühldecke","Kühldecke","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1))>O298,IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1)),O298)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1))>O298,IF(#REF!=\"Nein\",P298,IF($R$1=1,O298,P298*$U$1)),O298)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E299,E299)","v":55},"55:Kühldecke","Kühldecke","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1))>O299,IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1)),O299)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1))>O299,IF(#REF!=\"Nein\",P299,IF($R$1=1,O299,P299*$U$1)),O299)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E300,E300)","v":56},"56:Kühldecke","Kühldecke","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1))>O300,IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1)),O300)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1))>O300,IF(#REF!=\"Nein\",P300,IF($R$1=1,O300,P300*$U$1)),O300)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E301,E301)","v":57},"57:Kühldecke","Kühldecke","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1))>O301,IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1)),O301)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1))>O301,IF(#REF!=\"Nein\",P301,IF($R$1=1,O301,P301*$U$1)),O301)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E302,E302)","v":58},"58:Kühldecke","Kühldecke","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1))>O302,IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1)),O302)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1))>O302,IF(#REF!=\"Nein\",P302,IF($R$1=1,O302,P302*$U$1)),O302)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E303,E303)","v":59},"59:Kühldecke","Kühldecke","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1))>O303,IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1)),O303)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1))>O303,IF(#REF!=\"Nein\",P303,IF($R$1=1,O303,P303*$U$1)),O303)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E304,E304)","v":60},"60:Kühldecke","Kühldecke","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1))>O304,IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1)),O304)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1))>O304,IF(#REF!=\"Nein\",P304,IF($R$1=1,O304,P304*$U$1)),O304)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E305,E305)","v":61},"61:Kühldecke","Kühldecke","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1))>O305,IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1)),O305)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1))>O305,IF(#REF!=\"Nein\",P305,IF($R$1=1,O305,P305*$U$1)),O305)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E306,E306)","v":62},"62:Kühldecke","Kühldecke","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1))>O306,IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1)),O306)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1))>O306,IF(#REF!=\"Nein\",P306,IF($R$1=1,O306,P306*$U$1)),O306)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E307,E307)","v":63},"63:Kühldecke","Kühldecke","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1))>O307,IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1)),O307)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1))>O307,IF(#REF!=\"Nein\",P307,IF($R$1=1,O307,P307*$U$1)),O307)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E308,E308)","v":64},"64:Kühldecke","Kühldecke","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1))>O308,IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1)),O308)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1))>O308,IF(#REF!=\"Nein\",P308,IF($R$1=1,O308,P308*$U$1)),O308)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E309,E309)","v":65},"65:Kühldecke","Kühldecke","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1))>O309,IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1)),O309)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1))>O309,IF(#REF!=\"Nein\",P309,IF($R$1=1,O309,P309*$U$1)),O309)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E310,E310)","v":66},"66:Kühldecke","Kühldecke","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1))>O310,IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1)),O310)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1))>O310,IF(#REF!=\"Nein\",P310,IF($R$1=1,O310,P310*$U$1)),O310)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E311,E311)","v":67},"67:Kühldecke","Kühldecke","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1))>O311,IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1)),O311)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1))>O311,IF(#REF!=\"Nein\",P311,IF($R$1=1,O311,P311*$U$1)),O311)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E312,E312)","v":68},{"$f":"CONCATENATE(C312,\":\",E312)","v":"68:Kühldecke"},"Kühldecke","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1))>O312,IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1)),O312)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1))>O312,IF(#REF!=\"Nein\",P312,IF($R$1=1,O312,P312*$U$1)),O312)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E313,E313)","v":69},"69:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1))>O313,IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1)),O313)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1))>O313,IF(#REF!=\"Nein\",P313,IF($R$1=1,O313,P313*$U$1)),O313)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E314,E314)","v":70},"70:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1))>O314,IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1)),O314)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1))>O314,IF(#REF!=\"Nein\",P314,IF($R$1=1,O314,P314*$U$1)),O314)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E315,E315)","v":71},"71:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1))>O315,IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1)),O315)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1))>O315,IF(#REF!=\"Nein\",P315,IF($R$1=1,O315,P315*$U$1)),O315)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E316,E316)","v":72},"72:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1))>O316,IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1)),O316)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1))>O316,IF(#REF!=\"Nein\",P316,IF($R$1=1,O316,P316*$U$1)),O316)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E317,E317)","v":73},"73:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1))>O317,IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1)),O317)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1))>O317,IF(#REF!=\"Nein\",P317,IF($R$1=1,O317,P317*$U$1)),O317)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E318,E318)","v":74},"74:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1))>O318,IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1)),O318)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1))>O318,IF(#REF!=\"Nein\",P318,IF($R$1=1,O318,P318*$U$1)),O318)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E319,E319)","v":75},"75:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1))>O319,IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1)),O319)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1))>O319,IF(#REF!=\"Nein\",P319,IF($R$1=1,O319,P319*$U$1)),O319)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E320,E320)","v":76},"76:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1))>O320,IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1)),O320)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1))>O320,IF(#REF!=\"Nein\",P320,IF($R$1=1,O320,P320*$U$1)),O320)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E321,E321)","v":77},"77:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1))>O321,IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1)),O321)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1))>O321,IF(#REF!=\"Nein\",P321,IF($R$1=1,O321,P321*$U$1)),O321)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E322,E322)","v":78},"78:Kühldecke","Kühldecke","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1))>O322,IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1)),O322)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1))>O322,IF(#REF!=\"Nein\",P322,IF($R$1=1,O322,P322*$U$1)),O322)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E323,E323)","v":79},"79:Kühldecke","Kühldecke","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1))>O323,IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1)),O323)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1))>O323,IF(#REF!=\"Nein\",P323,IF($R$1=1,O323,P323*$U$1)),O323)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E324,E324)","v":80},"80:Kühldecke","Kühldecke","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1))>O324,IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1)),O324)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1))>O324,IF(#REF!=\"Nein\",P324,IF($R$1=1,O324,P324*$U$1)),O324)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E325,E325)","v":81},"81:Kühldecke","Kühldecke","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1))>O325,IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1)),O325)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1))>O325,IF(#REF!=\"Nein\",P325,IF($R$1=1,O325,P325*$U$1)),O325)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E326,E326)","v":82},"82:Kühldecke","Kühldecke","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1))>O326,IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1)),O326)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1))>O326,IF(#REF!=\"Nein\",P326,IF($R$1=1,O326,P326*$U$1)),O326)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E327,E327)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C327,\":\",E327)","v":"1:Kreislaufverbundsystem"},"Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1))>O327,IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1)),O327)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1))>O327,IF(#REF!=\"Nein\",P327,IF($R$1=1,O327,P327*$U$1)),O327)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E328,E328)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C328,\":\",E328)","v":"2:Kreislaufverbundsystem"},"Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1))>O328,IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1)),O328)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1))>O328,IF(#REF!=\"Nein\",P328,IF($R$1=1,O328,P328*$U$1)),O328)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E329,E329)","v":3},"3:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1))>O329,IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1)),O329)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1))>O329,IF(#REF!=\"Nein\",P329,IF($R$1=1,O329,P329*$U$1)),O329)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E330,E330)","v":4},"4:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1))>O330,IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1)),O330)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1))>O330,IF(#REF!=\"Nein\",P330,IF($R$1=1,O330,P330*$U$1)),O330)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E331,E331)","v":5},"5:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1))>O331,IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1)),O331)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1))>O331,IF(#REF!=\"Nein\",P331,IF($R$1=1,O331,P331*$U$1)),O331)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E332,E332)","v":6},"6:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1))>O332,IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1)),O332)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1))>O332,IF(#REF!=\"Nein\",P332,IF($R$1=1,O332,P332*$U$1)),O332)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E333,E333)","v":7},"7:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1))>O333,IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1)),O333)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1))>O333,IF(#REF!=\"Nein\",P333,IF($R$1=1,O333,P333*$U$1)),O333)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E334,E334)","v":8},"8:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1))>O334,IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1)),O334)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1))>O334,IF(#REF!=\"Nein\",P334,IF($R$1=1,O334,P334*$U$1)),O334)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E335,E335)","v":9},"9:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1))>O335,IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1)),O335)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1))>O335,IF(#REF!=\"Nein\",P335,IF($R$1=1,O335,P335*$U$1)),O335)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E336,E336)","v":10},"10:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1))>O336,IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1)),O336)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1))>O336,IF(#REF!=\"Nein\",P336,IF($R$1=1,O336,P336*$U$1)),O336)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E337,E337)","v":11},"11:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1))>O337,IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1)),O337)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1))>O337,IF(#REF!=\"Nein\",P337,IF($R$1=1,O337,P337*$U$1)),O337)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E338,E338)","v":12},"12:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1))>O338,IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1)),O338)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1))>O338,IF(#REF!=\"Nein\",P338,IF($R$1=1,O338,P338*$U$1)),O338)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E339,E339)","v":13},"13:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1))>O339,IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1)),O339)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1))>O339,IF(#REF!=\"Nein\",P339,IF($R$1=1,O339,P339*$U$1)),O339)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E340,E340)","v":14},"14:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1))>O340,IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1)),O340)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1))>O340,IF(#REF!=\"Nein\",P340,IF($R$1=1,O340,P340*$U$1)),O340)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E341,E341)","v":15},"15:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1))>O341,IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1)),O341)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1))>O341,IF(#REF!=\"Nein\",P341,IF($R$1=1,O341,P341*$U$1)),O341)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E342,E342)","v":16},"16:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1))>O342,IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1)),O342)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1))>O342,IF(#REF!=\"Nein\",P342,IF($R$1=1,O342,P342*$U$1)),O342)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E343,E343)","v":17},"17:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1))>O343,IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1)),O343)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1))>O343,IF(#REF!=\"Nein\",P343,IF($R$1=1,O343,P343*$U$1)),O343)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E344,E344)","v":18},"18:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1))>O344,IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1)),O344)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1))>O344,IF(#REF!=\"Nein\",P344,IF($R$1=1,O344,P344*$U$1)),O344)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E345,E345)","v":19},"19:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1))>O345,IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1)),O345)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1))>O345,IF(#REF!=\"Nein\",P345,IF($R$1=1,O345,P345*$U$1)),O345)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E346,E346)","v":20},"20:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1))>O346,IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1)),O346)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1))>O346,IF(#REF!=\"Nein\",P346,IF($R$1=1,O346,P346*$U$1)),O346)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E347,E347)","v":21},"21:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1))>O347,IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1)),O347)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1))>O347,IF(#REF!=\"Nein\",P347,IF($R$1=1,O347,P347*$U$1)),O347)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E348,E348)","v":22},"22:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1))>O348,IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1)),O348)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1))>O348,IF(#REF!=\"Nein\",P348,IF($R$1=1,O348,P348*$U$1)),O348)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E349,E349)","v":23},"23:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1))>O349,IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1)),O349)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1))>O349,IF(#REF!=\"Nein\",P349,IF($R$1=1,O349,P349*$U$1)),O349)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E350,E350)","v":24},"24:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1))>O350,IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1)),O350)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1))>O350,IF(#REF!=\"Nein\",P350,IF($R$1=1,O350,P350*$U$1)),O350)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E351,E351)","v":25},"25:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1))>O351,IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1)),O351)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1))>O351,IF(#REF!=\"Nein\",P351,IF($R$1=1,O351,P351*$U$1)),O351)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E352,E352)","v":26},"26:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1))>O352,IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1)),O352)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1))>O352,IF(#REF!=\"Nein\",P352,IF($R$1=1,O352,P352*$U$1)),O352)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E353,E353)","v":27},"27:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1))>O353,IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1)),O353)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1))>O353,IF(#REF!=\"Nein\",P353,IF($R$1=1,O353,P353*$U$1)),O353)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E354,E354)","v":28},"28:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1))>O354,IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1)),O354)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1))>O354,IF(#REF!=\"Nein\",P354,IF($R$1=1,O354,P354*$U$1)),O354)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E355,E355)","v":29},"29:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1))>O355,IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1)),O355)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1))>O355,IF(#REF!=\"Nein\",P355,IF($R$1=1,O355,P355*$U$1)),O355)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E356,E356)","v":30},"30:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1))>O356,IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1)),O356)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1))>O356,IF(#REF!=\"Nein\",P356,IF($R$1=1,O356,P356*$U$1)),O356)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E357,E357)","v":31},"31:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1))>O357,IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1)),O357)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1))>O357,IF(#REF!=\"Nein\",P357,IF($R$1=1,O357,P357*$U$1)),O357)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E358,E358)","v":32},"32:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1))>O358,IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1)),O358)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1))>O358,IF(#REF!=\"Nein\",P358,IF($R$1=1,O358,P358*$U$1)),O358)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E359,E359)","v":33},"33:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1))>O359,IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1)),O359)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1))>O359,IF(#REF!=\"Nein\",P359,IF($R$1=1,O359,P359*$U$1)),O359)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E360,E360)","v":34},"34:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1))>O360,IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1)),O360)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1))>O360,IF(#REF!=\"Nein\",P360,IF($R$1=1,O360,P360*$U$1)),O360)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E361,E361)","v":35},"35:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1))>O361,IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1)),O361)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1))>O361,IF(#REF!=\"Nein\",P361,IF($R$1=1,O361,P361*$U$1)),O361)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E362,E362)","v":36},"36:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1))>O362,IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1)),O362)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1))>O362,IF(#REF!=\"Nein\",P362,IF($R$1=1,O362,P362*$U$1)),O362)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E363,E363)","v":37},"37:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1))>O363,IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1)),O363)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1))>O363,IF(#REF!=\"Nein\",P363,IF($R$1=1,O363,P363*$U$1)),O363)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E364,E364)","v":38},"38:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1))>O364,IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1)),O364)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1))>O364,IF(#REF!=\"Nein\",P364,IF($R$1=1,O364,P364*$U$1)),O364)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E365,E365)","v":39},"39:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1))>O365,IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1)),O365)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1))>O365,IF(#REF!=\"Nein\",P365,IF($R$1=1,O365,P365*$U$1)),O365)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E366,E366)","v":40},"40:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1))>O366,IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1)),O366)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1))>O366,IF(#REF!=\"Nein\",P366,IF($R$1=1,O366,P366*$U$1)),O366)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E367,E367)","v":41},"41:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1))>O367,IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1)),O367)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1))>O367,IF(#REF!=\"Nein\",P367,IF($R$1=1,O367,P367*$U$1)),O367)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E368,E368)","v":42},"42:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1))>O368,IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1)),O368)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1))>O368,IF(#REF!=\"Nein\",P368,IF($R$1=1,O368,P368*$U$1)),O368)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E369,E369)","v":43},"43:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1))>O369,IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1)),O369)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1))>O369,IF(#REF!=\"Nein\",P369,IF($R$1=1,O369,P369*$U$1)),O369)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E370,E370)","v":44},"44:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1))>O370,IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1)),O370)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1))>O370,IF(#REF!=\"Nein\",P370,IF($R$1=1,O370,P370*$U$1)),O370)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E371,E371)","v":45},"45:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1))>O371,IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1)),O371)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1))>O371,IF(#REF!=\"Nein\",P371,IF($R$1=1,O371,P371*$U$1)),O371)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E372,E372)","v":46},"46:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1))>O372,IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1)),O372)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1))>O372,IF(#REF!=\"Nein\",P372,IF($R$1=1,O372,P372*$U$1)),O372)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E373,E373)","v":47},"47:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1))>O373,IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1)),O373)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1))>O373,IF(#REF!=\"Nein\",P373,IF($R$1=1,O373,P373*$U$1)),O373)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E374,E374)","v":48},"48:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1))>O374,IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1)),O374)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1))>O374,IF(#REF!=\"Nein\",P374,IF($R$1=1,O374,P374*$U$1)),O374)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E375,E375)","v":49},"49:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1))>O375,IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1)),O375)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1))>O375,IF(#REF!=\"Nein\",P375,IF($R$1=1,O375,P375*$U$1)),O375)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E376,E376)","v":50},"50:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1))>O376,IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1)),O376)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1))>O376,IF(#REF!=\"Nein\",P376,IF($R$1=1,O376,P376*$U$1)),O376)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E377,E377)","v":51},"51:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1))>O377,IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1)),O377)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1))>O377,IF(#REF!=\"Nein\",P377,IF($R$1=1,O377,P377*$U$1)),O377)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E378,E378)","v":52},"52:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1))>O378,IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1)),O378)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1))>O378,IF(#REF!=\"Nein\",P378,IF($R$1=1,O378,P378*$U$1)),O378)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E379,E379)","v":53},"53:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1))>O379,IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1)),O379)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1))>O379,IF(#REF!=\"Nein\",P379,IF($R$1=1,O379,P379*$U$1)),O379)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E380,E380)","v":54},"54:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1))>O380,IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1)),O380)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1))>O380,IF(#REF!=\"Nein\",P380,IF($R$1=1,O380,P380*$U$1)),O380)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E381,E381)","v":55},"55:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1))>O381,IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1)),O381)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1))>O381,IF(#REF!=\"Nein\",P381,IF($R$1=1,O381,P381*$U$1)),O381)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E382,E382)","v":56},"56:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1))>O382,IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1)),O382)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1))>O382,IF(#REF!=\"Nein\",P382,IF($R$1=1,O382,P382*$U$1)),O382)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E383,E383)","v":57},"57:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1))>O383,IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1)),O383)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1))>O383,IF(#REF!=\"Nein\",P383,IF($R$1=1,O383,P383*$U$1)),O383)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E384,E384)","v":58},"58:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1))>O384,IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1)),O384)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1))>O384,IF(#REF!=\"Nein\",P384,IF($R$1=1,O384,P384*$U$1)),O384)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E385,E385)","v":59},"59:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1))>O385,IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1)),O385)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1))>O385,IF(#REF!=\"Nein\",P385,IF($R$1=1,O385,P385*$U$1)),O385)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E386,E386)","v":60},"60:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1))>O386,IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1)),O386)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1))>O386,IF(#REF!=\"Nein\",P386,IF($R$1=1,O386,P386*$U$1)),O386)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E387,E387)","v":61},"61:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1))>O387,IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1)),O387)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1))>O387,IF(#REF!=\"Nein\",P387,IF($R$1=1,O387,P387*$U$1)),O387)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E388,E388)","v":62},"62:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1))>O388,IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1)),O388)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1))>O388,IF(#REF!=\"Nein\",P388,IF($R$1=1,O388,P388*$U$1)),O388)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E389,E389)","v":63},"63:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1))>O389,IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1)),O389)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1))>O389,IF(#REF!=\"Nein\",P389,IF($R$1=1,O389,P389*$U$1)),O389)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E390,E390)","v":64},"64:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1))>O390,IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1)),O390)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1))>O390,IF(#REF!=\"Nein\",P390,IF($R$1=1,O390,P390*$U$1)),O390)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E391,E391)","v":65},"65:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1))>O391,IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1)),O391)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1))>O391,IF(#REF!=\"Nein\",P391,IF($R$1=1,O391,P391*$U$1)),O391)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E392,E392)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C392,\":\",E392)","v":"66:Kreislaufverbundsystem"},"Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1))>O392,IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1)),O392)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1))>O392,IF(#REF!=\"Nein\",P392,IF($R$1=1,O392,P392*$U$1)),O392)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E393,E393)","v":67},"67:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1))>O393,IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1)),O393)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1))>O393,IF(#REF!=\"Nein\",P393,IF($R$1=1,O393,P393*$U$1)),O393)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E394,E394)","v":68},"68:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1))>O394,IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1)),O394)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1))>O394,IF(#REF!=\"Nein\",P394,IF($R$1=1,O394,P394*$U$1)),O394)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E395,E395)","v":69},"69:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1))>O395,IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1)),O395)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1))>O395,IF(#REF!=\"Nein\",P395,IF($R$1=1,O395,P395*$U$1)),O395)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E396,E396)","v":70},"70:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1))>O396,IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1)),O396)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1))>O396,IF(#REF!=\"Nein\",P396,IF($R$1=1,O396,P396*$U$1)),O396)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E397,E397)","v":71},"71:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1))>O397,IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1)),O397)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1))>O397,IF(#REF!=\"Nein\",P397,IF($R$1=1,O397,P397*$U$1)),O397)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E398,E398)","v":72},"72:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1))>O398,IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1)),O398)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1))>O398,IF(#REF!=\"Nein\",P398,IF($R$1=1,O398,P398*$U$1)),O398)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E399,E399)","v":73},"73:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1))>O399,IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1)),O399)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1))>O399,IF(#REF!=\"Nein\",P399,IF($R$1=1,O399,P399*$U$1)),O399)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E400,E400)","v":74},"74:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1))>O400,IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1)),O400)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1))>O400,IF(#REF!=\"Nein\",P400,IF($R$1=1,O400,P400*$U$1)),O400)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E401,E401)","v":75},"75:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1))>O401,IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1)),O401)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1))>O401,IF(#REF!=\"Nein\",P401,IF($R$1=1,O401,P401*$U$1)),O401)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E402,E402)","v":76},"76:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1))>O402,IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1)),O402)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1))>O402,IF(#REF!=\"Nein\",P402,IF($R$1=1,O402,P402*$U$1)),O402)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E403,E403)","v":77},"77:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1))>O403,IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1)),O403)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1))>O403,IF(#REF!=\"Nein\",P403,IF($R$1=1,O403,P403*$U$1)),O403)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E404,E404)","v":78},"78:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1))>O404,IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1)),O404)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1))>O404,IF(#REF!=\"Nein\",P404,IF($R$1=1,O404,P404*$U$1)),O404)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,439,{"$f":"COUNTIF($E$8:E405,E405)","v":79},"79:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1))>O405,IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1)),O405)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1))>O405,IF(#REF!=\"Nein\",P405,IF($R$1=1,O405,P405*$U$1)),O405)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"441","index":13,"n_rows":36,"n_cols":21,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Schaltanlage"},"Schaltanlage",null,"Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Schaltanlage"},"Schaltanlage",null,"Schaltgetriebe und Antriebe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Erdungswiderstand messen (VDE 0141)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Störmeldeeinrichtung überprüfen (Steuerspannung, Hilfsspannung, Lampenkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Arbeitsschutzeinrichtung auf Vollständigkeit, Beschädigung und ggf. Funktion prüfen (z.B. Spannungsmesser), Betätigungsstangen, Ersatzsicherungen, Erdungsteile, Warnschilder)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Raumbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Kontaktsysteme der Lasttrenner/ Leistungsschalter prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Kabelendabschlüsse auf Zustand prüfen (Füllstand bei Nassabschlüssen, sowie Kriechspuren druch Verschmutzung und Feuchtigkeit)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Schaltanlage","Schaltanlage",null,"Anschlüsse einschl. der Sammelschienenverbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":1},"1:Transformator","Transformator",null,"Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":2},"2:Transformator","Transformator",null,"Hochspannungs- /Mittelspannungsschutzerde auf Zustand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":3},"3:Transformator","Transformator",null,"Transformator auf Leckagen prüfen. Bei offenen Systemen: Stand des flüssigen Isoliermittels prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":4},"4:Transformator","Transformator",null,"Elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":5},"5:Transformator","Transformator",null,"Niederspannungs-Betriebserde auf Zustand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":6},"6:Transformator","Transformator",null,"Ausbreitungswiderstand der NS-Betriebserde messen (VDE 0100)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":7},"7:Transformator","Transformator",null,"Be- und Entlüftung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":8},"8:Transformator","Transformator",null,"Be- und Entlüftung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":9},"9:Transformator","Transformator",null,"Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":10},"10:Transformator","Transformator",null,"Anschlüsse und Verbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":11},"11:Transformator","Transformator",null,"Flüssiges Isoliermittel auf Zustand prüfen, dielektrischen Verlustfaktor messen (VDE 0370)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":12},"12:Transformator","Transformator",null,"Transformatorenkammer einschließlich Fußboden reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":13},"13:Transformator","Transformator",null,"Anschlüsse und Verbindungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":14},"14:Transformator","Transformator",null,"Trocknungsmittel überprüfen (Sichtprüfung)","I","W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":15},"15:Transformator","Transformator",null,"Trocknungsmittel erneuern",null,"W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":16},"16:Transformator","Transformator",null,"Trafoöl überprüfen (nach VDE 0370)","I",null,null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,441,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":17},"17:Transformator","Transformator",null,"Trafoöl aufbereiten",null,"W",null,null,"SK",null,"PrüfVO § 2\nAnlPrüfV § 8\nDGUVV\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"442","index":14,"n_rows":23,"n_cols":21,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Netzersatzanlage-Diesel"},"Netzersatzanlage-Diesel",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Blockheizkraftwerk (stromgeführt)"},"Blockheizkraftwerk (stromgeführt)",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":2},"2:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen der Batterieanlage",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":3},"3:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":4},"4:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Flüssigkeitsstand und -dichte prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":5},"5:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Flüssigkeit nachreichen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":6},"6:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Batterie nach Herstellervorschrift entladen und wieder aufladen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":7},"7:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Be- und Entlüftung der Batterieanlage auf Funktion prüfen","I","W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":8},"8:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Raumheizung (elektrisch) der Batterieanlage auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":9},"9:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Raumbeleuchtung der Batterieanlage","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":10},"10:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":11},"11:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":12},"12:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",null,"Leuchtmittel auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":1},"1:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,442,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":1},"1:photovoltaische Anlage","photovoltaische Anlage",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"443","index":15,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Niederspannungshauptverteiler"},"Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Niederspannungshauptverteiler"},"Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Arbeitsschutzeinrichtungen auf Vollständigkeit und Beständigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Schaltgeräte und Antriebe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Mess- und Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Schutzerde und Potentialausgleich überprüfen (VDE 0141)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Fernsteuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Anlage einschließlich Betriebsraum reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler","Schaltanlagen","Anschlüsse und Verbindungen auf Sitz überprüfen, ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1\n",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":1},"1:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Anlage auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":2},"2:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Sichtprüfung Entladewiderstände","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":3},"3:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Mess- und Schalteinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nDIN EN 50110-1",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":4},"4:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":5},"5:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Anlage reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":6},"6:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage","Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50110-1",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,443,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":1},"1:Gleichstromversorgungsschränke","Gleichstromversorgungsschränke",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"444","index":16,"n_rows":12,"n_cols":21,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in realFM zu finden"]
[null,444,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Kabel"},"Kabel",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,444,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Leitungen"},"Leitungen",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,444,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"1:NS-Unterverteiler"},"NS-Unterverteiler",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,444,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C11,\":\",E11)","v":"1:Verlegesysteme"},"Verlegesysteme",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,444,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C12,\":\",E12)","v":"1:Installationsgeräte"},"Installationsgeräte",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"445","index":17,"n_rows":28,"n_cols":21,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Raumbeleuchtung"},"Raumbeleuchtung","Beleuchtungen","Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte",null,"W",null,null,"SK",null,"Bay BO Art. 14\nDGUVV § 5\nSP 9.6-2\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Raumbeleuchtung"},"Raumbeleuchtung","Beleuchtungen","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"Bay BO Art. 14\nDGUVV § 5\nSP 9.6-2\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Raumbeleuchtung","Raumbeleuchtung","Beleuchtungen","Leuchtmittel auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"Bay BO Art. 14\nDGUVV § 5\nSP 9.6-2\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Raumbeleuchtung","Raumbeleuchtung","Sonderbeleuchtungen (Leuchtreklame, Gebäudebefeuerung, Kunstwerke etc.)","Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte",null,"W",null,null,"SK",null,"Bay BO Art. 14\nDGUVV § 5\nSP 9.6-2\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Raumbeleuchtung","Raumbeleuchtung","Sonderbeleuchtungen (Leuchtreklame, Gebäudebefeuerung, Kunstwerke etc.)","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"Bay BO Art. 14\nDGUVV § 5\nSP 9.6-2\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Raumbeleuchtung","Raumbeleuchtung","Sonderbeleuchtungen (Leuchtreklame, Gebäudebefeuerung, Kunstwerke etc.)","Leuchtmittel auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"Bay BO Art. 14\nDGUVV § 5\nSP 9.6-2\nGUV-V A3\nDIN EN 50110-1 (VDE 0105-1)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":1},"1:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Nothandleuchten","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":2},"2:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Nothandleuchten","Batterie nach Herstellervorschrift prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":3},"3:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Nothandleuchten","Batterie auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":4},"4:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Nothandleuchten","Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":5},"5:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Nothandleuchten","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)\n",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":6},"6:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Nothandleuchten","Leuchtmittel auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)\n",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":7},"7:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":8},"8:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Batterie nach Herstellervorschrift prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":9},"9:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Batterie auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":10},"10:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Funktionserhaltendes Reinigen der Leuchte",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":11},"11:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":12},"12:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Leuchtmittel auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":13},"13:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Fluchtwegkennzeichnungen (elektrisch)","Piktogramme prüfen (unlesbare/ fehlende melden)","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":1},"1:optische Sicherheitsleitsysteme","optische Sicherheitsleitsysteme",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,445,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":1},"1:Ampelanlage","Ampelanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"446","index":18,"n_rows":12,"n_cols":21,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in RealFM zu finden"]
[null,446,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Blitzschutzanlage"},"Blitzschutzanlage",null,"elektrische Testung",null,"W",null,null,"SK",null,null,24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,446,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Blitzschutzanlage"},"Blitzschutzanlage","Auffangeinrichtungen",{"$nulls":8},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,446,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Blitzschutzanlage","Blitzschutzanlage","Ableitungen",{"$nulls":8},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,446,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Blitzschutzanlage","Blitzschutzanlage","Erdungen",{"$nulls":8},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,446,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Blitzschutzanlage","Blitzschutzanlage","Potentialausgleich",{"$nulls":8},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"449","index":19,"n_rows":11,"n_cols":21,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in RealFM zu finden"]
[null,449,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Ladestation"},"Ladestation",{"$nulls":9},6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,449,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Frequenzumformer"},"Frequenzumformer",{"$nulls":9},6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,449,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"1:Begleitheizung"},"Begleitheizung",{"$nulls":9},6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,449,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C11,\":\",E11)","v":"1:Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel"},"Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel",{"$nulls":9},6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"451","index":20,"n_rows":8,"n_cols":21,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in RealFM zu finden"]
[null,451,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Telekommunikationsanlage"},"Telekommunikationsanlage",{"$nulls":9},6,36,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"452","index":21,"n_rows":16,"n_cols":21,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Behindertennotruf"},"Behindertennotruf",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Lichtruf- und Klingelanlage"},"Lichtruf- und Klingelanlage",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":2},"2:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":3},"3:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Sprechstellen auf Funktion und Sprachverständlichkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":4},"4:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Sonderfunktionen (Türöffner, Codeschloss, Kamera etc.) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":5},"5:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Sicherung der anlagenspezifischen Daten (Parameter, Konfigurationsdateien etc.) durchführen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":6},"6:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Verifizierung der Datensicherung",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,452,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":7},"7:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage","Sprechanlagen","Aufbewahrung der zuletzt erstellten Programm- und Datenkopien",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"453","index":22,"n_rows":9,"n_cols":21,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in RealFM zu finden"]
[null,453,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Uhrenanlage"},"Uhrenanlage",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,453,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Zeiterfassungsanlage"},"Zeiterfassungsanlage",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"454","index":23,"n_rows":16,"n_cols":21,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Elektroakustische Anlage"},"Elektroakustische Anlage",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Beschallungsanlage"},"Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Verstärker und Peripherie auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":2},"2:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Batterien/ Akkumulatoren prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":3},"3:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Batterien wechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":4},"4:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Akkumulatoren wechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":5},"5:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Sicherung der anlagenspezifischen Daten (Parameter, Konfigurationsdateien etc.) durchführen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":6},"6:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Verifizierung der Datensicherung",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":7},"7:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Aufbewahrung der zuletzt erstellten Programm- und Datenkopien",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,454,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":8},"8:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage","Lautsprecheranlagen","Lautsprecherkreise auf Funktion und Sprachverständlichkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A 3\nDIN EN 50172 (VDE 0108-100)",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"455","index":24,"n_rows":16,"n_cols":21,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)"},"Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)"},"Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Antennen-Empfangsspannung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Antenne ggf. nachrichten",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Verstärkerpegel prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Verstärker ggf. nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennen-, Satelliten-, und BK-Anlagen","Verteilernetz auf Einhaltung der Maximal- und Minimalwerte der Dämpfung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":1},"1:Medientechnik","Medientechnik",{"$nulls":9},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,455,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Konferenz- und Dolmetscheranlage","Konferenz- und Dolmetscheranlage",{"$nulls":9},24,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"456","index":25,"n_rows":33,"n_cols":21,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Brandmeldeanlage"},"Brandmeldeanlage",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"VDE 0833-2 (DIN VDE 0833-2)\nGUV-V A3\nDGUVV\nSPrüfV",3,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Überfallmeldeanlage"},"Überfallmeldeanlage",{"$nulls":9},6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":2},"2:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3\nVDE 0833-1 (DIN VDE  0833-1)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":3},"3:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",null,"Geber auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3\nVDE 0833-1 (DIN VDE  0833-1)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":4},"4:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",null,"Meldelinien auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3\nVDE 0833-1 (DIN VDE  0833-1)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":5},"5:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",null,"Zentrale, Alarmeinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3\nVDE 0833-1 (DIN VDE  0833-1)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":6},"6:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",null,"Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,null,"FK","ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3\nVDE 0833-1 (DIN VDE  0833-1)",6,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":2},"2:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Ansaugeinrichtungen und Messköpfe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":3},"3:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Filter wechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":4},"4:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Leitungen  auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":5},"5:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Konzentration/ Luftleistung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":6},"6:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Einstellungen der Alarme prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":7},"7:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Störmeldungen, Alarmeinrichtungen und Warneinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":8},"8:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",null,"Nachjustieren",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nBGV C5 § 36\nGUV-V A3\nGUV-V C5\nDIN EN 60079-29-2 (VDE 0400-2)",12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":1},"1:Leckagewarnanlage","Leckagewarnanlage",{"$nulls":9},12,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":1},"1:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":2},"2:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen von Öffnungs-, Sperreinrichtungen und Schließern",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":3},"3:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",null,"Zentrale Zugangseinrichtung und Stromversorgung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":4},"4:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",null,"Öffnungs-, Sperreinrichtungen und Schließer auf Funktion prüfen, schmieren und nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":1},"1:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":2},"2:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":3},"3:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",null,"Kameras, Stellmotoren und Monitoren auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":4},"4:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",null,"Äußerlich reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,456,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":5},"5:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",null,"Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"ArbStättV § 4\nDGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"457","index":26,"n_rows":8,"n_cols":21,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,457,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:BOS-Anlage"},"BOS-Anlage",{"$nulls":9},6,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"458","index":27,"n_rows":8,"n_cols":21,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,458,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Parkleitsystem"},"Parkleitsystem",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"461","index":28,"n_rows":12,"n_cols":21,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,461,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Personenaufzug"},"Personenaufzug",{"$nulls":8},"keine Gesetzliche Vorgabe",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,461,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Lastenaufzug"},"Lastenaufzug",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,461,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"1:Kleingüteraufzug"},"Kleingüteraufzug",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,461,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C11,\":\",E11)","v":"1:Umlaufaufzug (Paternoster)"},"Umlaufaufzug (Paternoster)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,461,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C12,\":\",E12)","v":"1:Treppenlifter"},"Treppenlifter",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"462","index":29,"n_rows":8,"n_cols":21,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,462,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Fahrtreppe, Fahrsteig"},"Fahrtreppe, Fahrsteig",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"463","index":30,"n_rows":8,"n_cols":21,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,463,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Befahranlage"},"Befahranlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"464","index":31,"n_rows":10,"n_cols":21,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,464,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Warentransportanlagen"},"Warentransportanlagen",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,464,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Aktentransportanlage"},"Aktentransportanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,464,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"1:Rohrpostanlage"},"Rohrpostanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"465","index":32,"n_rows":13,"n_cols":21,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,465,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Brückenkran"},"Brückenkran",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,465,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},"1:Einträgerhängekran","Einträgerhängekran",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,465,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Mobiler Kran","Mobiler Kran",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,465,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},"1:Portalkran","Portalkran",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,465,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},"1:Zweiträgerhängekran","Zweiträgerhängekran",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,465,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":1},"1:Schwenkkran","Schwenkkran",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"469","index":33,"n_rows":13,"n_cols":21,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"keine Daten in RealFm zu finden"]
[null,469,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Hebebühne"},"Hebebühne",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,469,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Scherenhubtisch"},"Scherenhubtisch",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,469,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C10,\":\",E10)","v":"1:Überladebrücke"},"Überladebrücke",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,469,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C11,\":\",E11)","v":"1:Parksystem (Mehrfachparker, Duplex)"},"Parksystem (Mehrfachparker, Duplex)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,469,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C12,\":\",E12)","v":"1:Parksystem (Mehrfachparker, Palettensystem)"},"Parksystem (Mehrfachparker, Palettensystem)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$nulls":14},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"471","index":34,"n_rows":25,"n_cols":21,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Teeküche"},"Teeküche",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Wasserspender"},"Wasserspender",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},"1:Zerkleinerungs- und andere Maschinen","Zerkleinerungs- und andere Maschinen",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},"1:Dosenöffner (kraftbetrieben)","Dosenöffner (kraftbetrieben)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":1},"1:Dunstabzugshaube (ohne Küchenabluftanlage)","Dunstabzugshaube (ohne Küchenabluftanlage)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":1},"1:Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)","Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":1},"1:UVC-Anlage","UVC-Anlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":1},"1:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":1},"1:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":1},"1:Spülanlage","Spülanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":1},"1:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":1},"1:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":1},"1:Kühlzelle (inkl. Türen)","Kühlzelle (inkl. Türen)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":1},"1:Tiefkühlzelle (inkl. Türen)","Tiefkühlzelle (inkl. Türen)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":1},"1:Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter)","Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,471,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":1},"1:Verbundkälteanlage","Verbundkälteanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"472","index":35,"n_rows":22,"n_cols":21,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Wäschereianlage"},"Wäschereianlage",null,"gem, den nebenstehenden Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"BetrSichV § 12, 14, 15, 16\nBayBO Art. 14\nBGV A 3 § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Chemische Reinigungsanlage"},"Chemische Reinigungsanlage",null,"gem, den nebenstehenden Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"BetrSichV § 12, 14, 15, 16\nBayBO Art. 14\nBGV A 3 § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Steckbeckenbehälter","Steckbeckenbehälter",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},"1:Fahrzeugwaschanlage","Fahrzeugwaschanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},"1:Bodenreinigungsmaschine","Bodenreinigungsmaschine",null,"gem, den nebenstehenden Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"BetrSichV § 12, 14, 15, 16\nBayBO Art. 14\nBGV A 3 § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":1},"1:Hochdruckreinigungsmaschine","Hochdruckreinigungsmaschine",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":1},"1:Kleinteilewaschmaschine","Kleinteilewaschmaschine",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":1},"1:Großteilwaschmaschine","Großteilwaschmaschine",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Ultraschallbad","Ultraschallbad",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":1},"1:Innenreinigungsanlage","Innenreinigungsanlage",null,"gem, den nebenstehenden Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"BetrSichV § 12, 14, 15, 16\nBayBO Art. 14\nBGV A 3 § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":1},"1:Aufbereitungs- und Desinfektionsanlage","Aufbereitungs- und Desinfektionsanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":1},"1:Wasserspeicher- und Ausgleichsbehälter","Wasserspeicher- und Ausgleichsbehälter",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":1},"1:Rohrleitungen, Druckgeräte, Pumpen und Zubehör","Rohrleitungen, Druckgeräte, Pumpen und Zubehör",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":1},"1:Filteranlage","Filteranlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,472,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":1},"1:Gegenstromschwimmanlage","Gegenstromschwimmanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"473","index":36,"n_rows":51,"n_cols":21,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Druckluftbehälter"},"Druckluftbehälter",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Drucklufttrockner"},"Drucklufttrockner",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":2},"2:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Ölstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":3},"3:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Kompressor auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":4},"4:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":5},"5:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Automatische Entwässerung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":6},"6:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Filter auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":7},"7:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Entfeuchtungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":8},"8:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Öl nachfüllen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":9},"9:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Öl wechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":10},"10:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation auf Funktion nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":11},"11:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Druckkessel und Reduzierstation entwässern",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":12},"12:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Filter reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":13},"13:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Filter auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":14},"14:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Drucklufterzeuger","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":15},"15:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":16},"16:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Funktionserhaltendes Reinigen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":17},"17:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":18},"18:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation nachstellen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":19},"19:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen\n(Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":20},"20:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Automatische Entwässerung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":21},"21:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Filter auf Verschmutzung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":22},"22:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Entfeuchtungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":23},"23:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Adsorptionstrockner äußerlich auf Dichtheit prüfen\n(Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":24},"24:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Blaugel-Indikator (bei Adsorptionstrockner) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":25},"25:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Kondensatableiter auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":26},"26:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Leitungen und Armaturen äußerlich auf Dichtheit prüfen\n(optisch/akustisch)","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":27},"27:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Wärmeübertrager (Kühler und Erhitzer) auf Verschmutzung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":28},"28:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Reduzierstation entwässern",null,"W",null,null,null,"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":29},"29:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Filter reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":30},"30:Druckluftnetz","Druckluftnetz","Druckluftaufbereitung und –verteilung","Filter auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","UVV",6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":1},"1:Versorgungsanlage für technische Gase","Versorgungsanlage für technische Gase",{"$nulls":9},6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":1},"1:Zentrale Desinfektionseinheit","Zentrale Desinfektionseinheit",{"$nulls":9},6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":1},"1:Vakuumerzeugungsanlage","Vakuumerzeugungsanlage",{"$nulls":9},6,24,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":1},"1:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase","Versorgungsanlagen für technisches Gas","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen",{"$nulls":6},"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":2},"2:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase","Versorgungsanlagen für technisches Gas","Auf Funktion prüfen",{"$nulls":6},"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":3},"3:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase","Versorgungsanlagen für technisches Gas","Auf Dichtheit prüfen (optisch/ akustisch) / Druckprobe durchführen",{"$nulls":6},"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":4},"4:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase","Versorgungsanlagen für technisches Gas","Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen",{"$nulls":6},"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":5},"5:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase","Versorgungsanlagen für technisches Gas","Armaturen auf Funktion prüfen",{"$nulls":6},"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":6},"6:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase","Versorgungsanlagen für technisches Gas","Armaturen auf Dichtheit prüfen",{"$nulls":6},"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":1},"1:Flüssigchemikalien (Zentrale)","Flüssigchemikalien (Zentrale)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":1},"1:Leitung für Flüssigchemikalien","Leitung für Flüssigchemikalien",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,473,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":1},"1:Lagertank","Lagertank",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"474","index":37,"n_rows":33,"n_cols":21,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,null,"Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Löschwasseranlage (trocken)"},"Löschwasseranlage (trocken)",{"$nulls":9},76,{"$f":"12*12.5","v":150},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Löschwasseranlage (nass-trocken)"},"Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$nulls":9},150,{"$f":"25*12","v":300},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage","Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},"1:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Ventilstationen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) einschließlich Funktion und Dichtung prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":2},"2:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Endschalter auf Befestigung prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":3},"3:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Absperreinrichtungen und Regelarmaturen von Sprinkleranlagen auf Stellung prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":4},"4:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Automatische Fördereinrichtungen auf Funktion prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":5},"5:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Löschwasserbevorratung auf Füllstand prüfen und ggf. ergänzen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":6},"6:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Behälter und Rohrleitungssystem auf Betriebsdruck und Dichtung prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":7},"7:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Behälter entleeren und Korrosionsschutz erneuern",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":8},"8:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":9},"9:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","MSR-Technik/ Antriebselemente prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":10},"10:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Sprinklerzentrale auf zulässige Raumtemperatur prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":11},"11:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Druckluftstation auf Funktion prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":12},"12:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Manometer auf Anzeige und Funktion prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":13},"13:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Sprinkler auf Behinderung der Wasserverteilung prüfen",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":14},"14:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage","Sprinkleranlagen","Sprinklereinteilung überprüfen (neue Raumeinteilung o.ä.)",{"$nulls":6},"SPrüfV § 2",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":1},"1:Nassalarmventilstation (NAV)","Nassalarmventilstation (NAV)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":1},"1:Trockenalarmventilstation (TAV)","Trockenalarmventilstation (TAV)",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":1},"1:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":1},"1:Handfeuerlöscher - Pulver","Handfeuerlöscher - Pulver",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":1},"1:Handfeuerlöscher - Wasser","Handfeuerlöscher - Wasser",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":1},"1:Handfeuerlöscher - Schaum","Handfeuerlöscher - Schaum",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":1},"1:Handfeuerlöscher - Fettbrand","Handfeuerlöscher - Fettbrand",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":1},"1:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,474,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":1},"1:Sauerstoffreduktionsanlagen","Sauerstoffreduktionsanlagen",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"476","index":38,"n_rows":18,"n_cols":21,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,"Anlage (System)","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[{"$nulls":5},"hier in Real FM zu finden"]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb"},"Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"1:Nassmüllentsorgung"},"Nassmüllentsorgung",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":1},"1:Abfallzerkleinerungsanlage","Abfallzerkleinerungsanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":1},"1:Sonderabfallentsorgungsanlage","Sonderabfallentsorgungsanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":1},"1:Recyclinganlage","Recyclinganlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":1},"1:Schlammpresse","Schlammpresse",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":1},"1:Müllschacht","Müllschacht",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":1},"1:Staubsauganlage","Staubsauganlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":1},"1:Bühnentechnische Anlage","Bühnentechnische Anlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":1},"1:Tankstellenanlage","Tankstellenanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,476,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":1},"1:Fahrzeugwaschanlage","Fahrzeugwaschanlage",{"$nulls":9},12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"481","index":39,"n_rows":98,"n_cols":21,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,"Anlage (System)",null,"Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Automationssystem"},"Automationssystem","Sensoren","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Automationssystem"},"Automationssystem","Sensoren","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Automationssystem","Automationssystem","Sensoren","Anschlussverbindungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Automationssystem","Automationssystem","Sensoren","Physikalische Messgrößen am Messort messen und protokollieren","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Automationssystem","Automationssystem","Sensoren","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Automationssystem","Automationssystem","Sensoren","Messsignale prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Automationssystem","Automationssystem","Sensoren","Nachjustieren/regenerieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Anschlussverbindungen auf elektrische/ mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Physikalische Messgrößen am Messort messen und protokollieren","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Elektrische /elektronische /pneumatische Messsignale prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Schreibende Messgeräte auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Automationssystem","Automationssystem","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messwertgeber (z.B. Temperatur, Druck)","Nachstellen/ regenerieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Automationssystem","Automationssystem","Sicherheitseinrichtungen z.B. Wächter und Begrenzer","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Automationssystem","Automationssystem","Sicherheitseinrichtungen z.B. Wächter und Begrenzer","Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Automationssystem","Automationssystem","Sicherheitseinrichtungen z.B. Wächter und Begrenzer","Mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Automationssystem","Automationssystem","Sicherheitseinrichtungen z.B. Wächter und Begrenzer","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Messsignale prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Automationssystem","Automationssystem","Sicherheitseinrichtungen z.B. Wächter und Begrenzer","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Automationssystem","Automationssystem","Sicherheitseinrichtungen z.B. Wächter und Begrenzer","Nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Automationssystem","Automationssystem","Behälterüberwachungseinrichtungen","Auf Verschmutzung, Beschädigungen, Korrosion und Umgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Automationssystem","Automationssystem","Behälterüberwachungseinrichtungen","Füllstandsanzeigevorrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Automationssystem","Automationssystem","Behälterüberwachungseinrichtungen","Leckwarnsystem auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Automationssystem","Automationssystem","Behälterüberwachungseinrichtungen","Grenzwertgeber auf Funtion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Automationssystem","Automationssystem","Behälterüberwachungseinrichtungen","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Auf Verschmutzung, Beschädigungen und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Eigenspannungsversorgung prüfen (Pufferbatterie etc.)","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Anschlussverbindungen auf elektrische/ mechanische Funktion prüfen: ggf. nachziehen / nachstellen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Funktionselemente (z.B. Bedienelemente, Uhren, Displays) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Eingangssignale (z.B. Fühler, Ferneinsteller, Führungsgröße) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Regler- /Modul- /Optimier-Funktionen und Stellsignal prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Regelkreis /Modulfunktion /Optimierungsfunktion gemäß Einstellparameter unter Berücksichtigung aller Zusatzfunktionen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Anschlussverbindungen auf elektrische / mechanische Funktion prüfen: ggf. nachziehen / nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Funktionselemente (w.v.) einstellen, justieren, festziehen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Signale abgleichen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Regler- /Modul- /Optimier-Funktionen und Stellsignal nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Automationssystem","Automationssystem","Analoge/ digitale, elektrische/ elektronische, pneumatische Regler, Zusatzmodule und Optimierungsgeräte","Regelkreis/ Modulfunktion/ Optimierungsfunktion gemäß Einstellparameter unter Berücksichtigung aller Zusatzfunktionen nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Auf Verschmutzung, Beschädigungen und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Auf äußere Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Anschlussverbindungen auf elektrische / mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen","I",null,null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Elektrische/ elektronische/ pneumatische Eingangssignale auf Arbeits-/ Stellbereich prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Sicherheitsstellung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Stellungs- /Grenzwertgeber und Endlageschalter auf Funtktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Anschlussverbindungen auf elektrische/ mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Automationssystem","Automationssystem","Stellantriebe","Nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Auf Verschmutzung, Beschädigungen und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Anschlussverbindungen auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Stopfbuchse prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Spindel schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Automationssystem","Automationssystem","Stellglieder (z.B. Ventile, Hähne, Klappen, Medium: Wasser)","Nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":1},"1:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":2},"2:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":3},"3:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Funktionselemente (z. B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":4},"4:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Datensicherung durchführen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":5},"5:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":6},"6:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":7},{"$f":"CONCATENATE(C73,\":\",E73)","v":"7:Raumautomationssystem (BUS-System)"},"Raumautomationssystem (BUS-System)","Dezentrale Bussysteme","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) austauschen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":8},"8:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E75,E75)","v":9},"9:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1))>O75,IF(#REF!=\"Nein\",P75,IF($R$1=1,O75,P75*$U$1)),O75)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E76,E76)","v":10},"10:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Anschlussverbindungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1))>O76,IF(#REF!=\"Nein\",P76,IF($R$1=1,O76,P76*$U$1)),O76)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E77,E77)","v":11},"11:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Funktionselemente (z. B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1))>O77,IF(#REF!=\"Nein\",P77,IF($R$1=1,O77,P77*$U$1)),O77)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E78,E78)","v":12},"12:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1))>O78,IF(#REF!=\"Nein\",P78,IF($R$1=1,O78,P78*$U$1)),O78)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E79,E79)","v":13},"13:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Eigenspannungsversorgung prüfen (z. B. Pufferbatterie)","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1))>O79,IF(#REF!=\"Nein\",P79,IF($R$1=1,O79,P79*$U$1)),O79)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E80,E80)","v":14},"14:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Funktionselemente (z. B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) einstellen, justieren, festziehen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1))>O80,IF(#REF!=\"Nein\",P80,IF($R$1=1,O80,P80*$U$1)),O80)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E81,E81)","v":15},"15:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Eingangssignale (z. B. Fühler, Ferneinsteller, Führungsgröße) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1))>O81,IF(#REF!=\"Nein\",P81,IF($R$1=1,O81,P81*$U$1)),O81)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E82,E82)","v":16},"16:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Regelkreis und Stellsignal prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1))>O82,IF(#REF!=\"Nein\",P82,IF($R$1=1,O82,P82*$U$1)),O82)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E83,E83)","v":17},"17:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Regelkreis und Stellsignal justieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1))>O83,IF(#REF!=\"Nein\",P83,IF($R$1=1,O83,P83*$U$1)),O83)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E84,E84)","v":18},"18:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Regler","Einstellwerte (Parameter) sichern und dokumentieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1))>O84,IF(#REF!=\"Nein\",P84,IF($R$1=1,O84,P84*$U$1)),O84)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E85,E85)","v":19},"19:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Datensicherung durchführen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1))>O85,IF(#REF!=\"Nein\",P85,IF($R$1=1,O85,P85*$U$1)),O85)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E86,E86)","v":20},"20:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1))>O86,IF(#REF!=\"Nein\",P86,IF($R$1=1,O86,P86*$U$1)),O86)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E87,E87)","v":21},"21:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1))>O87,IF(#REF!=\"Nein\",P87,IF($R$1=1,O87,P87*$U$1)),O87)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E88,E88)","v":22},"22:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1))>O88,IF(#REF!=\"Nein\",P88,IF($R$1=1,O88,P88*$U$1)),O88)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E89,E89)","v":23},"23:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Anschlussverbindungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1))>O89,IF(#REF!=\"Nein\",P89,IF($R$1=1,O89,P89*$U$1)),O89)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E90,E90)","v":24},"24:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Funktionselemente (z. B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) \nprüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1))>O90,IF(#REF!=\"Nein\",P90,IF($R$1=1,O90,P90*$U$1)),O90)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E91,E91)","v":25},"25:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Doppel- oder Mehrfachrechner-Betrieb prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1))>O91,IF(#REF!=\"Nein\",P91,IF($R$1=1,O91,P91*$U$1)),O91)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E92,E92)","v":26},"26:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Be- und Entlüftung reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1))>O92,IF(#REF!=\"Nein\",P92,IF($R$1=1,O92,P92*$U$1)),O92)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E93,E93)","v":27},"27:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Filter der Be- und Entlüftung auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1))>O93,IF(#REF!=\"Nein\",P93,IF($R$1=1,O93,P93*$U$1)),O93)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E94,E94)","v":28},"28:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1))>O94,IF(#REF!=\"Nein\",P94,IF($R$1=1,O94,P94*$U$1)),O94)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E95,E95)","v":29},"29:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1))>O95,IF(#REF!=\"Nein\",P95,IF($R$1=1,O95,P95*$U$1)),O95)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E96,E96)","v":30},"30:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) austauschen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1))>O96,IF(#REF!=\"Nein\",P96,IF($R$1=1,O96,P96*$U$1)),O96)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E97,E97)","v":31},"31:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Funktionsprüfung mit Hilfe von Testprogrammen durchführen",null,"W",null,null,null,"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1))>O97,IF(#REF!=\"Nein\",P97,IF($R$1=1,O97,P97*$U$1)),O97)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,481,{"$f":"COUNTIF($E$8:E98,E98)","v":32},"32:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)","Unterstationen","Netzausfall und –wiederkehrverhalten prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",4,12,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1))>O98,IF(#REF!=\"Nein\",P98,IF($R$1=1,O98,P98*$U$1)),O98)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"482","index":40,"n_rows":29,"n_cols":21,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,"Anlage (System)","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:GA-Schaltschrank"},"GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und Umgebungsbedingungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},"2:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Schutzabdeckungen auf Vollständigkeit und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Anschlussverbindungen auf elektrische/ mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Funktionselemente (z.B. Bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Optische und akustische Kontrolleinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Schmelzsicherungen auf Festsitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Leistungsschalter, Schütze und Relais auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen (z.B. Kontaktabbrand)","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Schalt- und Steuervorgänge prüfen, z.B. Frostschutzfunktion","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Sicherheitseinrichtungen (z.B. thermische Auslöser) prüfen, ggf. nachstellen und protokollieren","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Einstellung von Schaltschrankkomponenten (z.B. Zeitrelais) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Hand-, Automatik- und Fernbedingungsfunktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Anschlussverbindungen auf elektrische/ mechanische Funktion prüfen, ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Funktionselemente (w.v.) einstellen, nachstellen, festziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Sicherheitseinrichtungen (z.B. thermische Auslöser) prüfen, ggf. nachstellen und protokollieren",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Hand-, Automatik- und Fernbedienungsfunktion nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","FI-Schutzschalter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,482,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank","Schaltschränke, Bedientableaus","Schutzabdeckungen auf Vollständigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"483","index":41,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":16},"Risiko",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Gegensatz",{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF(#REF!=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,"Kostengruppe",null,"Anlage (System)",null,"Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[]
[]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E8,E8)","v":1},{"$f":"CONCATENATE(C8,\":\",E8)","v":"1:Management-Ebene"},"Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Eigenspannungsversorgung prüfen (z.B. Pufferbatterie austauschen)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1))>O8,IF(#REF!=\"Nein\",P8,IF($R$1=1,O8,P8*$U$1)),O8)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E9,E9)","v":2},{"$f":"CONCATENATE(C9,\":\",E9)","v":"2:Management-Ebene"},"Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Belüftung, Luftfilter prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1))>O9,IF(#REF!=\"Nein\",P9,IF($R$1=1,O9,P9*$U$1)),O9)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E10,E10)","v":3},"3:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Uhrzeitsynchronisierung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1))>O10,IF(#REF!=\"Nein\",P10,IF($R$1=1,O10,P10*$U$1)),O10)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E11,E11)","v":4},"4:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Automatische Initialisierung bei Netzwiederkehr prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1))>O11,IF(#REF!=\"Nein\",P11,IF($R$1=1,O11,P11*$U$1)),O11)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E12,E12)","v":5},"5:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Schnittstellen zu den Peripheriegeräten prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1))>O12,IF(#REF!=\"Nein\",P12,IF($R$1=1,O12,P12*$U$1)),O12)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E13,E13)","v":6},"6:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Datenfernübertragung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1))>O13,IF(#REF!=\"Nein\",P13,IF($R$1=1,O13,P13*$U$1)),O13)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E14,E14)","v":7},"7:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Doppel- oder Mehrfachrechner-Betriebe prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1))>O14,IF(#REF!=\"Nein\",P14,IF($R$1=1,O14,P14*$U$1)),O14)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E15,E15)","v":8},"8:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Programm- und Datensicherung durchführen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1))>O15,IF(#REF!=\"Nein\",P15,IF($R$1=1,O15,P15*$U$1)),O15)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E16,E16)","v":9},"9:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Aufbewahrung der zuletzt erstellten Programm- und Datenkopien",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1))>O16,IF(#REF!=\"Nein\",P16,IF($R$1=1,O16,P16*$U$1)),O16)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E17,E17)","v":10},"10:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1))>O17,IF(#REF!=\"Nein\",P17,IF($R$1=1,O17,P17*$U$1)),O17)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E18,E18)","v":11},"11:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Belüftung (Luftweg, Kühler) reinigen, Luftfilter reinigen bzw. austauschen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1))>O18,IF(#REF!=\"Nein\",P18,IF($R$1=1,O18,P18*$U$1)),O18)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E19,E19)","v":12},"12:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Systemcheck mit Neustart des Rechners durchführen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1))>O19,IF(#REF!=\"Nein\",P19,IF($R$1=1,O19,P19*$U$1)),O19)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E20,E20)","v":13},"13:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Virencheck",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1))>O20,IF(#REF!=\"Nein\",P20,IF($R$1=1,O20,P20*$U$1)),O20)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E21,E21)","v":14},"14:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Testen von Anwenderprogrammen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1))>O21,IF(#REF!=\"Nein\",P21,IF($R$1=1,O21,P21*$U$1)),O21)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E22,E22)","v":15},"15:Management-Ebene","Management-Ebene","Server/ Bedienstationen","Aktualisierung und Pflege der Systemsoftware",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1))>O22,IF(#REF!=\"Nein\",P22,IF($R$1=1,O22,P22*$U$1)),O22)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E23,E23)","v":16},"16:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 10\nDGUVV § 5\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1))>O23,IF(#REF!=\"Nein\",P23,IF($R$1=1,O23,P23*$U$1)),O23)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E24,E24)","v":17},"17:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1))>O24,IF(#REF!=\"Nein\",P24,IF($R$1=1,O24,P24*$U$1)),O24)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E25,E25)","v":18},"18:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1))>O25,IF(#REF!=\"Nein\",P25,IF($R$1=1,O25,P25*$U$1)),O25)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E26,E26)","v":19},"19:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Anschlussverbindungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1))>O26,IF(#REF!=\"Nein\",P26,IF($R$1=1,O26,P26*$U$1)),O26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E27,E27)","v":20},"20:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Doppel- oder Mehrfachrechner-Betrieb prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1))>O27,IF(#REF!=\"Nein\",P27,IF($R$1=1,O27,P27*$U$1)),O27)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E28,E28)","v":21},"21:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Datensicherung durchführen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1))>O28,IF(#REF!=\"Nein\",P28,IF($R$1=1,O28,P28*$U$1)),O28)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E29,E29)","v":22},"22:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Be- und Entlüftung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1))>O29,IF(#REF!=\"Nein\",P29,IF($R$1=1,O29,P29*$U$1)),O29)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E30,E30)","v":23},"23:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Filter der Be- und Entlüftung auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1))>O30,IF(#REF!=\"Nein\",P30,IF($R$1=1,O30,P30*$U$1)),O30)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E31,E31)","v":24},"24:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1))>O31,IF(#REF!=\"Nein\",P31,IF($R$1=1,O31,P31*$U$1)),O31)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E32,E32)","v":25},"25:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1))>O32,IF(#REF!=\"Nein\",P32,IF($R$1=1,O32,P32*$U$1)),O32)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E33,E33)","v":26},"26:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) austauschen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1))>O33,IF(#REF!=\"Nein\",P33,IF($R$1=1,O33,P33*$U$1)),O33)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E34,E34)","v":27},"27:Management-Ebene","Management-Ebene","Zentraleinheit (Rechner)","Funktionsprüfung mit Hilfe von Testprogrammen durchführen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1))>O34,IF(#REF!=\"Nein\",P34,IF($R$1=1,O34,P34*$U$1)),O34)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E35,E35)","v":28},"28:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1))>O35,IF(#REF!=\"Nein\",P35,IF($R$1=1,O35,P35*$U$1)),O35)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E36,E36)","v":29},"29:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1))>O36,IF(#REF!=\"Nein\",P36,IF($R$1=1,O36,P36*$U$1)),O36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E37,E37)","v":30},"30:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1))>O37,IF(#REF!=\"Nein\",P37,IF($R$1=1,O37,P37*$U$1)),O37)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E38,E38)","v":31},"31:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Anschlussverbindungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1))>O38,IF(#REF!=\"Nein\",P38,IF($R$1=1,O38,P38*$U$1)),O38)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E39,E39)","v":32},"32:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1))>O39,IF(#REF!=\"Nein\",P39,IF($R$1=1,O39,P39*$U$1)),O39)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E40,E40)","v":33},"33:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Gerät kalibrieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1))>O40,IF(#REF!=\"Nein\",P40,IF($R$1=1,O40,P40*$U$1)),O40)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E41,E41)","v":34},"34:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1))>O41,IF(#REF!=\"Nein\",P41,IF($R$1=1,O41,P41*$U$1)),O41)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E42,E42)","v":35},"35:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) austauschen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1))>O42,IF(#REF!=\"Nein\",P42,IF($R$1=1,O42,P42*$U$1)),O42)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E43,E43)","v":36},"36:Management-Ebene","Management-Ebene","Eingabegeräte","Anschlussverbindungen herstellen",null,"W",null,null,null,"FK",null,12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1))>O43,IF(#REF!=\"Nein\",P43,IF($R$1=1,O43,P43*$U$1)),O43)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E44,E44)","v":37},"37:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1))>O44,IF(#REF!=\"Nein\",P44,IF($R$1=1,O44,P44*$U$1)),O44)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E45,E45)","v":38},"38:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1))>O45,IF(#REF!=\"Nein\",P45,IF($R$1=1,O45,P45*$U$1)),O45)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E46,E46)","v":39},"39:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1))>O46,IF(#REF!=\"Nein\",P46,IF($R$1=1,O46,P46*$U$1)),O46)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E47,E47)","v":40},"40:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Funktion prüfen (Statusseite ausdrucken)","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1))>O47,IF(#REF!=\"Nein\",P47,IF($R$1=1,O47,P47*$U$1)),O47)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E48,E48)","v":41},"41:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Anschlussverbindungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1))>O48,IF(#REF!=\"Nein\",P48,IF($R$1=1,O48,P48*$U$1)),O48)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E49,E49)","v":42},"42:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Be- und Entlüftung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1))>O49,IF(#REF!=\"Nein\",P49,IF($R$1=1,O49,P49*$U$1)),O49)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E50,E50)","v":43},"43:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Filter der Be- und Entlüftung auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1))>O50,IF(#REF!=\"Nein\",P50,IF($R$1=1,O50,P50*$U$1)),O50)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E51,E51)","v":44},"44:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1))>O51,IF(#REF!=\"Nein\",P51,IF($R$1=1,O51,P51*$U$1)),O51)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E52,E52)","v":45},"45:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Gerät kalibrieren",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1))>O52,IF(#REF!=\"Nein\",P52,IF($R$1=1,O52,P52*$U$1)),O52)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E53,E53)","v":46},"46:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Anschlussverbindungen herstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1))>O53,IF(#REF!=\"Nein\",P53,IF($R$1=1,O53,P53*$U$1)),O53)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E54,E54)","v":47},"47:Management-Ebene","Management-Ebene","Ausgabegeräte","Farbbänder, Farbstifte, Tinte austauschen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1))>O54,IF(#REF!=\"Nein\",P54,IF($R$1=1,O54,P54*$U$1)),O54)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E55,E55)","v":48},"48:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1))>O55,IF(#REF!=\"Nein\",P55,IF($R$1=1,O55,P55*$U$1)),O55)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E56,E56)","v":49},"49:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1))>O56,IF(#REF!=\"Nein\",P56,IF($R$1=1,O56,P56*$U$1)),O56)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E57,E57)","v":50},"50:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1))>O57,IF(#REF!=\"Nein\",P57,IF($R$1=1,O57,P57*$U$1)),O57)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E58,E58)","v":51},"51:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1))>O58,IF(#REF!=\"Nein\",P58,IF($R$1=1,O58,P58*$U$1)),O58)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E59,E59)","v":52},"52:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Anschlussverbindungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1))>O59,IF(#REF!=\"Nein\",P59,IF($R$1=1,O59,P59*$U$1)),O59)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E60,E60)","v":53},"53:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Be- und Entlüftung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1))>O60,IF(#REF!=\"Nein\",P60,IF($R$1=1,O60,P60*$U$1)),O60)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E61,E61)","v":54},"54:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Filter der Be- und Entlüftung auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1))>O61,IF(#REF!=\"Nein\",P61,IF($R$1=1,O61,P61*$U$1)),O61)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E62,E62)","v":55},"55:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1))>O62,IF(#REF!=\"Nein\",P62,IF($R$1=1,O62,P62*$U$1)),O62)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E63,E63)","v":56},"56:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Gerät kalibrieren",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1))>O63,IF(#REF!=\"Nein\",P63,IF($R$1=1,O63,P63*$U$1)),O63)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E64,E64)","v":57},"57:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1))>O64,IF(#REF!=\"Nein\",P64,IF($R$1=1,O64,P64*$U$1)),O64)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E65,E65)","v":58},"58:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Leitfähigkeitsmesseinrichtung auf Anzeige und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1))>O65,IF(#REF!=\"Nein\",P65,IF($R$1=1,O65,P65*$U$1)),O65)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E66,E66)","v":59},"59:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Eigenspannungsversorgung (z. B. Pufferbatterie) austauschen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1))>O66,IF(#REF!=\"Nein\",P66,IF($R$1=1,O66,P66*$U$1)),O66)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E67,E67)","v":60},"60:Management-Ebene","Management-Ebene","Anzeigegeräte","Anschlussverbindungen herstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1))>O67,IF(#REF!=\"Nein\",P67,IF($R$1=1,O67,P67*$U$1)),O67)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E68,E68)","v":61},"61:Management-Ebene","Management-Ebene","Speichergeräte","Auf fach- und funktionsgerechte Installation und\nUmgebungsbedingungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1))>O68,IF(#REF!=\"Nein\",P68,IF($R$1=1,O68,P68*$U$1)),O68)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E69,E69)","v":62},"62:Management-Ebene","Management-Ebene","Speichergeräte","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1))>O69,IF(#REF!=\"Nein\",P69,IF($R$1=1,O69,P69*$U$1)),O69)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E70,E70)","v":63},"63:Management-Ebene","Management-Ebene","Speichergeräte","Be- und Entlüftung auf Verschmutzung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1))>O70,IF(#REF!=\"Nein\",P70,IF($R$1=1,O70,P70*$U$1)),O70)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E71,E71)","v":64},"64:Management-Ebene","Management-Ebene","Speichergeräte","Anschlussverbindungen prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1))>O71,IF(#REF!=\"Nein\",P71,IF($R$1=1,O71,P71*$U$1)),O71)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E72,E72)","v":65},"65:Management-Ebene","Management-Ebene","Speichergeräte","Be- und Entlüftung reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1))>O72,IF(#REF!=\"Nein\",P72,IF($R$1=1,O72,P72*$U$1)),O72)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E73,E73)","v":66},{"$f":"CONCATENATE(C73,\":\",E73)","v":"66:Management-Ebene"},"Management-Ebene","Speichergeräte","Reinigen gemäß Herstellerspezifikation (z. B. Köpfe, Verriegelungen)",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1))>O73,IF(#REF!=\"Nein\",P73,IF($R$1=1,O73,P73*$U$1)),O73)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,483,{"$f":"COUNTIF($E$8:E74,E74)","v":67},{"$f":"CONCATENATE(C74,\":\",E74)","v":"67:Management-Ebene"},"Management-Ebene","Speichergeräte","Anschlussverbindungen herstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,48,{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"IF(IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1))>O74,IF(#REF!=\"Nein\",P74,IF($R$1=1,O74,P74*$U$1)),O74)","v":{"$error":"#REF!"}}]

{"sheet":"Preisbenchmarking Daten","index":42,"n_rows":1068,"n_cols":33,"rows_kept":1068,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kosten-\ngruppen alt","Bezeichnung der Kostengruppe alt","Kosten-\ngruppen neu","Bezeichnung der Kostengruppe neu","Nummerierung\nDIN 276\n3 Ziffern","Anlagenklasse","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlagen-klasse",null,null,null,"Anlage System)","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlage","Bauteil Komponente)","Nummerierung\n3-stelliger Code Ziffer für Bauteil","Art","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Art","Bandbreite","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Bandbreite",null,"Nummerierung\nErgebnis","Bemerkung",null,"Abweichung","Mittelwert\nüber alle Mittelwerte","Min\nüber alle Mittelwerte","Max\nüber alle Mittelwerte"]
[300,"Bauwerk — Baukonstruktionen",300,"Bauwerk — Baukonstruktionen",{"$nulls":15},{"$f":"IF(ISBLANK(E2)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E2,\".\",G2,\".\",L2,\".\",N2,\".\",P2,\".\",R2))","v":""}]
[310,"Baugrube",310,"Baugrube/Erdbau ",{"$nulls":15},""]
[311,"Baugrubenherstellung",311,"Herstellung",{"$f":"VLOOKUP(C4,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":311},"Bodenabtrag, Bodensicherung und Bodenauftrag; Aushub von Baugruben und Baugräben einschließlich der Arbeitsräume und",{"$nulls":12},"kein EP","311....."]
[312,"Baugrubenumschließung",312,"Umschließung",{"$f":"VLOOKUP(C5,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":312},"Verbau und Sicherung von Baugruben Baugräben, Dämmen, Wällen und Einschnitten (z. B. Schlitz-, Pfahl-, Spund-, Trägerbohl-, Injektions- und Spritzbetonsicherung) einschließlich der Verankerungen, Absteifungen und Böschungen",{"$nulls":12},"kein EP","312....."]
[313,"Wasserhaltung",313,"Wasserhaltung",{"$f":"VLOOKUP(C6,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":313},"Grund- und Schichtenwasserbeseitigung während der Bauzeit",{"$nulls":12},"kein EP","313....."]
[null,null,314,"Vortrieb",{"$f":"VLOOKUP(C7,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":314},"Erdausbruch unter Tage einschließlich Stützung und Sicherung",{"$nulls":12},"kein EP","314....."]
[319,"Baugrube, sonstiges",319,"Sonstiges zur KG 310",{"$f":"VLOOKUP(C8,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":319},{"$nulls":13},"kein EP","319....."]
[320,"Gründung",320,"Gründung, Unterbau ",null,"Gründungs- und Unterbaumaßnahmen für das Bauwerk einschließlich der zugehörigen Erdarbeiten und Sauberkeitsschichten, soweit nicht in der KG 310 erfasst",{"$nulls":13},""]
[321,"Baugrundverbesserung",321,"Baugrundverbesserung",{"$f":"VLOOKUP(C10,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":321},"Bodenaustausch, Verdichtung, Einpressung, Ankerung, Stützmaßnahmen; Bodenlockerung und Verlegung von Geotextilien",{"$nulls":12},"kein EP","321....."]
[322,"Flachgründungen",322,"Flachgründungen und Bodenplatten",{"$f":"VLOOKUP(C11,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":322},"Einzelfundamente, Streifenfundamente, Fundament-, Sohl- und Bodenplatten",{"$nulls":12},"kein EP","322....."]
[323,"Tiefgründungen",323,"Tiefgründungen",{"$f":"VLOOKUP(C12,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":323},"Pfahlgründung einschließlich der Roste; Brunnengründungen; Verankerungen",{"$nulls":12},"kein EP","323....."]
[324,"Unterböden und Bodenplatten",324,"Gründungsbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C13,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":324},"Beläge auf Sohl-, Boden- und Fundamentplatten (z. B. Estriche, Dichtungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten)",{"$nulls":12},"kein EP","324....."]
[326,"Bauwerksabdichtungen",325,"Abdichtungen und Bekleidungen",{"$f":"VLOOKUP(C14,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":325},"Konstruktionsschichten unterhalb der Sohl-, Boden- und Fundamentplatte, Abdichtungen und Bekleidungen der Gründung einschließlich Dämmungen sowie Filter-, Trenn-, Sauberkeits- und Schutzschichten",{"$nulls":12},"kein EP","325....."]
[327,"Dränagen",326,"Dränagen",{"$f":"VLOOKUP(C15,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":326},"Leitungen, Schächte, Packungen, Pumpensümpfe, Tiefenentwässerung, Oberflächenentwässerung",{"$nulls":12},"kein EP","326....."]
[329,"Gründung, sonstiges",329,"Sonstiges zur KG 320",{"$f":"VLOOKUP(C16,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":329},{"$nulls":13},"kein EP","329....."]
[330,"Außenwände",330,"Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen ",null,"Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich an den Außenseiten des Bauwerks befinden, d. h. insbesondere dem Außenklima ausgesetzt sind bzw. an das Erdreich oder an andere Bauwerke grenzen\nDie KG 331 und die KG 332 können ggf. als KG 331 zusammengefasst werden.",{"$nulls":13},""]
[331,"Tragende Außenwände",331,"Tragende Außenwände",{"$f":"VLOOKUP(C18,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":331},"Außenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen",{"$nulls":12},"kein EP","331....."]
[332,"Nichttragende Außenwände",332,"Nichttragende Außenwände",{"$f":"VLOOKUP(C19,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":332},"Außenwände, Brüstungen, Ausfachungen, jedoch ohne Bekleidungen",{"$nulls":12},"kein EP","332....."]
[333,"Außenstützen",333,"Außenstützen",{"$f":"VLOOKUP(C20,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":333},"Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler an den Außenseiten des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4",{"$nulls":12},"kein EP","333....."]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C21,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen, Tore, Fenster, Schaufenster, Glasfassaden und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile",{"$nulls":13},"334....."]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C22,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Fenster und Schaufenster",{"$f":"IF(F22=\"\",\"00\",VLOOKUP(F22,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(K22=\"\",\"00\",VLOOKUP(K22,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M22=\"\",\"000\",VLOOKUP(M22,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"334.01.00.000.."]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C23,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Fenster und Schaufenster",{"$f":"IF(F23=\"\",\"00\",VLOOKUP(F23,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},null,null,null,"Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel",{"$f":"IF(K23=\"\",\"00\",VLOOKUP(K23,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M23=\"\",\"000\",VLOOKUP(M23,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"kraftbetrieben","01",null,"00","Anzahl","334.01.01.000.01.00",null,null,2.6453449620033505,17.497655817616081,9.6,25.395311635232162]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C24,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Fenster und Schaufenster",{"$f":"IF(F24=\"\",\"00\",VLOOKUP(F24,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},null,null,null,"Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel",{"$f":"IF(K24=\"\",\"00\",VLOOKUP(K24,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M24=\"\",\"000\",VLOOKUP(M24,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"nicht kraftbetrieben","02",null,"00","Anzahl","334.01.01.000.02.00",null,null,1.3595927121839837,4.5910664529610186,3.93,5.343199358883056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C25,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Fenster und Schaufenster",{"$f":"IF(F25=\"\",\"00\",VLOOKUP(F25,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},null,null,null,"Hochwasserschutzfenster",{"$f":"IF(K25=\"\",\"00\",VLOOKUP(K25,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M25=\"\",\"000\",VLOOKUP(M25,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"nicht kraftbetrieben","01",null,"00","Anzahl","334.01.02.000.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C26,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F26=\"\",\"00\",VLOOKUP(F26,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},{"$nulls":4},{"$f":"IF(K26=\"\",\"00\",VLOOKUP(K26,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M26=\"\",\"000\",VLOOKUP(M26,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"334.02.00.000.."]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C27,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F27=\"\",\"00\",VLOOKUP(F27,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},{"$f":"IF(K27=K26,H26+1,1)","v":1},":",{"$f":"CONCATENATE(H27,I27,K27)","v":"1:Außentor"},"Außentor",{"$f":"IF(K27=\"\",\"00\",VLOOKUP(K27,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M27=\"\",\"000\",VLOOKUP(M27,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Falttor; kraftbetrieben","01","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.01.01",null,null,1.1264508245618707,89.406624918703855,84.09,94.723249837407707]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C28,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F28=\"\",\"00\",VLOOKUP(F28,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},{"$f":"IF(K28=K27,H27+1,1)","v":2},":",{"$f":"CONCATENATE(H28,I28,K28)","v":"2:Außentor"},"Außentor",{"$f":"IF(K28=\"\",\"00\",VLOOKUP(K28,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M28=\"\",\"000\",VLOOKUP(M28,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Falttor; nicht kraftbetrieben","02","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.02.01",null,null,1.4640821930618788,63.203708252037188,51.3,75.107416504074379]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C29,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F29=\"\",\"00\",VLOOKUP(F29,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K29=\"\",\"00\",VLOOKUP(K29,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M29=\"\",\"000\",VLOOKUP(M29,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Rolltor / Rollgittertor; kraftbetrieben","03","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.03.01",null,null,1.5112938723502838,105.71257295719836,86.33,130.47]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C30,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F30=\"\",\"00\",VLOOKUP(F30,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K30=\"\",\"00\",VLOOKUP(K30,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M30=\"\",\"000\",VLOOKUP(M30,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Rolltor / Rollgittertor; nicht kraftbetrieben","04","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.04.01",null,null,1.4442325365855435,64.161104085370511,52.5,75.822208170741035]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C31,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F31=\"\",\"00\",VLOOKUP(F31,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K31=\"\",\"00\",VLOOKUP(K31,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M31=\"\",\"000\",VLOOKUP(M31,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetor; kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","05","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.05.01",null,null,1.3989723372538294,108.49352395230444,90.45,126.53704790460888]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C32,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F32=\"\",\"00\",VLOOKUP(F32,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},6,":","6:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K32=\"\",\"00\",VLOOKUP(K32,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M32=\"\",\"000\",VLOOKUP(M32,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetor; nicht kraftbetrieben; ohne Brandschutzfunktion","06","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.06.01",null,null,1.1279128764395767,77.881611277688506,73.2,82.563222555377024]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C33,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F33=\"\",\"00\",VLOOKUP(F33,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},7,":","7:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K33=\"\",\"00\",VLOOKUP(K33,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M33=\"\",\"000\",VLOOKUP(M33,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetor; kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","07","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.07.01",null,null,1.3349238386606221,107.62107418512568,94.24,125.80322255537703]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C34,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F34=\"\",\"00\",VLOOKUP(F34,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},8,":","8:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K34=\"\",\"00\",VLOOKUP(K34,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M34=\"\",\"000\",VLOOKUP(M34,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetor; nicht kraftbetrieben; mit Brandschutzfunktion","08","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.08.01",null,null,1.1043424154205721,89.855421138458439,85.4,94.310842276916873]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C35,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F35=\"\",\"00\",VLOOKUP(F35,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},9,":","9:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K35=\"\",\"00\",VLOOKUP(K35,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M35=\"\",\"000\",VLOOKUP(M35,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schnelllauftor; kraftbetrieben","09","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.09.01",null,null,1.2773457363814114,104.0860868813124,91.41,116.7621737626248]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C36,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F36=\"\",\"00\",VLOOKUP(F36,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},10,":","10:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K36=\"\",\"00\",VLOOKUP(K36,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M36=\"\",\"000\",VLOOKUP(M36,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltor; kraftbetrieben","10","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.10.01","Schwenktor oder Schwingtor",null,2.2782766990291261,127.43881151703393,82.4,187.73]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C37,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F37=\"\",\"00\",VLOOKUP(F37,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},11,":","11:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K37=\"\",\"00\",VLOOKUP(K37,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M37=\"\",\"000\",VLOOKUP(M37,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Sektionaltor; kraftbetrieben","11","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.11.01",null,null,1.4868241174224082,89.725031980648509,75.13,111.70509594194552]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C38,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F38=\"\",\"00\",VLOOKUP(F38,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},12,":","12:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K38=\"\",\"00\",VLOOKUP(K38,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M38=\"\",\"000\",VLOOKUP(M38,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Sektionaltor; nicht kraftbetrieben","12","Breite < 8 m; Höhe <6 m","01","Anzahl","334.02.01.000.12.01",null,null,1.4588519989381499,75.486756367401199,61.4,89.573512734802406]
[null,null,334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C39,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Tore einschließlich , Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F39=\"\",\"00\",VLOOKUP(F39,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},13,":","13:Außentor","Außentor",{"$f":"IF(K39=\"\",\"00\",VLOOKUP(K39,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Feststellanlage",{"$f":"IF(M39=\"\",\"000\",VLOOKUP(M39,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"026"},null,"00",null,"00","Anzahl","334.02.01.026.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C40,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F40=\"\",\"00\",VLOOKUP(F40,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K40=\"\",\"00\",VLOOKUP(K40,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M40=\"\",\"000\",VLOOKUP(M40,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"334.03.00.000.."]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C41,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F41=\"\",\"00\",VLOOKUP(F41,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K41=\"\",\"00\",VLOOKUP(K41,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M41=\"\",\"000\",VLOOKUP(M41,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben","01","Innendurchmesser < 3000 mm","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C42,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F42=\"\",\"00\",VLOOKUP(F42,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K42=\"\",\"00\",VLOOKUP(K42,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M42=\"\",\"000\",VLOOKUP(M42,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben","01","Innendurchmesser > 3000 mm bis 6000 mm","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C43,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F43=\"\",\"00\",VLOOKUP(F43,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K43=\"\",\"00\",VLOOKUP(K43,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M43=\"\",\"000\",VLOOKUP(M43,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben","02","Innendurchmesser < 3000 mm","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C44,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F44=\"\",\"00\",VLOOKUP(F44,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K44=\"\",\"00\",VLOOKUP(K44,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M44=\"\",\"000\",VLOOKUP(M44,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben","02","Innendurchmesser > 3000 mm bis 6000 mm","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C45,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F45=\"\",\"00\",VLOOKUP(F45,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},5,":","5:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K45=\"\",\"00\",VLOOKUP(K45,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M45=\"\",\"000\",VLOOKUP(M45,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben","03","Innendurchmesser < 3000 mm","01","Anzahl","334.03.01.000.03.01",null,null,1.5175222399523713,306.3824566022036,243.4,369.36491320440717]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C46,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F46=\"\",\"00\",VLOOKUP(F46,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},6,":","6:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K46=\"\",\"00\",VLOOKUP(K46,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M46=\"\",\"000\",VLOOKUP(M46,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben","03","Innendurchmesser > 3000 mm bis 6000 mm","02","Anzahl","334.03.01.000.03.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C47,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F47=\"\",\"00\",VLOOKUP(F47,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},7,":","7:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K47=\"\",\"00\",VLOOKUP(K47,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M47=\"\",\"000\",VLOOKUP(M47,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben","04","Innendurchmesser < 3000 mm","01","Anzahl","334.03.01.000.04.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C48,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F48=\"\",\"00\",VLOOKUP(F48,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},8,":","8:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K48=\"\",\"00\",VLOOKUP(K48,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M48=\"\",\"000\",VLOOKUP(M48,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Karusselltür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben","04","Innendurchmesser > 3000 mm bis 6000 mm","02","Anzahl","334.03.01.000.04.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C49,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F49=\"\",\"00\",VLOOKUP(F49,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},9,":","9:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K49=\"\",\"00\",VLOOKUP(K49,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M49=\"\",\"000\",VLOOKUP(M49,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C50,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F50=\"\",\"00\",VLOOKUP(F50,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},10,":","10:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K50=\"\",\"00\",VLOOKUP(K50,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M50=\"\",\"000\",VLOOKUP(M50,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C51,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F51=\"\",\"00\",VLOOKUP(F51,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},11,":","11:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K51=\"\",\"00\",VLOOKUP(K51,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M51=\"\",\"000\",VLOOKUP(M51,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C52,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F52=\"\",\"00\",VLOOKUP(F52,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},12,":","12:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K52=\"\",\"00\",VLOOKUP(K52,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M52=\"\",\"000\",VLOOKUP(M52,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C53,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F53=\"\",\"00\",VLOOKUP(F53,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},13,":","13:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K53=\"\",\"00\",VLOOKUP(K53,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M53=\"\",\"000\",VLOOKUP(M53,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C54,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F54=\"\",\"00\",VLOOKUP(F54,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},14,":","14:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K54=\"\",\"00\",VLOOKUP(K54,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M54=\"\",\"000\",VLOOKUP(M54,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C55,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F55=\"\",\"00\",VLOOKUP(F55,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},15,":","15:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K55=\"\",\"00\",VLOOKUP(K55,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M55=\"\",\"000\",VLOOKUP(M55,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[null,null,334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C56,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F56=\"\",\"00\",VLOOKUP(F56,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},16,":","16:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K56=\"\",\"00\",VLOOKUP(K56,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M56=\"\",\"000\",VLOOKUP(M56,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C57,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F57=\"\",\"00\",VLOOKUP(F57,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},17,":","17:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K57=\"\",\"00\",VLOOKUP(K57,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M57=\"\",\"000\",VLOOKUP(M57,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C58,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F58=\"\",\"00\",VLOOKUP(F58,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},18,":","18:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K58=\"\",\"00\",VLOOKUP(K58,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M58=\"\",\"000\",VLOOKUP(M58,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C59,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F59=\"\",\"00\",VLOOKUP(F59,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},19,":","19:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K59=\"\",\"00\",VLOOKUP(K59,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M59=\"\",\"000\",VLOOKUP(M59,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,2.2729444010977806,342.59347195123502,223.82,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C60,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F60=\"\",\"00\",VLOOKUP(F60,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},20,":","20:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K60=\"\",\"00\",VLOOKUP(K60,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M60=\"\",\"000\",VLOOKUP(M60,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C61,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F61=\"\",\"00\",VLOOKUP(F61,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},21,":","21:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K61=\"\",\"00\",VLOOKUP(K61,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M61=\"\",\"000\",VLOOKUP(M61,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C62,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F62=\"\",\"00\",VLOOKUP(F62,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},22,":","22:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K62=\"\",\"00\",VLOOKUP(K62,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M62=\"\",\"000\",VLOOKUP(M62,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C63,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F63=\"\",\"00\",VLOOKUP(F63,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},23,":","23:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K63=\"\",\"00\",VLOOKUP(K63,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M63=\"\",\"000\",VLOOKUP(M63,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[null,null,334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C64,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F64=\"\",\"00\",VLOOKUP(F64,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},24,":","24:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K64=\"\",\"00\",VLOOKUP(K64,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M64=\"\",\"000\",VLOOKUP(M64,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schiebetür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C65,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F65=\"\",\"00\",VLOOKUP(F65,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},25,":","25:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K65=\"\",\"00\",VLOOKUP(K65,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M65=\"\",\"000\",VLOOKUP(M65,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C66,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F66=\"\",\"00\",VLOOKUP(F66,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},26,":","26:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K66=\"\",\"00\",VLOOKUP(K66,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M66=\"\",\"000\",VLOOKUP(M66,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E66)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E66,\".\",G66,\".\",L66,\".\",N66,\".\",P66,\".\",R66))","v":"334.03.01.000.02.01"},null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C67,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F67=\"\",\"00\",VLOOKUP(F67,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},27,":","27:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K67=\"\",\"00\",VLOOKUP(K67,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M67=\"\",\"000\",VLOOKUP(M67,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C68,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F68=\"\",\"00\",VLOOKUP(F68,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},28,":","28:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K68=\"\",\"00\",VLOOKUP(K68,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M68=\"\",\"000\",VLOOKUP(M68,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C69,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F69=\"\",\"00\",VLOOKUP(F69,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},29,":","29:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K69=\"\",\"00\",VLOOKUP(K69,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M69=\"\",\"000\",VLOOKUP(M69,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C70,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F70=\"\",\"00\",VLOOKUP(F70,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},30,":","30:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K70=\"\",\"00\",VLOOKUP(K70,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M70=\"\",\"000\",VLOOKUP(M70,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C71,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F71=\"\",\"00\",VLOOKUP(F71,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},31,":","31:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K71=\"\",\"00\",VLOOKUP(K71,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M71=\"\",\"000\",VLOOKUP(M71,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C72,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F72=\"\",\"00\",VLOOKUP(F72,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},32,":","32:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K72=\"\",\"00\",VLOOKUP(K72,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M72=\"\",\"000\",VLOOKUP(M72,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (mit Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C73,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F73=\"\",\"00\",VLOOKUP(F73,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},33,":","33:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K73=\"\",\"00\",VLOOKUP(K73,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M73=\"\",\"000\",VLOOKUP(M73,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C74,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F74=\"\",\"00\",VLOOKUP(F74,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},34,":","34:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K74=\"\",\"00\",VLOOKUP(K74,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M74=\"\",\"000\",VLOOKUP(M74,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C75,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F75=\"\",\"00\",VLOOKUP(F75,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},35,":","35:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K75=\"\",\"00\",VLOOKUP(K75,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M75=\"\",\"000\",VLOOKUP(M75,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C76,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F76=\"\",\"00\",VLOOKUP(F76,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},36,":","36:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K76=\"\",\"00\",VLOOKUP(K76,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M76=\"\",\"000\",VLOOKUP(M76,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C77,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F77=\"\",\"00\",VLOOKUP(F77,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},37,":","37:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K77=\"\",\"00\",VLOOKUP(K77,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M77=\"\",\"000\",VLOOKUP(M77,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.01.01",null,null,1.3339131733750862,284.03723319974802,243.4,324.674466399496]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C78,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F78=\"\",\"00\",VLOOKUP(F78,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},38,":","38:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K78=\"\",\"00\",VLOOKUP(K78,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M78=\"\",\"000\",VLOOKUP(M78,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","1-flüglig","01","Anzahl","334.03.01.000.02.01",null,null,1.9750793395182029,201.48724826887027,135.44999999999999,267.52449653774056]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C79,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F79=\"\",\"00\",VLOOKUP(F79,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},39,":","39:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K79=\"\",\"00\",VLOOKUP(K79,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M79=\"\",\"000\",VLOOKUP(M79,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben ohne Brand-/ Rauchschutzfunktion","01","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.01.02",null,null,1.723166398583156,401.98020792685259,295.23,508.73041585370521]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C80,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F80=\"\",\"00\",VLOOKUP(F80,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},40,":","40:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K80=\"\",\"00\",VLOOKUP(K80,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M80=\"\",\"000\",VLOOKUP(M80,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Drehflügeltür (ohne Fluchtwegsfunktion); nicht kraftbetrieben mit Brand-/ Rauchschutzfunktion","02","2-flüglig","02","Anzahl","334.03.01.000.02.02",null,null,2.0598033180469706,238.15979126018595,155.66999999999999,320.64958252037189]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C81,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F81=\"\",\"00\",VLOOKUP(F81,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},41,":","41:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K81=\"\",\"00\",VLOOKUP(K81,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Feststellanlage",{"$f":"IF(M81=\"\",\"000\",VLOOKUP(M81,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"026"},null,"00",null,"00","Anzahl","334.03.01.026.00.00",null,null,2.1786060158352352,18.200601687134167,9.4225000000000012,20.527915184207508]
[null,null,334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C82,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F82=\"\",\"00\",VLOOKUP(F82,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},42,":","42:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K82=\"\",\"00\",VLOOKUP(K82,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Motorschloss",{"$f":"IF(M82=\"\",\"000\",VLOOKUP(M82,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"181"},null,"00",null,"00","Anzahl","334.03.01.181.00.00",null,null,1.7527300951224198,13.231355158957877,7.009065476873638,12.285]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C83,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F83=\"\",\"00\",VLOOKUP(F83,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},43,":","43:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K83=\"\",\"00\",VLOOKUP(K83,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Fluchttürterminal",{"$f":"IF(M83=\"\",\"000\",VLOOKUP(M83,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"024"},null,"00",null,"00","Anzahl","334.03.01.024.00.00",null,null,2.1870283041677125,25.574587503762906,16.049175007525808,35.1]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C84,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F84=\"\",\"00\",VLOOKUP(F84,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},44,":","44:Außentür","Außentür",{"$f":"IF(K84=\"\",\"00\",VLOOKUP(K84,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Fluchttürwächter",{"$f":"IF(M84=\"\",\"000\",VLOOKUP(M84,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"023"},null,"00",null,"00","Anzahl","334.03.01.023.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[334,"Außentüren und -fenster",334,"Außenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C85,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":334},"Türen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstigen eingebauten Elementen",{"$f":"IF(F85=\"\",\"00\",VLOOKUP(F85,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse\n","Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse\n",{"$f":"IF(K85=\"\",\"00\",VLOOKUP(K85,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M85=\"\",\"000\",VLOOKUP(M85,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","334.03.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[335,"Außenwandbekleidungen, außen",335,"Außenwandbekleidungen, außen",{"$f":"VLOOKUP(C86,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":335},"Äußere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten\nDazu gehören auch auf der Außenseite fest mit den Außenwänden verbundene Fassaden- und Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile (z. B. Gefäße, Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungsvorrichtungen).",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","335....."]
[336,"Außenwandbekleidungen, innen",336,"Außenwandbekleidungen, innen",{"$f":"VLOOKUP(C87,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":336},"Innere Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten\nDazu gehören auch auf der Innenseite fest mit den Außenwänden verbundene Wandbegrünungssysteme einschließlich aller Teile.",null,2,":","2:",{"$nulls":8},"kein EP","336....."]
[337,"Elementierte Außenwände",337,"Elementierte Außenwände",{"$f":"VLOOKUP(C88,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":337},"Elementierte Wände, bestehend aus Außenwand, -fenster, -türen, -bekleidungen",null,3,":","3:",{"$nulls":8},"kein EP","337....."]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C89,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Konstruktionen für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben wie Rohrmotoren oder Gurtwicklern",null,4,":","4:",{"$nulls":9},"338....."]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C90,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F90=\"\",\"00\",VLOOKUP(F90,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:",null,{"$f":"IF(K90=\"\",\"00\",VLOOKUP(K90,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M90=\"\",\"000\",VLOOKUP(M90,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"338.01.00.000.."]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C91,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F91=\"\",\"00\",VLOOKUP(F91,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K91=\"\",\"00\",VLOOKUP(K91,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rollladen",{"$f":"IF(M91=\"\",\"000\",VLOOKUP(M91,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"194"},"elektrisch","01",null,"00","Anzahl","338.01.01.194.01.00",null,null,2.5899908344929532,4.8593908955963334,2.98,7.7181726867890008]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C92,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F92=\"\",\"00\",VLOOKUP(F92,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K92=K91,H91+1,1)","v":2},":",{"$f":"CONCATENATE(H92,I92,K92)","v":"2:Sonnenschutzanlage"},"Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K92=\"\",\"00\",VLOOKUP(K92,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rollladen",{"$f":"IF(M92=\"\",\"000\",VLOOKUP(M92,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"194"},"mechanisch","02",null,"00","Anzahl","338.01.01.194.02.00",null,null,2.0735075571181834,8.5333574401771415,4.26,8.8331421933234608]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C93,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F93=\"\",\"00\",VLOOKUP(F93,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K93=\"\",\"00\",VLOOKUP(K93,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Jalousien",{"$f":"IF(M93=\"\",\"000\",VLOOKUP(M93,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"159"},"elektrisch","01",null,"00","Anzahl","338.01.01.159.01.00",null,null,1.9191505325679656,5.1554346887879019,3.88,7.4463040663637061]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C94,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F94=\"\",\"00\",VLOOKUP(F94,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K94=\"\",\"00\",VLOOKUP(K94,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Jalousien",{"$f":"IF(M94=\"\",\"000\",VLOOKUP(M94,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"159"},"mechanisch","02",null,"00","Anzahl","338.01.01.159.02.00",null,null,3.2026554708832133,4.0555625294023008,1.93,6.1811250588046018]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C95,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F95=\"\",\"00\",VLOOKUP(F95,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K95=\"\",\"00\",VLOOKUP(K95,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Markisen",{"$f":"IF(M95=\"\",\"000\",VLOOKUP(M95,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"177"},"elektrisch","01",null,"00","Anzahl","338.01.01.177.01.00",null,null,1.6919830500704756,9.7180588107544157,7.22,12.216117621508833]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C96,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F96=\"\",\"00\",VLOOKUP(F96,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K96=\"\",\"00\",VLOOKUP(K96,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Markisen",{"$f":"IF(M96=\"\",\"000\",VLOOKUP(M96,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"177"},"mechanisch","02",null,"00","Anzahl","338.01.01.177.02.00",null,null,3.118503118503118,9.4877389057233614,4.8100000000000005,15]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C97,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F97=\"\",\"00\",VLOOKUP(F97,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K97=\"\",\"00\",VLOOKUP(K97,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Raffstoreanlage",{"$f":"IF(M97=\"\",\"000\",VLOOKUP(M97,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"187"},"elektrisch","01",null,"00","Anzahl","338.01.01.187.01.00",null,null,2.5895048033799757,5.1041034729499062,3.21,8.3123104188497212]
[338,"Sonnenschutz",338,"Lichtschutz zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C98,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":338},"Rollläden, Markisen und Jalousien einschließlich Antrieben",{"$f":"IF(F98=\"\",\"00\",VLOOKUP(F98,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Sonnenschutzanlage","Sonnenschutzanlage",{"$f":"IF(K98=\"\",\"00\",VLOOKUP(K98,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Raffstoreanlage",{"$f":"IF(M98=\"\",\"000\",VLOOKUP(M98,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"187"},"mechanisch","02",null,"00","Anzahl","338.01.01.187.02.00",null,null,3.6358091365475285,4.4735558167683651,1.93,7.0171116335367296]
[339,"Außenwände, sonstiges",339,"Sonstiges zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C99,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":339},"Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","339....."]
[339,"Außenwände, sonstiges",339,"Sonstiges zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C100,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":339},"Außenwände, sonstiges",{"$f":"IF(F100=\"\",\"00\",VLOOKUP(F100,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K100=\"\",\"00\",VLOOKUP(K100,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M100=\"\",\"000\",VLOOKUP(M100,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":4},"kein EP","339.01.00.000.."]
[339,"Außenwände, sonstiges",339,"Sonstiges zur KG 330",{"$f":"VLOOKUP(C101,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":339},"Außenwände, sonstiges",{"$f":"IF(F101=\"\",\"00\",VLOOKUP(F101,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Werbeanlage","Werbeanlage",{"$f":"IF(K101=\"\",\"00\",VLOOKUP(K101,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M101=\"\",\"000\",VLOOKUP(M101,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","339.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[340,"Innenwände",340,"Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen ",null,"Tragende und nichttragende vertikale Baukonstruktionen, die sich innerhalb des Bauwerks befinden\nDie KG 341 und die KG 342 können ggf. als KG 341 zusammengefasst werden.",null,1,":","1:",{"$nulls":9},""]
[341,"Tragende Innenwände",341,"Tragende Innenwände",{"$f":"VLOOKUP(C103,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":341},"Tragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks erforderlich sind, einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen und Durchführungen",null,2,":","2:",{"$nulls":8},"kein EP","341....."]
[342,"Nichttragende Innenwände",342,"Nichttragende Innenwände",{"$f":"VLOOKUP(C104,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":342},"Nichttragende Innenwände und flächige Konstruktionen, die für die Standfestigkeit des Bauwerks nicht erforderlich sind (z. B. Brüstungen, Ausfachungen) einschließlich horizontaler Abdichtungen sowie Schlitzen, Durchführungen und füllender Teile (z. B. Dämmungen)",null,3,":","3:",{"$nulls":8},"kein EP","342....."]
[343,"Innenstützen",343,"Innenstützen",{"$f":"VLOOKUP(C105,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":343},"Stützen, Säulen, Pylone und Pfeiler innerhalb des Bauwerks mit einem Querschnittsverhältnis < 1 : 4",null,4,":","4:",{"$nulls":8},"kein EP","343....."]
[344,"Innentüren und -fenster (siehe KGR 334)",344,"Innenwandöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C106,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":344},"Innenliegende Fenster, Schaufenster, Türen, Tore und sonstige Öffnungen einschließlich Fensterbänken, Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile",null,5,":","5:",{"$nulls":9},"344.....","EP-Preise siehe KGR 334"]
[345,"Innenwandbekleidungen",345,"Innenwandbekleidungen",{"$f":"VLOOKUP(C107,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":345},"Bekleidungen an Wänden und Stützen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; dazu gehören auch fest mit den Innenwänden verbundene Begrünungssysteme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege",null,6,":","6:",{"$nulls":8},"kein EP","345....."]
[346,"Elementierte Innenwände",346,"Elementierte Innenwände",{"$f":"VLOOKUP(C108,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":346},"Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -bekleidungen, z. B. Falt- und Schiebewände, Sanitärtrennwände, Verschläge",null,7,":","7:",{"$nulls":8},"kein EP","346....."]
[346,"Elementierte Innenwände",346,"Elementierte Innenwände",{"$f":"VLOOKUP(C109,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":346},"Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -bekleidungen",{"$f":"IF(F109=\"\",\"00\",VLOOKUP(F109,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:",null,{"$f":"IF(K109=\"\",\"00\",VLOOKUP(K109,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M109=\"\",\"000\",VLOOKUP(M109,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"346.01.00.000.."]
[346,"Elementierte Innenwände",346,"Elementierte Innenwände",{"$f":"VLOOKUP(C110,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":346},"Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -bekleidungen",{"$f":"IF(F110=\"\",\"00\",VLOOKUP(F110,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Falt- und Schiebewand","Falt- und Schiebewand",{"$f":"IF(K110=\"\",\"00\",VLOOKUP(K110,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M110=\"\",\"000\",VLOOKUP(M110,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"kraftbetrieben","01",null,"00","Anzahl pro Flügel","346.01.01.000.01.00",null,null,1.2081088249268244,66.596562159793024,60.32,72.87312431958604]
[346,"Elementierte Innenwände",346,"Elementierte Innenwände",{"$f":"VLOOKUP(C111,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":346},"Elementierte Wände, bestehend aus Innenwänden, -türen, -fenstern, -bekleidungen",{"$f":"IF(F111=\"\",\"00\",VLOOKUP(F111,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Falt- und Schiebewand","Falt- und Schiebewand",{"$f":"IF(K111=\"\",\"00\",VLOOKUP(K111,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M111=\"\",\"000\",VLOOKUP(M111,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"nicht kraftbetrieben","02",null,"00","Anzahl pro Flügel","346.01.01.000.02.00",null,null,3.3441191140770479,49.78835987322671,24.966161482841734,83.489817819905213]
[null,null,347,"Lichtschutz zur KG 340",{"$f":"VLOOKUP(C112,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":347},"Konstruktionen für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben wie Rohrmotoren oder Gurtwicklern",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"347....."]
[349,"Innenwände, sonstiges (Sonnenschutz ist in KGR338)",349,"Sonstiges zur KG 340",{"$f":"VLOOKUP(C113,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":349},"Gitter, Stoßabweiser, Handläufe, Berührungsschutz",null,2,":","2:",{"$nulls":8},"kein EP","349....."]
[350,"Decken",350,"Decken/Horizontale Baukonstruktionen ",null,"Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen",null,3,":","3:",{"$nulls":9},""]
[351,"Deckenkonstruktionen",351,"Deckenkonstruktionen",{"$f":"VLOOKUP(C115,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":351},"Konstruktionen von Decken, Treppen, Rampen, Balkonen, Loggien einschließlich Über- und Unterstützen, füllenden Teilen wie Hohlkörpern, Blindböden, Schüttungen, jedoch ohne Beläge und Bekleidungen",null,4,":","4:",{"$nulls":9},"351....."]
[null,null,352,"Deckenöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C116,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":352},"Horizontale Verglasungen, Luken, einschließlich Umrahmungen, Beschlägen und sonstiger Einbauteile",null,5,":","5:",{"$nulls":9},"352....."]
[352,"Deckenbeläge",353,"Deckenbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C117,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":353},"Beläge auf Deckenkonstruktionen einschließlich Estrichen, Dich-tungs-, Dämm-, Schutz- und Nutzschichten sowie Schwingböden und Installationsdoppelböden\nDazu gehören auch fest mit den Decken verbundene Begrünungs-systeme einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege",null,6,":","6:",{"$nulls":9},"353....."]
[353,"Deckenbekleidungen",354,"Deckenbekleidungen",{"$f":"VLOOKUP(C118,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":354},"Bekleidungen unter Deckenkonstruktionen einschließlich Putz-, Dichtungs-, Dämm- und Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken",null,7,":","7:",{"$nulls":9},"354....."]
[null,null,355,"Elementierte Deckenkonstruktionen",{"$f":"VLOOKUP(C119,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":355},"Vorgefertigte Decken, Treppen, Rampen und andere horizontale Baukonstruktionen, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können",null,8,":","8:",{"$nulls":9},"355....."]
[359,"Decken, sonstiges",359,"Sonstiges zur KG 350",{"$f":"VLOOKUP(C120,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":359},"Gitter, Geländer, Stoßabweiser, Handläufe, Abdeckungen, Schachtdeckel, Roste, Leitern, Berührungsschutz",null,9,":","9:",{"$nulls":9},"359....."]
[360,"Dächer",360,"Dächer ",null,"Tragende und nichttragende Baukonstruktionen für flache und geneigte Dächer und andere horizontale Baukonstruktionen, die das Bauwerk nach oben abschließen",null,10,":","10:",{"$nulls":9},""]
[361,"Dachkonstruktionen",361,"Dachkonstruktionen",{"$f":"VLOOKUP(C122,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":361},"Konstruktionen von Dächern, Dachstühlen, Raumtragwerken und Kuppeln einschließlich Über- und Unterzügen, füllenden Teilen wie Hohlkörpern, Blindböden, Schüttungen, jedoch ohne Beläge und Bekleidungen",null,11,":","11:",{"$nulls":9},"361....."]
[362,"Dachfenster, Dachöffnungen",362,"Dachöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C123,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":362},"Dachfenster, Ausstiege und andere Dachöffnungen einschließlich Umrahmungen, Beschlägen, Antrieben, Lüftungselementen und sonstiger Einbauteile; natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen",null,12,":","12:",{"$nulls":9},"362....."]
[362,"Dachfenster, Dachöffnungen",362,"Dachöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C124,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":362},"Lichtkuppeln / Oberlichter / Dachfenster (nicht RWA)",{"$f":"IF(F124=\"\",\"00\",VLOOKUP(F124,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},13,":","13:",null,{"$f":"IF(K124=\"\",\"00\",VLOOKUP(K124,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M124=\"\",\"000\",VLOOKUP(M124,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"362.01.00.000.."]
[362,"Dachfenster, Dachöffnungen",362,"Dachöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C125,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":362},"Lichtkuppeln / Oberlichter / Dachfenster (nicht RWA)",{"$f":"IF(F125=\"\",\"00\",VLOOKUP(F125,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster","Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster",{"$f":"IF(K125=\"\",\"00\",VLOOKUP(K125,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M125=\"\",\"000\",VLOOKUP(M125,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"elektrisch","01","Einbauhöhe <= 6 m","01","Anzahl","362.01.01.000.01.01",null,null,1.839137879315524,38.413535507139038,27.06,49.767071014278073]
[362,"Dachfenster, Dachöffnungen",362,"Dachöffnungen",{"$f":"VLOOKUP(C126,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":362},"Lichtkuppeln / Oberlichter / Dachfenster (nicht RWA)",{"$f":"IF(F126=\"\",\"00\",VLOOKUP(F126,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster","Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster",{"$f":"IF(K126=\"\",\"00\",VLOOKUP(K126,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M126=\"\",\"000\",VLOOKUP(M126,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"elektrisch","01","Einbauhöhe 6 m bis 12 m","02","Anzahl","362.01.01.000.01.02",null,null,1.3717474077807077,63.325655787744893,53.4,73.251311575489794]
[363,"Dachbeläge",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C127,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Beläge auf Dachkonstruktionen von ungenutzten und genutzten Dachflächen einschließlich Schalungen, Lattungen, Gefälle-, Dich-tungs-, Dämm-, Drän-, Schutz- und Nutzschichten sowie die Ent-wässerung der Dachflächen bis zum Anschluss an die Abwasser-anlagen (einschließlich der in Klempnerarbeit hergestellten Rinnen und Fallrohre)\nDazu gehören auch extensive und intensive Dachbegrünungen ein-schließlich aller Teile (z. B. Substrate, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Dünge- und Bewässerungsvorrichtungen).",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","363....."]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C128,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F128=\"\",\"00\",VLOOKUP(F128,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K128=\"\",\"00\",VLOOKUP(K128,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M128=\"\",\"000\",VLOOKUP(M128,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":4},"kein EP","363.01.00.000.."]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C129,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F129=\"\",\"00\",VLOOKUP(F129,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Flachdach","Flachdach",{"$f":"IF(K129=\"\",\"00\",VLOOKUP(K129,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M129=\"\",\"000\",VLOOKUP(M129,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Dachfläche <= 5000 m²","01","Anzahl","363.01.01.000.00.01",null,null,2.8565999999999998,456.76986422097281,250,714.15]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C130,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F130=\"\",\"00\",VLOOKUP(F130,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Flachdach","Flachdach",{"$f":"IF(K130=\"\",\"00\",VLOOKUP(K130,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M130=\"\",\"000\",VLOOKUP(M130,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Dachfläche > 5.000 bis 25.000 m²","02","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E130)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E130,\".\",G130,\".\",L130,\".\",N130,\".\",P130,\".\",R130))","v":"363.01.01.000.00.02"},null,null,2.3078821848694679,744.27349159563028,450,1038.5469831912606]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C131,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F131=\"\",\"00\",VLOOKUP(F131,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Flachdach","Flachdach",{"$f":"IF(K131=\"\",\"00\",VLOOKUP(K131,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M131=\"\",\"000\",VLOOKUP(M131,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Dachfläche > 25.000 bis 50.000 m²","03","Anzahl","363.01.01.000.00.03",null,null,2.4362650680018363,1374.5060272007345,800,1949.012054401469]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C132,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F132=\"\",\"00\",VLOOKUP(F132,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Flachdach","Flachdach",{"$f":"IF(K132=\"\",\"00\",VLOOKUP(K132,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M132=\"\",\"000\",VLOOKUP(M132,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Dachfläche > 50.000  bis 100.000 m²","04","Anzahl","363.01.01.000.00.04",null,null,"kein Benchmark"]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C133,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F133=\"\",\"00\",VLOOKUP(F133,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Flachdach","Flachdach",{"$f":"IF(K133=\"\",\"00\",VLOOKUP(K133,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M133=\"\",\"000\",VLOOKUP(M133,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Dachfläche > 100.000 bis 250.000 m²","05","Anzahl","363.01.01.000.00.05",null,null,"kein Benchmark"]
[369,"Dächer, sonstiges",363,"Dachbeläge",{"$f":"VLOOKUP(C134,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":363},"Dächer",{"$f":"IF(F134=\"\",\"00\",VLOOKUP(F134,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Geneigtes Dach","Geneigtes Dach",{"$f":"IF(K134=\"\",\"00\",VLOOKUP(K134,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M134=\"\",\"000\",VLOOKUP(M134,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","363.01.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[364,"Dachbekleidungen",364,"Dachbekleidungen",{"$f":"VLOOKUP(C135,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":364},"Dachbekleidungen unter Dachkonstruktionen einschließlich Putz, Dichtungs-, Dämm-, Schutzschichten; Licht- und Kombinationsdecken unter Dächern",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","364....."]
[null,null,365,"Elementierte Dachkonstruktionen",{"$f":"VLOOKUP(C136,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":365},"Vorgefertigte Dächer, die neben ihrer Kernkonstruktion auch Öffnungen, Beläge oder Bekleidungen enthalten können",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"365....."]
[null,null,366,"Lichtschutz zur KG 360",{"$f":"VLOOKUP(C137,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":366},"Konstruktionen für Sonnen-, Sicht-, und Blendschutz, Verdunkelung (z. B. Rollläden, Markisen und Jalousien) einschließlich Antrieben wie Rohrmotoren oder Gurtwicklern",null,3,":","3:",{"$nulls":9},"366....."]
[369,"Dächer, sonstiges",369,"Sonstiges zur KG 360",{"$f":"VLOOKUP(C138,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":369},"Gitter, Geländer, Handläufe, Laufbohlen, Schneefänge, Dachleitern",null,4,":","4:",{"$nulls":9},"369....."]
[null,null,370,"Infrastrukturanlagen ",null,"Eigenständige Bauwerke von Infrastrukturanlagen für Verkehr sowie Ver- und Entsorgung, soweit die Kosten nicht in den KG 330 bis 360 erfasst werden können\nDie Erdbaumaßnahmen für diese Anlagen gehören zur KG 310, die Gründungs- und Unterbaumaßnahmen zur KG 320.\nDie verfahrenstechnischen Anlagen gehören zu den KG 477 und 478.",null,5,":","5:",{"$nulls":9},""]
[null,null,371,"Anlagen für den Straßenverkehr",{"$f":"VLOOKUP(C140,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":371},"Oberbau von Flächen für den Fuß- und Radverkehr, für den Leicht- und Schwerverkehr und für den ruhenden Verkehr (Wege, Straßen und Plätze)",null,6,":","6:",{"$nulls":9},"371....."]
[null,null,372,"Anlagen für den Schienenverkehr",{"$f":"VLOOKUP(C141,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":372},"Oberbau von Gleisanlagen (Gleise, Weichen und Gleisabschlüsse) sowie von Bahnsteiganlagen",null,7,":","7:",{"$nulls":9},"372....."]
[null,null,373,"Anlagen für den Flugverkehr",{"$f":"VLOOKUP(C142,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":373},"Oberbau- und Deckschichten von Flugverkehrsflächen",null,8,":","8:",{"$nulls":9},"373....."]
[null,null,374,"Anlagen des Wasserbaus",{"$f":"VLOOKUP(C143,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":374},"Baukonstruktionen von Anlagen des Verkehrswasserbaus (z. B.Kanäle, Schleusen, Hafen-, Dock- und Werftanlagen) sowie des Gewässerausbaus (z. B. Uferbefestigungen, Dämme, Deiche, Durchlässe, Wehre)",null,9,":","9:",{"$nulls":9},"374....."]
[null,null,375,"Anlagen der Abwasserentsorgung",{"$f":"VLOOKUP(C144,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":375},"Baukonstruktionen von Anlagen der Regenrückhaltung, der Abwasser- und Schlammbehandlung sowie von Abwasserleitungsnetzen",null,10,":","10:",{"$nulls":9},"375....."]
[null,null,376,"Anlagen der Wasserversorgung",{"$f":"VLOOKUP(C145,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":376},"Baukonstruktionen von Anlagen der Wassergewinnung, Wasserspeicherung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung",null,11,":","11:",{"$nulls":9},"376....."]
[null,null,377,"Anlagen der Energie- und Informationsversorgung",{"$f":"VLOOKUP(C146,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":377},"Baukonstruktionen von Versorgungsanlagen für elektrische Energieträger, thermische Energieträger (Wärme- und Kälteversorgung) sowie für Information (z. B. Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, Rohrleitungs- und Kabelleitungsanlagen einschließlich Masten und Rohrbrücken)",null,12,":","12:",{"$nulls":9},"377....."]
[null,null,378,"Anlagen der Abfallentsorgung",{"$f":"VLOOKUP(C147,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":378},"Baukonstruktionen von Anlagen zur Sammlung, Lagerung, Deponierung, Aufbereitung von Abfällen und Wertstoffen",null,13,":","13:",{"$nulls":9},"378....."]
[null,null,379,"Sonstiges zur KG 370",{"$f":"VLOOKUP(C148,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":379},"Ver- und Entsorgungsanlagen für Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe, Transportanlagen wie Förderbandanlagen",null,14,":","14:",{"$nulls":9},"379....."]
[370,"Baukonstruktive Einbauten",380,"Baukonstruktive Einbauten ",null,"Mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauten, jedoch ohne die nutzungsspezifischen Anlagen (siehe KG 470)",null,15,":","15:",{"$nulls":9},""]
[371,"Allgemeine Einbauten",381,"Allgemeine Einbauten",{"$f":"VLOOKUP(C150,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":381},"Einbauten (insbesondere in Hochbauten), die einer allgemeinen Zweckbestimmung dienen (z. B. Einbaumöbel wie Sitz- und Liegemöbel, Gestühl, Podien, Tische, Theken, Schränke, Garderoben, Regale, Einbauküchen)",null,16,":","16:",{"$nulls":8},"kein EP","381....."]
[372,"Besondere Einbauten",382,"Besondere Einbauten",{"$f":"VLOOKUP(C151,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":382},"Einbauten (insbesondere in Hochbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks dienen (z. B. Werkbänke in Werkhallen, Altäre in Kirchen, Einbausportgeräte in Sporthallen, Gleisanlagen in Bahnhöfen)",null,17,":","17:",{"$nulls":8},"kein EP","382....."]
[null,null,383,"Landschaftsgestalterische Einbauten",{"$f":"VLOOKUP(C152,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":383},"Einbauten beispielsweise in Biosphärenhallen, zoologischen Anlagen, Einkaufszentren, einschließlich Einfassungen, Aufkantungen, Substraten, Pflanzen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Vorrichtungen zum Düngen sowie zur Be- und Entwässerung (soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst)",null,18,":","18:",{"$nulls":9},"383....."]
[null,null,384,"Mechanische Einbauten",{"$f":"VLOOKUP(C153,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":384},"Mechanische Einbauten (insbesondere in Ingenieurbauten), die einer besonderen Zweckbestimmung des Bauwerks in der Wasserversorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken), in der Abwasserentsorgung (z. B. Räumer für Absetzbecken, Kammerfilterpressen, Oberflächenbelüfter, Gasentschwefler, Gasspeicher), in der Abfallentsorgung (z. B. Schredder, Müllpressen) und im Wasserbau (z. B. Stahlbaukonstruktionen bei Schleusen und Wehren, Grob- und Feinrechen) dienen",null,19,":","19:",{"$nulls":9},"384....."]
[null,null,385,"Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus",{"$f":"VLOOKUP(C154,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":385},"Abdichtungen und Dränagen in Stauanlagen, Dämmen und Deponien, soweit nicht in den KG 310 bis 360 erfasst",null,20,":","20:",{"$nulls":9},"385....."]
[null,null,386,"Orientierungs- und Informationssysteme",{"$f":"VLOOKUP(C155,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":386},"Einbausysteme, die der Orientierung und Information dienen (z. B. für Flucht, Rettung, Orientierung, Werbung)",null,21,":","21:",{"$nulls":9},"386....."]
[null,null,387,"Schutzeinbauten",{"$f":"VLOOKUP(C156,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":387},"Rauchschutzvorhänge",null,{"$f":"IF(K156=K155,H155+1,1)","v":22},":",{"$f":"CONCATENATE(H156,I156,K156)","v":"22:"},{"$nulls":9},"387....."]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",387,"Schutzeinbauten",{"$f":"VLOOKUP(C157,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":387},"Rauchschutzvorhänge",{"$f":"IF(F157=\"\",\"00\",VLOOKUP(F157,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},23,":","23:",null,{"$f":"IF(K157=\"\",\"00\",VLOOKUP(K157,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M157=\"\",\"000\",VLOOKUP(M157,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"387.01.00.000.."]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",387,"Schutzeinbauten",{"$f":"VLOOKUP(C158,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":387},"Rauchschutzvorhänge",{"$f":"IF(F158=\"\",\"00\",VLOOKUP(F158,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze","Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze",{"$f":"IF(K158=\"\",\"00\",VLOOKUP(K158,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M158=\"\",\"000\",VLOOKUP(M158,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Breite < 5 m; Höhe < 4 m","01","Anzahl","387.01.01.000.00.01",null,null,1.4881328309861324,131.4231761326875,105.64,157.20635226537502]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",387,"Schutzeinbauten",{"$f":"VLOOKUP(C159,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":387},"Rauchschutzvorhänge",{"$f":"IF(F159=\"\",\"00\",VLOOKUP(F159,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze","Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze",{"$f":"IF(K159=\"\",\"00\",VLOOKUP(K159,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M159=\"\",\"000\",VLOOKUP(M159,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Breite < 8 m; Höhe < 6,5 m","02","Anzahl","387.01.01.000.00.02",null,null,1.1533355809822643,182.78422763877734,169.76845527755464,195.8]
[null,null,389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C160,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Sanitärzellen (baukonstruktiver Anteil)",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"389....."]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C161,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Tritte / Leitern",{"$f":"IF(F161=\"\",\"00\",VLOOKUP(F161,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K161=\"\",\"00\",VLOOKUP(K161,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M161=\"\",\"000\",VLOOKUP(M161,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"389.01.00.000.."]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C162,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Tritte / Leitern",{"$f":"IF(F162=\"\",\"00\",VLOOKUP(F162,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Tritte / Leitern","Tritte / Leitern",{"$f":"IF(K162=\"\",\"00\",VLOOKUP(K162,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M162=\"\",\"000\",VLOOKUP(M162,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ortsfest","01",null,"00","Anzahl","389.01.01.000.01.00",null,null,1.0397590127980583,19.470481094981025,19.090962189962053,19.850000000000001]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C163,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Tritte / Leitern",{"$f":"IF(F163=\"\",\"00\",VLOOKUP(F163,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Tritte / Leitern","Tritte / Leitern",{"$f":"IF(K163=\"\",\"00\",VLOOKUP(K163,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M163=\"\",\"000\",VLOOKUP(M163,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ortsveränderlich","02",null,"00","Anzahl","389.01.01.000.02.00",null,null,1.1459046975066105,18.586278744729768,17.322557489459538,19.850000000000001]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C164,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Absturzsicherungen",{"$f":"IF(F164=\"\",\"00\",VLOOKUP(F164,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K164=\"\",\"00\",VLOOKUP(K164,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M164=\"\",\"000\",VLOOKUP(M164,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"389.02.00.000.."]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C165,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Absturzsicherungen",{"$f":"IF(F165=\"\",\"00\",VLOOKUP(F165,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Sekuranten","Sekuranten",{"$f":"IF(K165=\"\",\"00\",VLOOKUP(K165,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M165=\"\",\"000\",VLOOKUP(M165,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","389.02.01.000.00.00",null,null,1.1567173127464134,28.393183422306528,26.33,30.456366844613061]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C166,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Absturzsicherungen",{"$f":"IF(F166=\"\",\"00\",VLOOKUP(F166,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Anschlagpunkte","Anschlagpunkte",{"$f":"IF(K166=\"\",\"00\",VLOOKUP(K166,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M166=\"\",\"000\",VLOOKUP(M166,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","389.02.02.000.00.00",null,null,2.4645335976868243,24.990683903841003,14.04,34.602051711523011]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C167,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Absturzsicherungen",{"$f":"IF(F167=\"\",\"00\",VLOOKUP(F167,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Seilsysteme","Seilsysteme",{"$f":"IF(K167=\"\",\"00\",VLOOKUP(K167,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M167=\"\",\"000\",VLOOKUP(M167,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Laufmeter","389.02.03.000.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C168,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Schneelastwaage",{"$f":"IF(F168=\"\",\"00\",VLOOKUP(F168,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K168=\"\",\"00\",VLOOKUP(K168,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M168=\"\",\"000\",VLOOKUP(M168,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"389.03.00.000.."]
[379,"Baukonstruktive Einbauten, sonstiges",389,"Sonstiges zur KG 380",{"$f":"VLOOKUP(C169,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":389},"Schneelastwaage",{"$f":"IF(F169=\"\",\"00\",VLOOKUP(F169,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Schneelastwaage","Schneelastwaage",{"$f":"IF(K169=\"\",\"00\",VLOOKUP(K169,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M169=\"\",\"000\",VLOOKUP(M169,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","389.03.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[390,"Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen",390,"Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen",null,"Baukonstruktionen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den Baukonstruktionen, die nicht einzelnen Kostengruppen der Baukonstruktionen zugeordnet werden können oder die nicht unter KG 490 oder KG 590 erfasst sind",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP",""]
[391,"Baustelleneinrichtung",391,"Baustelleneinrichtung",{"$f":"VLOOKUP(C171,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":391},"Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung, z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Schuttbeseitigung",null,2,":","2:",{"$nulls":8},"kein EP","391....."]
[392,"Gerüste",392,"Gerüste",{"$f":"VLOOKUP(C172,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":392},"Auf-, Um-, Abbauen, Vorhalten von Gerüsten",null,3,":","3:",{"$nulls":8},"kein EP","392....."]
[393,"Sicherungsmaßnahmen",393,"Sicherungsmaßnahmen",{"$f":"VLOOKUP(C173,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":393},"Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen",null,4,":","4:",{"$nulls":8},"kein EP","393....."]
[394,"Abbruchmaßnahmen",394,"Abbruchmaßnahmen",{"$f":"VLOOKUP(C174,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":394},"Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wieder verwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,5,":","5:",{"$nulls":8},"kein EP","394....."]
[395,"Instandsetzungen",395,"Instandsetzungen",{"$f":"VLOOKUP(C175,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":395},"Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfassbar",null,6,":","6:",{"$nulls":8},"kein EP","395....."]
[396,"Materialentsorgung",396,"Materialentsorgung",{"$f":"VLOOKUP(C176,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":396},"Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Bauteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung",null,7,":","7:",{"$nulls":8},"kein EP","396....."]
[397,"Zusätzliche Maßnahmen",397,"Zusätzliche Maßnahmen",{"$f":"VLOOKUP(C177,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":397},"Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von Baukonstruktionen z. B. Schutz von Personen, Sachen; Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter und Winterbauschutz, Erwärmung des Bauwerkes, Schneeräumung",null,8,":","8:",{"$nulls":8},"kein EP","397....."]
[398,"Provisorische Baukonstruktionen",398,"Provisorische Baukonstruktionen",{"$f":"VLOOKUP(C178,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":398},"Kosten für die Erstellung, Beseitigung provisorischer Baukonstruktionen, Anpassung des Bauwerkes bis zur Inbetriebnahme des endgültigen Bauwerkes",null,9,":","9:",{"$nulls":8},"kein EP","398....."]
[399,"Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges",399,"Sonstiges zur KG 390",{"$f":"VLOOKUP(C179,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":399},"Baukonstruktionen und Maßnahmen, die mehrere Kostengruppen betreffen (z. B. Schließanlagen, Schächte, Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst); Baustellengemeinkosten",null,10,":","10:",{"$nulls":8},"kein EP","399....."]
[400,"Bauwerk — Technische Anlagen",400,"Bauwerk — Technische Anlagen",null,null,null,11,":","11:",{"$nulls":9},""]
[410,"Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen",410,"Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen ",null,"Zu den Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen gehören im Wesentlichen die sanitärtechnischen Anlagen ",null,12,":","12:",{"$nulls":9},""]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C182,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe, Abwasserleitungen, Abwassersammelanlagen, Abwasserbehandlungsanlagen, Hebeanlagen",null,13,":","13:",{"$nulls":9},"411....."]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C183,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserleitungen",{"$f":"IF(F183=\"\",\"00\",VLOOKUP(F183,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},14,":","14:",null,{"$f":"IF(K183=\"\",\"00\",VLOOKUP(K183,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M183=\"\",\"000\",VLOOKUP(M183,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"411.01.00.000.."]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C184,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserleitungen",{"$f":"IF(F184=\"\",\"00\",VLOOKUP(F184,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Abwasserleitung","Abwasserleitung",{"$f":"IF(K184=\"\",\"00\",VLOOKUP(K184,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M184=\"\",\"000\",VLOOKUP(M184,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","größte Nennweite <=200","01","Anzahl","411.01.01.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C185,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserleitungen",{"$f":"IF(F185=\"\",\"00\",VLOOKUP(F185,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Abwasserleitung","Abwasserleitung",{"$f":"IF(K185=\"\",\"00\",VLOOKUP(K185,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M185=\"\",\"000\",VLOOKUP(M185,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","größte Nennweite >200 bis <=500","02","Anzahl","411.01.01.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C186,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserleitungen",{"$f":"IF(F186=\"\",\"00\",VLOOKUP(F186,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Abwasserleitung","Abwasserleitung",{"$f":"IF(K186=\"\",\"00\",VLOOKUP(K186,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M186=\"\",\"000\",VLOOKUP(M186,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","größte Nennweite >500 bis <=1000","03","Anzahl","411.01.01.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C187,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserleitungen",{"$f":"IF(F187=\"\",\"00\",VLOOKUP(F187,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Abwasserleitung","Abwasserleitung",{"$f":"IF(K187=\"\",\"00\",VLOOKUP(K187,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kontroll-, Reinigungs- und Sammelschächte",{"$f":"IF(M187=\"\",\"000\",VLOOKUP(M187,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"171"},null,"00",null,"00","Anzahl","411.01.01.171.00.00",null,null,2.1665211062590974,15.358198248621553,8.5875000000000004,18.605]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C188,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F188=\"\",\"00\",VLOOKUP(F188,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K188=\"\",\"00\",VLOOKUP(K188,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M188=\"\",\"000\",VLOOKUP(M188,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"411.02.00.000.."]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C189,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F189=\"\",\"00\",VLOOKUP(F189,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Abläufe","Abläufe",{"$f":"IF(K189=\"\",\"00\",VLOOKUP(K189,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bodenrinnen innen",{"$f":"IF(M189=\"\",\"000\",VLOOKUP(M189,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"120"},null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.120.00.00",null,null,1.147322515464797,3.1742233979417867,2.956447739062348,3.3919990568212248]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C190,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F190=\"\",\"00\",VLOOKUP(F190,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Abläufe","Abläufe",{"$f":"IF(K190=\"\",\"00\",VLOOKUP(K190,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bodenrinnen außen",{"$f":"IF(M190=\"\",\"000\",VLOOKUP(M190,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"119"},null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.119.00.00",null,null,1.0871284613315442,3.2200368234458225,3.0856144057290145,3.3544592411626306]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C191,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F191=\"\",\"00\",VLOOKUP(F191,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Abläufe","Abläufe",{"$f":"IF(K191=\"\",\"00\",VLOOKUP(K191,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bodeneinläufe",{"$f":"IF(M191=\"\",\"000\",VLOOKUP(M191,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"118"},null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.118.00.00",null,null,1.2269668064290706,5.4902071344866625,4.7699999999999996,5.8526316666666665]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C192,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F192=\"\",\"00\",VLOOKUP(F192,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Abläufe","Abläufe",{"$f":"IF(K192=\"\",\"00\",VLOOKUP(K192,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Straßeneinlaufkästen außen",{"$f":"IF(M192=\"\",\"000\",VLOOKUP(M192,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"206"},null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.206.00.00",null,null,1.0489424949010799,14.474647966336754,14.128896249999999,14.820399682673511]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C193,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F193=\"\",\"00\",VLOOKUP(F193,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Abläufe","Abläufe",{"$f":"IF(K193=\"\",\"00\",VLOOKUP(K193,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Dachrinnen",{"$f":"IF(M193=\"\",\"000\",VLOOKUP(M193,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"126"},null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.126.00.00",null,null,2.210236350497425,5.9432443328339071,3.7026833441176401,8.1838053215501745]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C194,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abläufe",{"$f":"IF(F194=\"\",\"00\",VLOOKUP(F194,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},6,":","6:Abläufe","Abläufe",{"$f":"IF(K194=\"\",\"00\",VLOOKUP(K194,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Dacheinläufe",{"$f":"IF(M194=\"\",\"000\",VLOOKUP(M194,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"125"},null,"00",null,"00","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E194)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E194,\".\",G194,\".\",L194,\".\",N194,\".\",P194,\".\",R194))","v":"411.02.01.125.00.00"},null,null,1.5140194229888044,6.9687657044522844,5.7198737800235193,8.66]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C195,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwassersammelanlagen",{"$f":"IF(F195=\"\",\"00\",VLOOKUP(F195,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K195=\"\",\"00\",VLOOKUP(K195,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M195=\"\",\"000\",VLOOKUP(M195,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"411.03.00.000.."]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C196,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwassersammelanlagen",{"$f":"IF(F196=\"\",\"00\",VLOOKUP(F196,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",{"$f":"IF(K196=\"\",\"00\",VLOOKUP(K196,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Sickerschächte",{"$f":"IF(M196=\"\",\"000\",VLOOKUP(M196,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"201"},null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.201.00.00",null,null,1.0814621012264629,32.391039401879404,31.123352553758806,33.658726250000001]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C197,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwassersammelanlagen",{"$f":"IF(F197=\"\",\"00\",VLOOKUP(F197,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Abwassersammelanlage","Abwassersammelanlage",{"$f":"IF(K197=\"\",\"00\",VLOOKUP(K197,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rigolen",{"$f":"IF(M197=\"\",\"000\",VLOOKUP(M197,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"191"},null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.191.00.00",null,null,1.1163432767831389,58.286759610212734,55.082519220425468,61.491]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C198,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F198=\"\",\"00\",VLOOKUP(F198,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K198=\"\",\"00\",VLOOKUP(K198,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M198=\"\",\"000\",VLOOKUP(M198,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"411.04.00.000..","ohne Entleerung und Entsorgung"]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C199,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F199=\"\",\"00\",VLOOKUP(F199,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",{"$f":"IF(K199=\"\",\"00\",VLOOKUP(K199,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M199=\"\",\"000\",VLOOKUP(M199,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße <=2","01","Anzahl","411.04.01.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.9238340722009855,207.97356844630735,128.73251575,247.66]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C200,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F200=\"\",\"00\",VLOOKUP(F200,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Leichtflüssigkeitsabscheider","Leichtflüssigkeitsabscheider",{"$f":"IF(K200=\"\",\"00\",VLOOKUP(K200,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M200=\"\",\"000\",VLOOKUP(M200,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","02","Anzahl","411.04.01.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.037207560281856,320.18677953220026,314.33888797065049,326.03467109375003]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C201,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F201=\"\",\"00\",VLOOKUP(F201,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Fettabscheider","Fettabscheider",{"$f":"IF(K201=\"\",\"00\",VLOOKUP(K201,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M201=\"\",\"000\",VLOOKUP(M201,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße <= 5","01","Anzahl","411.04.02.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.7753009711656174,351.1840019346734,251.01493965587187,445.62706614814817]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C202,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F202=\"\",\"00\",VLOOKUP(F202,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Fettabscheider","Fettabscheider",{"$f":"IF(K202=\"\",\"00\",VLOOKUP(K202,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M202=\"\",\"000\",VLOOKUP(M202,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße > 5 bis 10","02","Anzahl","411.04.02.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.9610932765545324,378.62875565360986,256.75,503.51069875537621]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C203,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F203=\"\",\"00\",VLOOKUP(F203,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Fettabscheider","Fettabscheider",{"$f":"IF(K203=\"\",\"00\",VLOOKUP(K203,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M203=\"\",\"000\",VLOOKUP(M203,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße > 10 bis 15","03","Anzahl","411.04.02.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.1244881936873079,359.77009544161831,338.688721839582,380.85146904365462]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C204,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F204=\"\",\"00\",VLOOKUP(F204,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",{"$f":"IF(K204=\"\",\"00\",VLOOKUP(K204,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M204=\"\",\"000\",VLOOKUP(M204,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße <=1","01","Anzahl","411.04.03.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.2727999065157471,170.91455296998419,150.4,191.42910593996839]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C205,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F205=\"\",\"00\",VLOOKUP(F205,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",{"$f":"IF(K205=\"\",\"00\",VLOOKUP(K205,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M205=\"\",\"000\",VLOOKUP(M205,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße > 1 bis 2","02","Anzahl","411.04.03.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.4060819667704412,192.84746963665089,160.30000000000001,225.39493927330173]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C206,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F206=\"\",\"00\",VLOOKUP(F206,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Stärkeabscheider","Stärkeabscheider",{"$f":"IF(K206=\"\",\"00\",VLOOKUP(K206,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M206=\"\",\"000\",VLOOKUP(M206,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","03","Anzahl","411.04.03.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",null,1.712779740876919,229.77244405227503,169.4,290.14488810455009]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C207,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Abwasserbehandlungsanlagen ",{"$f":"IF(F207=\"\",\"00\",VLOOKUP(F207,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Neutralisationsanlage","Neutralisationsanlage",{"$f":"IF(K207=\"\",\"00\",VLOOKUP(K207,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M207=\"\",\"000\",VLOOKUP(M207,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","411.04.04.000.00.00","ohne Entleerung und Entsorgung",null,"kein Einheitspreis","",""]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C208,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F208=\"\",\"00\",VLOOKUP(F208,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K208=\"\",\"00\",VLOOKUP(K208,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M208=\"\",\"000\",VLOOKUP(M208,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"411.05.00.000.."]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C209,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F209=\"\",\"00\",VLOOKUP(F209,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K209=\"\",\"00\",VLOOKUP(K209,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M209=\"\",\"000\",VLOOKUP(M209,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.01.01",null,null,1.4260119316409836,44.848874488968335,35.160996123154021,50.14]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C210,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F210=\"\",\"00\",VLOOKUP(F210,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},2,":","2:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K210=\"\",\"00\",VLOOKUP(K210,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M210=\"\",\"000\",VLOOKUP(M210,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.02.01",null,null,1.2879580982445082,61.653199398431489,54.598726388888885,70.320871806405577]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C211,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F211=\"\",\"00\",VLOOKUP(F211,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},3,":","3:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K211=\"\",\"00\",VLOOKUP(K211,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M211=\"\",\"000\",VLOOKUP(M211,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.01.02",null,null,1.354421363036274,58.552641086903726,47.900484183201684,64.877439077509507]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C212,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F212=\"\",\"00\",VLOOKUP(F212,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},4,":","4:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K212=\"\",\"00\",VLOOKUP(K212,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M212=\"\",\"000\",VLOOKUP(M212,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.02.02",null,null,1.2189557185342526,85.562890901261056,77.1199625,94.005819302522113]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C213,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F213=\"\",\"00\",VLOOKUP(F213,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},5,":","5:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K213=\"\",\"00\",VLOOKUP(K213,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M213=\"\",\"000\",VLOOKUP(M213,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.03.01",null,null,1.5043694201610622,70.350591819548683,56.182279861111112,84.518903777986253]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C214,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F214=\"\",\"00\",VLOOKUP(F214,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},6,":","6:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K214=\"\",\"00\",VLOOKUP(K214,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M214=\"\",\"000\",VLOOKUP(M214,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.04.01",null,null,1.4462190263594474,90.485510980268572,73.97989305555555,106.99112890498159]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C215,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F215=\"\",\"00\",VLOOKUP(F215,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},7,":","7:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K215=\"\",\"00\",VLOOKUP(K215,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M215=\"\",\"000\",VLOOKUP(M215,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge >10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.03.02",null,null,1.4084408557502421,82.309078194027506,68.3505081700566,96.267648217998428]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C216,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F216=\"\",\"00\",VLOOKUP(F216,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},8,":","8:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K216=\"\",\"00\",VLOOKUP(K216,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M216=\"\",\"000\",VLOOKUP(M216,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.04.02",null,null,1.4059459519792958,123.46882069891495,102.63640427777777,144.30123712005215]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C217,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F217=\"\",\"00\",VLOOKUP(F217,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},9,":","9:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K217=\"\",\"00\",VLOOKUP(K217,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M217=\"\",\"000\",VLOOKUP(M217,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.03.03",null,null,1.0852028262227729,131.43101718089972,126.06065513442603,136.80137922737342]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C218,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F218=\"\",\"00\",VLOOKUP(F218,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},10,":","10:Hebeanlage","Hebeanlage",{"$f":"IF(K218=\"\",\"00\",VLOOKUP(K218,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M218=\"\",\"000\",VLOOKUP(M218,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},"fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.04.03",null,null,1.1412936987103888,179.63806510769672,167.78461097222223,191.49151924317118]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C219,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F219=\"\",\"00\",VLOOKUP(F219,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Tauchpumpe","Tauchpumpe",{"$f":"IF(K219=\"\",\"00\",VLOOKUP(K219,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M219=\"\",\"000\",VLOOKUP(M219,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.02.000.00.01","inkl. Pumpensumpf",null,3.7935484415910854,65.19637150229228,30.093196846622881,114.16]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C220,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":411},"Hebeanlagen",{"$f":"IF(F220=\"\",\"00\",VLOOKUP(F220,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},{"$f":"IF(K220=K219,H219+1,1)","v":2},":",{"$f":"CONCATENATE(H220,I220,K220)","v":"2:Tauchpumpe"},"Tauchpumpe",{"$f":"IF(K220=\"\",\"00\",VLOOKUP(K220,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M220=\"\",\"000\",VLOOKUP(M220,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.02.000.00.02","inkl. Pumpensumpf",null,1.4411496989546757,50.913810077925746,41.712976553406406,60.114643602445092]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C221,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungs-, Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen, Rohrleitungen, dezentrale Wassererwärmer, Sanitärobjekte",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"412....."]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C222,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F222=\"\",\"00\",VLOOKUP(F222,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K222=\"\",\"00\",VLOOKUP(K222,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M222=\"\",\"000\",VLOOKUP(M222,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"412.01.00.000..","inkl. Filter und Pumpen"]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C223,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F223=\"\",\"00\",VLOOKUP(F223,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Brunnenanlage","Brunnenanlage",{"$f":"IF(K223=\"\",\"00\",VLOOKUP(K223,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M223=\"\",\"000\",VLOOKUP(M223,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.01.012.00.01","inkl. Filter und Pumpen",null,1.0363271212987804,110.63812471757504,108.66439243515006,112.61185700000003]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C224,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F224=\"\",\"00\",VLOOKUP(F224,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Brunnenanlage","Brunnenanlage",{"$f":"IF(K224=\"\",\"00\",VLOOKUP(K224,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M224=\"\",\"000\",VLOOKUP(M224,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.01.012.00.02","inkl. Filter und Pumpen",null,1.228678861773336,166.03986501648563,149.00295225519343,183.07677777777781]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C225,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F225=\"\",\"00\",VLOOKUP(F225,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Brunnenanlage","Brunnenanlage",{"$f":"IF(K225=\"\",\"00\",VLOOKUP(K225,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M225=\"\",\"000\",VLOOKUP(M225,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.01.012.00.03","inkl. Filter und Pumpen",null,1.4823766644665848,288.43461803191735,232.38586001927024,344.48337604456452]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C226,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F226=\"\",\"00\",VLOOKUP(F226,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Brunnenanlage","Brunnenanlage",{"$f":"IF(K226=\"\",\"00\",VLOOKUP(K226,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Pumpen",{"$f":"IF(M226=\"\",\"000\",VLOOKUP(M226,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.01.012.00.04","inkl. Filter und Pumpen",null,1.9881114995898419,445.1124455210512,297.92224659765799,592.30264444444447]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C227,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F227=\"\",\"00\",VLOOKUP(F227,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Regenwassernutzungsanlage","Regenwassernutzungsanlage",{"$f":"IF(K227=\"\",\"00\",VLOOKUP(K227,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M227=\"\",\"000\",VLOOKUP(M227,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Speichervolumen <=10 m3","01","Anzahl","412.01.02.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",null,1.6418820472378526,96.441336136945594,78.50237243849395,128.89163597234281]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C228,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F228=\"\",\"00\",VLOOKUP(F228,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Regenwassernutzungsanlage","Regenwassernutzungsanlage",{"$f":"IF(K228=\"\",\"00\",VLOOKUP(K228,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M228=\"\",\"000\",VLOOKUP(M228,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Speichervolumen > 10 bis 50 m3","02","Anzahl","412.01.02.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",null,1.2600372874604093,172.37110324510314,152.53828262169563,192.20392386851066]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C229,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F229=\"\",\"00\",VLOOKUP(F229,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Regenwassernutzungsanlage","Regenwassernutzungsanlage",{"$f":"IF(K229=\"\",\"00\",VLOOKUP(K229,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M229=\"\",\"000\",VLOOKUP(M229,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Speichervolumen > 50 bis 100 m3","03","Anzahl","412.01.02.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",null,1.2375130523569453,260.89410095030001,233.20007065476565,288.58813124583435]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C230,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F230=\"\",\"00\",VLOOKUP(F230,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Flusswasseranlage","Flusswasseranlage",{"$f":"IF(K230=\"\",\"00\",VLOOKUP(K230,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M230=\"\",\"000\",VLOOKUP(M230,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.03.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",null,1.6832509161035389,127.8936116625971,83.105554057155985,139.88749999999999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C231,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F231=\"\",\"00\",VLOOKUP(F231,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Flusswasseranlage","Flusswasseranlage",{"$f":"IF(K231=\"\",\"00\",VLOOKUP(K231,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M231=\"\",\"000\",VLOOKUP(M231,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.03.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",null,2.1594831469660436,178.8030848501607,106.14229628141858,229.21249999999998]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C232,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F232=\"\",\"00\",VLOOKUP(F232,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Flusswasseranlage","Flusswasseranlage",{"$f":"IF(K232=\"\",\"00\",VLOOKUP(K232,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M232=\"\",\"000\",VLOOKUP(M232,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.03.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",null,2.877665772681032,246.3595580377243,135.16249999999999,388.95249999999999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C233,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Wassergewinnungsanlagen",{"$f":"IF(F233=\"\",\"00\",VLOOKUP(F233,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Flusswasseranlage","Flusswasseranlage",{"$f":"IF(K233=\"\",\"00\",VLOOKUP(K233,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M233=\"\",\"000\",VLOOKUP(M233,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.03.000.00.04","inkl. Filter und Pumpen",null,3.0348051642046792,337.77803122528792,163.16945345971561,495.1875]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C234,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F234=\"\",\"00\",VLOOKUP(F234,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K234=\"\",\"00\",VLOOKUP(K234,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M234=\"\",\"000\",VLOOKUP(M234,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"412.02.00.000..","ohne Wasserchemie"]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C235,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F235=\"\",\"00\",VLOOKUP(F235,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",{"$f":"IF(K235=\"\",\"00\",VLOOKUP(K235,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M235=\"\",\"000\",VLOOKUP(M235,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"einfach","01","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.01.01","ohne Wasserchemie",null,1.7366035826590214,282.50941806383599,206.4671842527778,358.55165187489422]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C236,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F236=\"\",\"00\",VLOOKUP(F236,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",{"$f":"IF(K236=\"\",\"00\",VLOOKUP(K236,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M236=\"\",\"000\",VLOOKUP(M236,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"einfach","01","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.01.02","ohne Wasserchemie",null,1.2222152823195223,372.10064349790923,334.89162499999998,409.30966199581854]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C237,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F237=\"\",\"00\",VLOOKUP(F237,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",{"$f":"IF(K237=\"\",\"00\",VLOOKUP(K237,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M237=\"\",\"000\",VLOOKUP(M237,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"doppelt","02","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.02.01","ohne Wasserchemie",null,1.2550873632724693,298.74271620833332,264.95001574999998,332.53541666666666]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C238,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F238=\"\",\"00\",VLOOKUP(F238,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",{"$f":"IF(K238=\"\",\"00\",VLOOKUP(K238,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M238=\"\",\"000\",VLOOKUP(M238,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"doppelt","02","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.02.02","ohne Wasserchemie",null,1.3030318519006183,387.18003272222222,336.23506544444439,438.125]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C239,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F239=\"\",\"00\",VLOOKUP(F239,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",{"$f":"IF(K239=\"\",\"00\",VLOOKUP(K239,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M239=\"\",\"000\",VLOOKUP(M239,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","412.02.02.000.00.00","ohne Wasserchemie",null,1.5909926776270644,277.98114814463759,214.57501639813503,341.38727989114011]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C240,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F240=\"\",\"00\",VLOOKUP(F240,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)",{"$f":"IF(K240=\"\",\"00\",VLOOKUP(K240,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M240=\"\",\"000\",VLOOKUP(M240,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Permeatleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.03.000.00.01","ohne Wasserchemie",null,1.2389276729428591,339.55234321209053,297.16827546960479,368.17]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C241,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F241=\"\",\"00\",VLOOKUP(F241,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)",{"$f":"IF(K241=\"\",\"00\",VLOOKUP(K241,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M241=\"\",\"000\",VLOOKUP(M241,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Permeatleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.03.000.00.02","ohne Wasserchemie",null,1.2022924910988912,391.3955972610521,355.44379217835416,427.34740234374999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C242,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F242=\"\",\"00\",VLOOKUP(F242,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage",{"$f":"IF(K242=\"\",\"00\",VLOOKUP(K242,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M242=\"\",\"000\",VLOOKUP(M242,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Durchflussleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.04.000.00.01","ohne Wasserchemie",null,1.7363716546213288,253.60539584528865,189.9075,329.75]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C243,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F243=\"\",\"00\",VLOOKUP(F243,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage",{"$f":"IF(K243=\"\",\"00\",VLOOKUP(K243,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M243=\"\",\"000\",VLOOKUP(M243,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Durchflussleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.04.000.00.02","ohne Wasserchemie",null,1.4110586014898772,366.497050614025,324.98500000000001,458.57287960518772]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C244,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F244=\"\",\"00\",VLOOKUP(F244,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",{"$f":"IF(K244=\"\",\"00\",VLOOKUP(K244,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},"Pumpen",{"$f":"IF(M244=\"\",\"000\",VLOOKUP(M244,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge <= 50 m3/h","01","Anzahl","412.02.05.012.00.01","ohne Wasserchemie",null,1.6102893551521975,87.587256231230825,69.7,112.23716805410817]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C245,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F245=\"\",\"00\",VLOOKUP(F245,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",{"$f":"IF(K245=\"\",\"00\",VLOOKUP(K245,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},"Pumpen",{"$f":"IF(M245=\"\",\"000\",VLOOKUP(M245,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","02","Anzahl","412.02.05.012.00.02","ohne Wasserchemie",null,1.0959449984453475,110.64503224558106,105.58009139328679,115.70997309787533]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C246,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F246=\"\",\"00\",VLOOKUP(F246,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",{"$f":"IF(K246=\"\",\"00\",VLOOKUP(K246,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},"Pumpen",{"$f":"IF(M246=\"\",\"000\",VLOOKUP(M246,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","03","Anzahl","412.02.05.012.00.03","ohne Wasserchemie",null,1.0264279424537084,151.40977488421561,149.43514320166793,153.38440656676329]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C247,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F247=\"\",\"00\",VLOOKUP(F247,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",{"$f":"IF(K247=\"\",\"00\",VLOOKUP(K247,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},"Pumpen",{"$f":"IF(M247=\"\",\"000\",VLOOKUP(M247,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 250 bis 500 m3/h","04","Anzahl","412.02.05.012.00.04","ohne Wasserchemie",null,1.0009909739722558,190.24334556374839,190.14912914483358,190.33756198266323]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C248,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen",{"$f":"IF(F248=\"\",\"00\",VLOOKUP(F248,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",{"$f":"IF(K248=\"\",\"00\",VLOOKUP(K248,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},"Pumpen",{"$f":"IF(M248=\"\",\"000\",VLOOKUP(M248,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"012"},null,"00","Fördermenge > 500 bis 1000 m3/h","05","Anzahl","412.02.05.012.00.05","ohne Wasserchemie",null,1.0818383073236482,256.18476188250031,246.11398587611166,266.25553788888891]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C249,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Rohrleitungen",{"$f":"IF(F249=\"\",\"00\",VLOOKUP(F249,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K249=\"\",\"00\",VLOOKUP(K249,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M249=\"\",\"000\",VLOOKUP(M249,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"412.03.00.000.."]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C250,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Rohrleitungen",{"$f":"IF(F250=\"\",\"00\",VLOOKUP(F250,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Rohrleitung","Rohrleitung",{"$f":"IF(K250=\"\",\"00\",VLOOKUP(K250,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M250=\"\",\"000\",VLOOKUP(M250,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",null,3.1308335333917605,58.271467025142101,28.212934050284201,88.33]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C251,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Rohrleitungen",{"$f":"IF(F251=\"\",\"00\",VLOOKUP(F251,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Rohrleitung","Rohrleitung",{"$f":"IF(K251=\"\",\"00\",VLOOKUP(K251,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M251=\"\",\"000\",VLOOKUP(M251,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Hygienespüleinrichtungen","01",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.01.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",null,1.6505906014649041,50.282179505572429,37.940359011144864,62.623999999999995]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C252,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Rohrleitungen",{"$f":"IF(F252=\"\",\"00\",VLOOKUP(F252,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Rohrleitung","Rohrleitung",{"$f":"IF(K252=\"\",\"00\",VLOOKUP(K252,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wasserfilter",{"$f":"IF(M252=\"\",\"000\",VLOOKUP(M252,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"229"},null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.229.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",null,1.18965046311666,47.893730366880796,44.24829110064239,52.64]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C253,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Rohrleitungen",{"$f":"IF(F253=\"\",\"00\",VLOOKUP(F253,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Rohrleitung","Rohrleitung",{"$f":"IF(K253=\"\",\"00\",VLOOKUP(K253,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wasserzähler",{"$f":"IF(M253=\"\",\"000\",VLOOKUP(M253,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"230"},null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.230.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",null,1.3405215400377448,6.2799703701522755,5.3662999999999998,7.1936407403045504]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C254,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"dezentrale Wassererwärmer",{"$f":"IF(F254=\"\",\"00\",VLOOKUP(F254,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K254=\"\",\"00\",VLOOKUP(K254,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M254=\"\",\"000\",VLOOKUP(M254,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"412.04.00.000..","ohne Entkalkung"]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C255,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"dezentrale Wassererwärmer",{"$f":"IF(F255=\"\",\"00\",VLOOKUP(F255,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",{"$f":"IF(K255=\"\",\"00\",VLOOKUP(K255,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M255=\"\",\"000\",VLOOKUP(M255,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","412.04.01.000.00.00","ohne Entkalkung",null,3.5390587517740424,11.91809246515515,4.49,15.89037379546545]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C256,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Sanitärobjekte",{"$f":"IF(F256=\"\",\"00\",VLOOKUP(F256,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K256=\"\",\"00\",VLOOKUP(K256,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M256=\"\",\"000\",VLOOKUP(M256,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"412.05.00.000..","inkl. Armaturen und Spülung"]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wasseranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C257,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":412},"Sanitärobjekte",{"$f":"IF(F257=\"\",\"00\",VLOOKUP(F257,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Sanitäre Einrichtungsgegenstände","Sanitäre Einrichtungsgegenstände",{"$f":"IF(K257=\"\",\"00\",VLOOKUP(K257,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M257=\"\",\"000\",VLOOKUP(M257,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","412.05.01.000.00.00","Waschtisch, Urinale, WC, Duschen, Wannen, etc.; inkl. Armaturen und Spülung",null,1.5979436820673609,3.7807536672447628,2.9105739999999996,4.6509333344895261]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C258,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Gasanlagen für Wirtschaftswärme",null,1,":","1:",{"$nulls":9},{"$f":"IF(ISBLANK(E258)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E258,\".\",G258,\".\",L258,\".\",N258,\".\",P258,\".\",R258))","v":"413....."},"Gaslagerungs- und –erzeugungsanlagen, Übergabestationen, Druckregelanlagen und Gasleitungen, soweit nicht in der KG 420 oder KG 470 erfasst"]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C259,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage",{"$f":"IF(F259=\"\",\"00\",VLOOKUP(F259,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K259=\"\",\"00\",VLOOKUP(K259,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M259=\"\",\"000\",VLOOKUP(M259,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"413.01.00.000..","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen"]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C260,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage",{"$f":"IF(F260=\"\",\"00\",VLOOKUP(F260,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",{"$f":"IF(K260=\"\",\"00\",VLOOKUP(K260,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M260=\"\",\"000\",VLOOKUP(M260,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.01.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",null,2.8001028070781668,165.02535835682315,86.853101999999993,243.19761471364632]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C261,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage",{"$f":"IF(F261=\"\",\"00\",VLOOKUP(F261,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",{"$f":"IF(K261=\"\",\"00\",VLOOKUP(K261,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M261=\"\",\"000\",VLOOKUP(M261,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.01.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",null,2.0620702705422036,230.82203924999999,150.7620785,310.88199999999995]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C262,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage",{"$f":"IF(F262=\"\",\"00\",VLOOKUP(F262,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",{"$f":"IF(K262=\"\",\"00\",VLOOKUP(K262,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M262=\"\",\"000\",VLOOKUP(M262,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.02.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",null,2.4339914733622869,203.65244022980349,118.60975300000001,288.69512745960697]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C263,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage",{"$f":"IF(F263=\"\",\"00\",VLOOKUP(F263,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",{"$f":"IF(K263=\"\",\"00\",VLOOKUP(K263,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M263=\"\",\"000\",VLOOKUP(M263,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.02.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",null,2.2204016318171251,337.02339213994901,209.30519275000003,464.74159152989796]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C264,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Übergabestationen",{"$f":"IF(F264=\"\",\"00\",VLOOKUP(F264,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K264=\"\",\"00\",VLOOKUP(K264,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M264=\"\",\"000\",VLOOKUP(M264,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"413.02.00.000.."]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C265,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Übergabestationen",{"$f":"IF(F265=\"\",\"00\",VLOOKUP(F265,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Gaseinspeisung","Gaseinspeisung",{"$f":"IF(K265=\"\",\"00\",VLOOKUP(K265,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M265=\"\",\"000\",VLOOKUP(M265,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","413.02.01.000.00.00",null,null,1.7233095649951518,62.221285098540505,45.695345030414323,78.747225166666681]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C266,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Druckregelanlagen und Gasleitungen",{"$f":"IF(F266=\"\",\"00\",VLOOKUP(F266,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K266=\"\",\"00\",VLOOKUP(K266,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M266=\"\",\"000\",VLOOKUP(M266,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"413.03.00.000.."]
[null,null,413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C267,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Druckregelanlagen und Gasleitungen",{"$f":"IF(F267=\"\",\"00\",VLOOKUP(F267,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Gasleitungsnetz","Gasleitungsnetz",{"$f":"IF(K267=\"\",\"00\",VLOOKUP(K267,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Gaszähler",{"$f":"IF(M267=\"\",\"000\",VLOOKUP(M267,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"146"},null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.01.146.00.00",null,null,1.5722080932977378,91.532025000000004,71.17,111.89405000000001]
[413,"Gasanlagen",413,"Gasanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C268,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":413},"Druckregelanlagen und Gasleitungen",{"$f":"IF(F268=\"\",\"00\",VLOOKUP(F268,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Gasregelstrecke","Gasregelstrecke",{"$f":"IF(K268=\"\",\"00\",VLOOKUP(K268,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M268=\"\",\"000\",VLOOKUP(M268,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.02.000.00.00",null,null,2.0572804260597635,38.526405016341307,22.081074750988556,45.42696287157122]
[419,"Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges",419,"Sonstiges zur KG 410",{"$f":"VLOOKUP(C269,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":419},"Installationsblöcke, Sanitärzellen (technischer Anteil)",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"419....."]
[420,"Wärmeversorgungsanlagen",420,"Wärmeversorgungsanlagen",null,null,null,2,":","2:",{"$nulls":9},""]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C271,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung, Wärmeübergabestationen, Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energie-quellen einschließlich Schornsteinanschlüssen und zentraler Wassererwärmungsanlagen",null,3,":","3:",{"$nulls":9},"421....."]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C272,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F272=\"\",\"00\",VLOOKUP(F272,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:",null,{"$f":"IF(K272=\"\",\"00\",VLOOKUP(K272,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M272=\"\",\"000\",VLOOKUP(M272,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"421.01.00.000.."]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C273,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F273=\"\",\"00\",VLOOKUP(F273,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Heizöltank","Heizöltank",{"$f":"IF(K273=\"\",\"00\",VLOOKUP(K273,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M273=\"\",\"000\",VLOOKUP(M273,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.01.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,1.2521750776910359,123.3483258150241,109.53706666666668,137.15958496338152]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C274,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F274=\"\",\"00\",VLOOKUP(F274,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Heizöltank","Heizöltank",{"$f":"IF(K274=\"\",\"00\",VLOOKUP(K274,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M274=\"\",\"000\",VLOOKUP(M274,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.01.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,1.2547337028949046,174.5845942985782,154.8605,194.30868859715639]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C275,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F275=\"\",\"00\",VLOOKUP(F275,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Heizöltank","Heizöltank",{"$f":"IF(K275=\"\",\"00\",VLOOKUP(K275,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M275=\"\",\"000\",VLOOKUP(M275,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.02.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,1.4826258963222825,135.97830283916753,109.54393333333334,162.41267234500171]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C276,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F276=\"\",\"00\",VLOOKUP(F276,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Heizöltank","Heizöltank",{"$f":"IF(K276=\"\",\"00\",VLOOKUP(K276,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M276=\"\",\"000\",VLOOKUP(M276,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.02.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,1.5139430784203785,194.65524104785953,154.8605,234.44998209571904]
[null,null,421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C277,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F277=\"\",\"00\",VLOOKUP(F277,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Heizöltank","Heizöltank",{"$f":"IF(K277=\"\",\"00\",VLOOKUP(K277,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M277=\"\",\"000\",VLOOKUP(M277,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Leckageerkennungssytem = ja","03",null,"00",null,"421.01.01.000.03.00"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,1,66.052823134342987,66.052823134342987,66.052823134342987]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C278,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Brennstoffversorgung",{"$f":"IF(F278=\"\",\"00\",VLOOKUP(F278,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",{"$f":"IF(K278=\"\",\"00\",VLOOKUP(K278,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M278=\"\",\"000\",VLOOKUP(M278,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","pauschal","421.01.02.000.00.00"," inkl. Armaturen",null,1.1045409341841672,62.186105661755434,59.097073999999999,65.275137323510862]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C279,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeübergabestationen",{"$f":"IF(F279=\"\",\"00\",VLOOKUP(F279,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K279=\"\",\"00\",VLOOKUP(K279,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M279=\"\",\"000\",VLOOKUP(M279,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"421.02.00.000.."]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C280,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeübergabestationen - Fernwärme",{"$f":"IF(F280=\"\",\"00\",VLOOKUP(F280,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser",{"$f":"IF(K280=\"\",\"00\",VLOOKUP(K280,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M280=\"\",\"000\",VLOOKUP(M280,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Übertragungsleistung <= 150 kW","01","Anzahl","421.02.01.000.00.01",null,null,1.4694604678999177,136.23781804033314,112.9855925,166.02786162099943]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C281,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeübergabestationen - Fernwärme",{"$f":"IF(F281=\"\",\"00\",VLOOKUP(F281,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser",{"$f":"IF(K281=\"\",\"00\",VLOOKUP(K281,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M281=\"\",\"000\",VLOOKUP(M281,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Übertragungsleistung >150 bis 300 kW","02","Anzahl","421.02.01.000.00.02",null,null,1.1862201518937097,211.60032057525228,193.57640665050454,229.6242345]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C282,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeübergabestationen - Fernwärme",{"$f":"IF(F282=\"\",\"00\",VLOOKUP(F282,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser",{"$f":"IF(K282=\"\",\"00\",VLOOKUP(K282,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M282=\"\",\"000\",VLOOKUP(M282,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Übertragungsleistung > 300 bis 500 kW","03","Anzahl","421.02.01.000.00.03",null,null,1.8721018866016272,213.05332582016845,142.82,267.3735914444444]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C283,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeübergabestationen - Fernwärme",{"$f":"IF(F283=\"\",\"00\",VLOOKUP(F283,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser",{"$f":"IF(K283=\"\",\"00\",VLOOKUP(K283,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M283=\"\",\"000\",VLOOKUP(M283,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Übertragungsleistung > 500 bis 800 kW","04","Anzahl","421.02.01.000.00.04",null,null,2.6473504054609758,272.25959384837574,135.1,357.65703977777781]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C284,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen einschließlich Schornsteinanschlüsse",{"$f":"IF(F284=\"\",\"00\",VLOOKUP(F284,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},{"$f":"IF(K284=K283,H283+1,1)","v":1},":",{"$f":"CONCATENATE(H284,I284,K284)","v":"1:"},null,{"$f":"IF(K284=\"\",\"00\",VLOOKUP(K284,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M284=\"\",\"000\",VLOOKUP(M284,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"421.03.00.000.."]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C285,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F285=\"\",\"00\",VLOOKUP(F285,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K285=\"\",\"00\",VLOOKUP(K285,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kessel",{"$f":"IF(M285=\"\",\"000\",VLOOKUP(M285,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"164"},"Wasserkessel","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.164.01.01",null,null,1.1553369448178092,97.611680465658779,90.576724628000008,104.64663630331755]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C286,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F286=\"\",\"00\",VLOOKUP(F286,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K286=\"\",\"00\",VLOOKUP(K286,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kessel",{"$f":"IF(M286=\"\",\"000\",VLOOKUP(M286,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"164"},"Wasserkessel","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.164.01.02",null,null,1.0082270918797476,141.17432237957345,140.59597438,141.75267037914691]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C287,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F287=\"\",\"00\",VLOOKUP(F287,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K287=\"\",\"00\",VLOOKUP(K287,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kessel",{"$f":"IF(M287=\"\",\"000\",VLOOKUP(M287,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"164"},"Wasserkessel","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.164.01.03",null,null,1.0272205819201818,213.72875624873618,210.85890519747235,216.5986073]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C288,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F288=\"\",\"00\",VLOOKUP(F288,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K288=\"\",\"00\",VLOOKUP(K288,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kessel",{"$f":"IF(M288=\"\",\"000\",VLOOKUP(M288,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"164"},"Wasserkessel","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.164.01.04",null,null,1.2666279171516228,316.27620146248023,279.07200742496053,353.48039549999999]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C289,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F289=\"\",\"00\",VLOOKUP(F289,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},5,":","5:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K289=\"\",\"00\",VLOOKUP(K289,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kessel",{"$f":"IF(M289=\"\",\"000\",VLOOKUP(M289,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"164"},"Wasserkessel","01","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.164.01.05",null,null,1.5594906760678358,509.86306296073877,398.40978342147753,621.31634250000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C290,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F290=\"\",\"00\",VLOOKUP(F290,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},6,":","6:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K290=\"\",\"00\",VLOOKUP(K290,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kessel",{"$f":"IF(M290=\"\",\"000\",VLOOKUP(M290,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"164"},"Dampfkessel","02",null,"00","kein EP","421.03.01.164.02.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C291,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F291=\"\",\"00\",VLOOKUP(F291,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},7,":","7:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K291=\"\",\"00\",VLOOKUP(K291,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M291=\"\",\"000\",VLOOKUP(M291,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Ölbrenner","03","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.03.01",null,null,1.0338197611706235,154.02269587827215,151.46149999999997,156.58389175654435]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C292,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F292=\"\",\"00\",VLOOKUP(F292,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},8,":","8:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K292=\"\",\"00\",VLOOKUP(K292,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M292=\"\",\"000\",VLOOKUP(M292,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Ölbrenner","03","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.03.02",null,null,1.0255953308142689,218.40397607851133,215.64423333333332,221.16371882368938]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C293,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F293=\"\",\"00\",VLOOKUP(F293,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},9,":","9:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K293=\"\",\"00\",VLOOKUP(K293,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M293=\"\",\"000\",VLOOKUP(M293,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Ölbrenner","03","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.03.03",null,null,1.001206300320415,320.69154189411461,320.49823333333336,320.8848504548958]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C294,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F294=\"\",\"00\",VLOOKUP(F294,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},10,":","10:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K294=\"\",\"00\",VLOOKUP(K294,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M294=\"\",\"000\",VLOOKUP(M294,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Ölbrenner","03","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.03.04",null,null,1.1061521338146116,432.88752249062384,411.06956666666662,454.70547831458106]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C295,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F295=\"\",\"00\",VLOOKUP(F295,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},11,":","11:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K295=\"\",\"00\",VLOOKUP(K295,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M295=\"\",\"000\",VLOOKUP(M295,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Ölbrenner","03","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.03.05",null,null,1.0088667758279704,601.96590231511664,599.30893333333336,604.62287129690003]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C296,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F296=\"\",\"00\",VLOOKUP(F296,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},12,":","12:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K296=\"\",\"00\",VLOOKUP(K296,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M296=\"\",\"000\",VLOOKUP(M296,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.04.01",null,null,1.2208175734242852,132.92705476202019,119.71001702500001,146.1440924990404]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C297,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F297=\"\",\"00\",VLOOKUP(F297,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},13,":","13:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K297=\"\",\"00\",VLOOKUP(K297,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M297=\"\",\"000\",VLOOKUP(M297,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.04.02",null,null,1.0072114737755979,207.53744936642607,206.79181250000002,208.28308623285213]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C298,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F298=\"\",\"00\",VLOOKUP(F298,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},14,":","14:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K298=\"\",\"00\",VLOOKUP(K298,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M298=\"\",\"000\",VLOOKUP(M298,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.04.03",null,null,1.1004983395913257,309.57454634119199,294.76295268238391,324.38614000000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C299,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F299=\"\",\"00\",VLOOKUP(F299,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},15,":","15:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K299=\"\",\"00\",VLOOKUP(K299,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M299=\"\",\"000\",VLOOKUP(M299,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.04.04",null,null,1.2008317472278984,447.43964087727477,406.60958425454947,488.26969750000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C300,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F300=\"\",\"00\",VLOOKUP(F300,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},16,":","16:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K300=\"\",\"00\",VLOOKUP(K300,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M300=\"\",\"000\",VLOOKUP(M300,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.05.01",null,null,1.2886017094464153,156.98760691520334,137.19084999999998,176.78436383040673]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C301,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F301=\"\",\"00\",VLOOKUP(F301,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},17,":","17:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K301=\"\",\"00\",VLOOKUP(K301,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M301=\"\",\"000\",VLOOKUP(M301,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.05.02",null,null,1.0143618442228024,220.44672432713293,218.875,222.01844865426585]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C302,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F302=\"\",\"00\",VLOOKUP(F302,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},18,":","18:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K302=\"\",\"00\",VLOOKUP(K302,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M302=\"\",\"000\",VLOOKUP(M302,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.05.03",null,null,1.6804226910884852,376.25762699372376,303.12016298117123,509.37]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C303,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F303=\"\",\"00\",VLOOKUP(F303,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},19,":","19:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K303=\"\",\"00\",VLOOKUP(K303,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M303=\"\",\"000\",VLOOKUP(M303,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.05.04",null,null,1.2970940157514013,459.22742826702768,399.83337653405539,518.62148000000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C304,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F304=\"\",\"00\",VLOOKUP(F304,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},20,":","20:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K304=\"\",\"00\",VLOOKUP(K304,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M304=\"\",\"000\",VLOOKUP(M304,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.05.05",null,null,1.1716550115948723,592.95640534188385,546.08711068376761,639.8257000000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C305,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F305=\"\",\"00\",VLOOKUP(F305,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},21,":","21:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K305=\"\",\"00\",VLOOKUP(K305,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M305=\"\",\"000\",VLOOKUP(M305,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Brenner für Feststoffe (ausgenommen Einzelraumfeuerungsanlagen)","06",null,"00","kein EP","421.03.01.014.06.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C306,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F306=\"\",\"00\",VLOOKUP(F306,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},22,":","22:Wärmeerzeugungsanlage","Wärmeerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K306=\"\",\"00\",VLOOKUP(K306,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brenner",{"$f":"IF(M306=\"\",\"000\",VLOOKUP(M306,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"014"},"Brenner für Staubfeuerungen","07",null,"00","kein EP","421.03.01.014.07.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C307,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F307=\"\",\"00\",VLOOKUP(F307,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K307=\"\",\"00\",VLOOKUP(K307,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M307=\"\",\"000\",VLOOKUP(M307,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.08.01",null,null,1.5842991292065198,496.41827708392111,384.18019916784232,608.65635499999996]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C308,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F308=\"\",\"00\",VLOOKUP(F308,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K308=\"\",\"00\",VLOOKUP(K308,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M308=\"\",\"000\",VLOOKUP(M308,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.08.02",null,null,1.3606574875297965,621.16560859543301,526.26491719086596,716.06630000000007]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C309,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F309=\"\",\"00\",VLOOKUP(F309,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K309=\"\",\"00\",VLOOKUP(K309,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M309=\"\",\"000\",VLOOKUP(M309,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.08.03",null,null,1.1263476033716426,656.24748440542862,617.25324999999998,695.24171881085738]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C310,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F310=\"\",\"00\",VLOOKUP(F310,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K310=\"\",\"00\",VLOOKUP(K310,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M310=\"\",\"000\",VLOOKUP(M310,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.08.04",null,null,1.1668079053717904,920.51107011632928,849.64714023265844,991.37500000000011]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C311,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F311=\"\",\"00\",VLOOKUP(F311,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},5,":","5:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K311=\"\",\"00\",VLOOKUP(K311,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M311=\"\",\"000\",VLOOKUP(M311,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.09.01",null,null,1.8671914618369987,299.36210209839703,193.25,360.83474999999999]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C312,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F312=\"\",\"00\",VLOOKUP(F312,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},6,":","6:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K312=\"\",\"00\",VLOOKUP(K312,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M312=\"\",\"000\",VLOOKUP(M312,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.09.02",null,null,1.2398923944446747,421.61669998869678,376.46156666666667,466.77183331072689]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C313,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F313=\"\",\"00\",VLOOKUP(F313,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},7,":","7:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K313=\"\",\"00\",VLOOKUP(K313,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M313=\"\",\"000\",VLOOKUP(M313,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.09.03",null,null,1.2627363660395623,535.10611336786906,472.97256666666669,597.23966006907131]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C314,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F314=\"\",\"00\",VLOOKUP(F314,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},8,":","8:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K314=\"\",\"00\",VLOOKUP(K314,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M314=\"\",\"000\",VLOOKUP(M314,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.09.04",null,null,1.32082510585055,632.4572555349198,545.02793333333329,719.88657773650641]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C315,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F315=\"\",\"00\",VLOOKUP(F315,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},9,":","9:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K315=\"\",\"00\",VLOOKUP(K315,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M315=\"\",\"000\",VLOOKUP(M315,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.10.01",null,null,1.9430052835294509,281.74375485997416,191.4667,372.02080971994832]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C316,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F316=\"\",\"00\",VLOOKUP(F316,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},10,":","10:Wärmepumpe","Wärmepumpe",{"$f":"IF(K316=\"\",\"00\",VLOOKUP(K316,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M316=\"\",\"000\",VLOOKUP(M316,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.10.02",null,null,2.0717988812535078,385.44855566996989,250.95950000000002,519.93761133993974]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C317,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F317=\"\",\"00\",VLOOKUP(F317,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Gastherme","Gastherme",{"$f":"IF(K317=\"\",\"00\",VLOOKUP(K317,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M317=\"\",\"000\",VLOOKUP(M317,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nennleistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.03.000.00.01","inkl. Brenner",null,1.1609616077770719,138.1224283534296,127.834227,148.41062970685917]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C318,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F318=\"\",\"00\",VLOOKUP(F318,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Gastherme","Gastherme",{"$f":"IF(K318=\"\",\"00\",VLOOKUP(K318,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M318=\"\",\"000\",VLOOKUP(M318,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Nennleistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.03.000.00.02","inkl. Brenner",null,1.0332806880908214,220.10718822861912,216.50447920723821,223.70989725000004]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C319,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F319=\"\",\"00\",VLOOKUP(F319,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Solarthermie","Solarthermie",{"$f":"IF(K319=\"\",\"00\",VLOOKUP(K319,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M319=\"\",\"000\",VLOOKUP(M319,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kollektorfläche <= 100 m2","01","Anzahl","421.03.04.000.00.01",null,null,1.4490452793620701,305.90433748386545,249.81517496773085,361.99349999999998]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C320,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F320=\"\",\"00\",VLOOKUP(F320,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Solarthermie","Solarthermie",{"$f":"IF(K320=\"\",\"00\",VLOOKUP(K320,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M320=\"\",\"000\",VLOOKUP(M320,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kollektorfläche > 100 bis 500 m2","02","Anzahl","421.03.04.000.00.02",null,null,3.2441390664199887,1193.5105732430181,562.427646486036,1824.5935000000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C321,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F321=\"\",\"00\",VLOOKUP(F321,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Solarthermie","Solarthermie",{"$f":"IF(K321=\"\",\"00\",VLOOKUP(K321,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M321=\"\",\"000\",VLOOKUP(M321,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kollektorfläche > 500 bis 2.500 m2","03","Anzahl","421.03.04.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C322,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F322=\"\",\"00\",VLOOKUP(F322,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Blockheizkraftwerk (wärmegeführt)","Blockheizkraftwerk (wärmegeführt)",{"$f":"IF(K322=\"\",\"00\",VLOOKUP(K322,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M322=\"\",\"000\",VLOOKUP(M322,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP",{"$f":"IF(ISBLANK(E322)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E322,\".\",G322,\".\",L322,\".\",N322,\".\",P322,\".\",R322))","v":"421.03.05.000.00.00"},null,null,"kein Einheitspreis"]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C323,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F323=\"\",\"00\",VLOOKUP(F323,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Brennstoffzellenheizgerät","Brennstoffzellenheizgerät",{"$f":"IF(K323=\"\",\"00\",VLOOKUP(K323,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"06"},null,{"$f":"IF(M323=\"\",\"000\",VLOOKUP(M323,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","421.03.06.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C324,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F324=\"\",\"00\",VLOOKUP(F324,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Elektroheizung","Elektroheizung",{"$f":"IF(K324=\"\",\"00\",VLOOKUP(K324,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M324=\"\",\"000\",VLOOKUP(M324,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","421.03.07.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C325,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F325=\"\",\"00\",VLOOKUP(F325,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Strahlungsheizung","Strahlungsheizung",{"$f":"IF(K325=\"\",\"00\",VLOOKUP(K325,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M325=\"\",\"000\",VLOOKUP(M325,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.01.01",null,null,1.972313025233325,75.950988064688346,51.105645616666663,100.79633051271004]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C326,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F326=\"\",\"00\",VLOOKUP(F326,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Strahlungsheizung","Strahlungsheizung",{"$f":"IF(K326=\"\",\"00\",VLOOKUP(K326,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M326=\"\",\"000\",VLOOKUP(M326,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.01.02",null,null,2.1041667173897989,100.82190499468619,64.95907866666667,136.68473132270572]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C327,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F327=\"\",\"00\",VLOOKUP(F327,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Strahlungsheizung","Strahlungsheizung",{"$f":"IF(K327=\"\",\"00\",VLOOKUP(K327,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M327=\"\",\"000\",VLOOKUP(M327,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.02.01",null,null,2.2812695460515129,100.34192973613877,61.160430941666682,139.52342853061086]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C328,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F328=\"\",\"00\",VLOOKUP(F328,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Strahlungsheizung","Strahlungsheizung",{"$f":"IF(K328=\"\",\"00\",VLOOKUP(K328,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M328=\"\",\"000\",VLOOKUP(M328,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.02.02",null,null,2.6298323752803161,130.51314548421857,71.911389833333345,189.11490113510379]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C329,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen",{"$f":"IF(F329=\"\",\"00\",VLOOKUP(F329,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe","Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe",{"$f":"IF(K329=\"\",\"00\",VLOOKUP(K329,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"09"},null,{"$f":"IF(M329=\"\",\"000\",VLOOKUP(M329,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","421.03.09.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C330,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F330=\"\",\"00\",VLOOKUP(F330,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K330=\"\",\"00\",VLOOKUP(K330,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M330=\"\",\"000\",VLOOKUP(M330,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"421.04.00.000.."]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C331,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F331=\"\",\"00\",VLOOKUP(F331,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K331=\"\",\"00\",VLOOKUP(K331,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M331=\"\",\"000\",VLOOKUP(M331,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.01.01",null,null,1.2566942412420918,37.872125124688296,33.564250249376585,42.18]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C332,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F332=\"\",\"00\",VLOOKUP(F332,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K332=\"\",\"00\",VLOOKUP(K332,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M332=\"\",\"000\",VLOOKUP(M332,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.01.02",null,null,2.9682737472766889,58.832896291101576,29.58,87.801537444444449]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C333,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F333=\"\",\"00\",VLOOKUP(F333,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K333=\"\",\"00\",VLOOKUP(K333,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M333=\"\",\"000\",VLOOKUP(M333,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 500 bis 1.000 l","03","Anzahl","421.04.01.227.01.03",null,null,1.8752741480822179,92.751723611003001,64.516786110894898,120.9866611111111]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C334,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F334=\"\",\"00\",VLOOKUP(F334,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},4,":","4:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K334=\"\",\"00\",VLOOKUP(K334,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M334=\"\",\"000\",VLOOKUP(M334,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 1.000 bis 2.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.01.04",null,null,1.6433765804442402,112.50069182581505,85.118929068296751,139.88245458333336]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C335,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F335=\"\",\"00\",VLOOKUP(F335,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},5,":","5:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K335=\"\",\"00\",VLOOKUP(K335,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M335=\"\",\"000\",VLOOKUP(M335,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.02.01","inkl. Gasbrenner",null,2.0157380168398724,99.671786792957462,66.101091166666663,133.24248241924826]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C336,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F336=\"\",\"00\",VLOOKUP(F336,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},6,":","6:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K336=\"\",\"00\",VLOOKUP(K336,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M336=\"\",\"000\",VLOOKUP(M336,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.02.02","inkl. Gasbrenner",null,1.801709306571095,140.12411724319665,100.02759166666667,180.22064281972663]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C337,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F337=\"\",\"00\",VLOOKUP(F337,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},7,":","7:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K337=\"\",\"00\",VLOOKUP(K337,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M337=\"\",\"000\",VLOOKUP(M337,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 50 bis 150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.03.01",null,null,1.0066739859271245,47.778907604924832,47.62,47.937815209849667]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C338,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F338=\"\",\"00\",VLOOKUP(F338,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},8,":","8:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K338=\"\",\"00\",VLOOKUP(K338,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M338=\"\",\"000\",VLOOKUP(M338,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 150 bis 300 l","02","Anzahl","421.04.01.227.03.02",null,null,1.7545126353790614,71.502680848850545,55.4,97.2]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C339,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F339=\"\",\"00\",VLOOKUP(F339,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},9,":","9:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K339=\"\",\"00\",VLOOKUP(K339,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M339=\"\",\"000\",VLOOKUP(M339,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 300 bis 500 l","03","Anzahl","421.04.01.227.03.03",null,null,1.0908625149675977,76.24330160829345,72.930000000000007,79.556603216586907]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C340,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser",{"$f":"IF(F340=\"\",\"00\",VLOOKUP(F340,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},10,":","10:Wassererwärmungsanlage","Wassererwärmungsanlage",{"$f":"IF(K340=\"\",\"00\",VLOOKUP(K340,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmwasserspeicher ",{"$f":"IF(M340=\"\",\"000\",VLOOKUP(M340,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"227"},"Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 500 bis 1.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.03.04",null,null,1.0367470010217001,96.307581943311078,94.57,98.045163886622177]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C341,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Abgasanlagen",{"$f":"IF(F341=\"\",\"00\",VLOOKUP(F341,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K341=\"\",\"00\",VLOOKUP(K341,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M341=\"\",\"000\",VLOOKUP(M341,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"421.05.00.000.."]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C342,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":421},"Abgasanlagen",{"$f":"IF(F342=\"\",\"00\",VLOOKUP(F342,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Schornstein","Schornstein",{"$f":"IF(K342=\"\",\"00\",VLOOKUP(K342,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M342=\"\",\"000\",VLOOKUP(M342,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","421.05.01.000.00.00","inkl. Abgasleitungen, Abgasklappen, Zugbegrenzer etc.",null,"kein Einheitspreis","",""]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C343,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Pumpen, Verteiler; Rohrleitungen für Raumheizflächen, raumlufttechnische Anlagen und sonstige Wärmeverbraucher",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"422....."]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C344,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F344=\"\",\"00\",VLOOKUP(F344,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K344=\"\",\"00\",VLOOKUP(K344,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M344=\"\",\"000\",VLOOKUP(M344,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"422.01.00.000.."]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C345,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F345=\"\",\"00\",VLOOKUP(F345,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K345=\"\",\"00\",VLOOKUP(K345,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heizungsverteiler",{"$f":"IF(M345=\"\",\"000\",VLOOKUP(M345,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"154"},"Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.01.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",null,1.1695180471520967,102.54053838162015,95.86,112.11]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C346,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F346=\"\",\"00\",VLOOKUP(F346,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K346=\"\",\"00\",VLOOKUP(K346,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heizungsverteiler",{"$f":"IF(M346=\"\",\"000\",VLOOKUP(M346,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"154"},"Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.02.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",null,2.2329734219269102,184.01513128018345,120.4,268.85000000000002]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C347,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F347=\"\",\"00\",VLOOKUP(F347,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K347=\"\",\"00\",VLOOKUP(K347,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heizungsverteiler",{"$f":"IF(M347=\"\",\"000\",VLOOKUP(M347,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"154"},"Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.03.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",null,2.1309187673082981,236.69745880850732,151.19999999999999,322.19491761701465]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C348,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F348=\"\",\"00\",VLOOKUP(F348,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K348=K347,H347+1,1)","v":4},":",{"$f":"CONCATENATE(H348,I348,K348)","v":"4:Wärmeverteilnetz"},"Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K348=\"\",\"00\",VLOOKUP(K348,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heizungsverteiler",{"$f":"IF(M348=\"\",\"000\",VLOOKUP(M348,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"154"},"Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.01.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",null,1.550048098249639,122.22380534910519,95.86,148.5876106982104]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C349,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F349=\"\",\"00\",VLOOKUP(F349,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K349=\"\",\"00\",VLOOKUP(K349,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heizungsverteiler",{"$f":"IF(M349=\"\",\"000\",VLOOKUP(M349,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"154"},"Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.02.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",null,1.7024476883299982,162.68735083746589,120.4,204.97470167493179]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C350,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F350=\"\",\"00\",VLOOKUP(F350,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K350=\"\",\"00\",VLOOKUP(K350,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heizungsverteiler",{"$f":"IF(M350=\"\",\"000\",VLOOKUP(M350,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"154"},"Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.03.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",null,2.1071096905836497,234.89749260812391,151.19999999999999,318.59498521624784]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C351,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F351=\"\",\"00\",VLOOKUP(F351,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K351=\"\",\"00\",VLOOKUP(K351,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Entgasungsstation",{"$f":"IF(M351=\"\",\"000\",VLOOKUP(M351,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"013"},null,"00","Anlagenvolumen bis 100 m3 \nArbeitsdruck bis 4,5 bar ","01","Anzahl","422.01.01.013.00.01","inkl. Absperrungen",null,1.1591487140662504,104.85905729862745,97.13,112.5881145972549]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C352,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F352=\"\",\"00\",VLOOKUP(F352,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K352=\"\",\"00\",VLOOKUP(K352,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M352=\"\",\"000\",VLOOKUP(M352,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.01.01","inkl. Absperrungen",null,1.51210850969605,85.382323144706973,67.976620289413944,102.788026]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C353,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F353=\"\",\"00\",VLOOKUP(F353,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K353=\"\",\"00\",VLOOKUP(K353,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M353=\"\",\"000\",VLOOKUP(M353,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.01.02","inkl. Absperrungen",null,2.4474488965723973,113.73634508428319,65.982904168566378,161.48978600000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C354,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F354=\"\",\"00\",VLOOKUP(F354,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K354=\"\",\"00\",VLOOKUP(K354,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M354=\"\",\"000\",VLOOKUP(M354,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.01.03","inkl. Absperrungen",null,1.6920578384791716,137.12462390523388,101.87346047713439,172.37578733333334]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C355,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F355=\"\",\"00\",VLOOKUP(F355,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},11,":","11:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K355=\"\",\"00\",VLOOKUP(K355,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M355=\"\",\"000\",VLOOKUP(M355,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.01.04","inkl. Absperrungen",null,2.1391748906624279,185.89593356869446,118.43617513738889,253.35569200000003]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C356,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F356=\"\",\"00\",VLOOKUP(F356,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},12,":","12:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K356=\"\",\"00\",VLOOKUP(K356,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M356=\"\",\"000\",VLOOKUP(M356,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.01.05","inkl. Absperrungen",null,1.716958447528766,234.40403048462667,172.54885196925332,296.25920900000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C357,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F357=\"\",\"00\",VLOOKUP(F357,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},13,":","13:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K357=\"\",\"00\",VLOOKUP(K357,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M357=\"\",\"000\",VLOOKUP(M357,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.01.06","inkl. Absperrungen",null,1.5961255514905917,281.45895741483054,216.83000442966099,346.08791040000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C358,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F358=\"\",\"00\",VLOOKUP(F358,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},14,":","14:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K358=\"\",\"00\",VLOOKUP(K358,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M358=\"\",\"000\",VLOOKUP(M358,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.02.01","inkl. Absperrungen",null,1.2875273289648728,91.310845710121185,79.833665420242383,102.788026]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C359,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F359=\"\",\"00\",VLOOKUP(F359,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},15,":","15:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K359=\"\",\"00\",VLOOKUP(K359,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M359=\"\",\"000\",VLOOKUP(M359,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.02.02","inkl. Absperrungen",null,2.0166946794359775,120.78312676108797,80.076467522175918,161.48978600000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C360,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F360=\"\",\"00\",VLOOKUP(F360,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},16,":","16:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K360=\"\",\"00\",VLOOKUP(K360,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M360=\"\",\"000\",VLOOKUP(M360,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.02.03","inkl. Absperrungen",null,1.646482497281117,138.53457442943892,104.69336152554452,172.37578733333334]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C361,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F361=\"\",\"00\",VLOOKUP(F361,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},17,":","17:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K361=\"\",\"00\",VLOOKUP(K361,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M361=\"\",\"000\",VLOOKUP(M361,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.02.04","inkl. Absperrungen",null,1.9882946429705215,190.38965372822622,127.4236154564524,253.35569200000003]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C362,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F362=\"\",\"00\",VLOOKUP(F362,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},18,":","18:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K362=\"\",\"00\",VLOOKUP(K362,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M362=\"\",\"000\",VLOOKUP(M362,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.02.05","inkl. Absperrungen",null,1.6734622647201822,236.64645224904001,177.03369549807999,296.25920900000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C363,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F363=\"\",\"00\",VLOOKUP(F363,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},19,":","19:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K363=\"\",\"00\",VLOOKUP(K363,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmetauscher",{"$f":"IF(M363=\"\",\"000\",VLOOKUP(M363,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"005"},"Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.02.06","inkl. Absperrungen",null,1.4299146175971325,294.0609397600906,242.03396912018118,346.08791040000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C364,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F364=\"\",\"00\",VLOOKUP(F364,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},20,":","20:Wärmeverteilnetz","Wärmeverteilnetz",{"$f":"IF(K364=\"\",\"00\",VLOOKUP(K364,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmemengenzähler",{"$f":"IF(M364=\"\",\"000\",VLOOKUP(M364,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"225"},null,"00",null,"00","Anzahl","422.01.01.225.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C365,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F365=\"\",\"00\",VLOOKUP(F365,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ",{"$f":"IF(K365=\"\",\"00\",VLOOKUP(K365,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M365=\"\",\"000\",VLOOKUP(M365,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumen <= 300 Liter","01","Anzahl","422.01.02.000.00.01","Pumpen / Kompressoren",null,2.2481908297717998,163.5787002864096,100.71988307281919,226.43751750000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C366,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F366=\"\",\"00\",VLOOKUP(F366,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ",{"$f":"IF(K366=\"\",\"00\",VLOOKUP(K366,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M366=\"\",\"000\",VLOOKUP(M366,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumen > 300 bis 1.000 Liter","02","Anzahl","422.01.02.000.00.02","Pumpen / Kompressoren",null,2.0102996187835949,199.95944840438605,132.85019680877207,267.06870000000004]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetze",{"$f":"VLOOKUP(C367,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":422},"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F367=\"\",\"00\",VLOOKUP(F367,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ",{"$f":"IF(K367=\"\",\"00\",VLOOKUP(K367,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M367=\"\",\"000\",VLOOKUP(M367,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumen > 1.000 bis 5.000 Liter","03","Anzahl","422.01.02.000.00.03","Pumpen / Kompressoren",null,1.2318669946388974,276.29862705838889,247.59416911677783,305.003085]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C368,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Heizkörper, Flächenheizsysteme",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"423....."]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C369,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Heizkörper",{"$f":"IF(F369=\"\",\"00\",VLOOKUP(F369,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K369=\"\",\"00\",VLOOKUP(K369,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M369=\"\",\"000\",VLOOKUP(M369,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"423.01.00.000.."]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C370,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Heizkörper",{"$f":"IF(F370=\"\",\"00\",VLOOKUP(F370,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Heizkörper","Heizkörper",{"$f":"IF(K370=\"\",\"00\",VLOOKUP(K370,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M370=\"\",\"000\",VLOOKUP(M370,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","423.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C371,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Flächenheizsysteme",{"$f":"IF(F371=\"\",\"00\",VLOOKUP(F371,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K371=\"\",\"00\",VLOOKUP(K371,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M371=\"\",\"000\",VLOOKUP(M371,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"423.02.00.000.."]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C372,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Flächenheizsysteme",{"$f":"IF(F372=\"\",\"00\",VLOOKUP(F372,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Heizflächen","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Heizflächen",{"$f":"IF(K372=\"\",\"00\",VLOOKUP(K372,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M372=\"\",\"000\",VLOOKUP(M372,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","423.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C373,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Flächenheizsysteme",{"$f":"IF(F373=\"\",\"00\",VLOOKUP(F373,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler",{"$f":"IF(K373=\"\",\"00\",VLOOKUP(K373,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M373=\"\",\"000\",VLOOKUP(M373,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Kreise 1 bis 10","01","pauschal","423.02.02.000.00.01",null,null,1.8658812695590616,46.461488024512164,32.423875000000002,60.499101049024326]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C374,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Flächenheizsysteme",{"$f":"IF(F374=\"\",\"00\",VLOOKUP(F374,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler",{"$f":"IF(K374=\"\",\"00\",VLOOKUP(K374,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M374=\"\",\"000\",VLOOKUP(M374,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Kreise 10 bis 20","02","pauschal","423.02.02.000.00.02",null,null,2.55602933006928,97.73302110029158,54.967500000000008,140.49854220058316]
[423,"Raumheizflächen",423,"Raumheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C375,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":423},"Flächenheizsysteme",{"$f":"IF(F375=\"\",\"00\",VLOOKUP(F375,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler",{"$f":"IF(K375=\"\",\"00\",VLOOKUP(K375,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M375=\"\",\"000\",VLOOKUP(M375,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Kreise 20 bis 40","03","pauschal","423.02.02.000.00.03",null,null,2.7666690451548748,176.26235415917813,93.590571428571437,258.93413688978484]
[null,null,424,"Verkehrsheizflächen",{"$f":"VLOOKUP(C376,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":424},"Fahrbahnbeheizung, Weichenheizung, Flugfeldbeheizung",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"424....."]
[429,"Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges",429,"Sonstiges zur KG 420",{"$f":"VLOOKUP(C377,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":429},"Schornsteine, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"429....."]
[429,"Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges",429,"Sonstiges zur KG 420",{"$f":"VLOOKUP(C378,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":429},"Rampenheizung",{"$f":"IF(F378=\"\",\"00\",VLOOKUP(F378,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K378=\"\",\"00\",VLOOKUP(K378,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M378=\"\",\"000\",VLOOKUP(M378,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"429.01.00.000.."]
[429,"Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges",429,"Sonstiges zur KG 420",{"$f":"VLOOKUP(C379,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":429},"Rampenheizung",{"$f":"IF(F379=\"\",\"00\",VLOOKUP(F379,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Rampenheizung (wassergeführt)","Rampenheizung (wassergeführt)",{"$f":"IF(K379=\"\",\"00\",VLOOKUP(K379,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M379=\"\",\"000\",VLOOKUP(M379,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Norm-Wärmeleistung <= 50 kW","01","Anzahl","429.01.01.000.00.01",null,null,1.2239713508450829,34.983069348793151,31.46,38.506138697586309]
[429,"Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges",429,"Sonstiges zur KG 420",{"$f":"VLOOKUP(C380,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":429},"Rampenheizung",{"$f":"IF(F380=\"\",\"00\",VLOOKUP(F380,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Rampenheizung (wassergeführt)","Rampenheizung (wassergeführt)",{"$f":"IF(K380=\"\",\"00\",VLOOKUP(K380,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M380=\"\",\"000\",VLOOKUP(M380,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Norm-Wärmeleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","429.01.01.000.00.02",null,null,2.2952690447400244,60.156021342345134,33.08,75.927499999999995]
[430,"Lufttechnische Anlagen",430,"Raumlufttechnische Anlagen ",null,"Anlagen mit und ohne Lüftungsfunktion",null,1,":","1:",{"$nulls":9},""]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C382,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen, Zuluftanlagen, Zu- und Abluftanlagen ohne oder mit einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion, maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Einzelraumlüfter, Einrohrlüfter",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"431....."]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C383,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F383=\"\",\"00\",VLOOKUP(F383,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K383=\"\",\"00\",VLOOKUP(K383,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M383=\"\",\"000\",VLOOKUP(M383,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"431.01.00.000.."]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C384,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F384=\"\",\"00\",VLOOKUP(F384,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K384=\"\",\"00\",VLOOKUP(K384,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M384=\"\",\"000\",VLOOKUP(M384,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.01.01.000.00.01",null,null,1.5818347339573267,39.106237162211485,32,50.618711486634453]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C385,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F385=\"\",\"00\",VLOOKUP(F385,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K385=\"\",\"00\",VLOOKUP(K385,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M385=\"\",\"000\",VLOOKUP(M385,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.01.01.000.00.02",null,null,1.5726423730395602,43.681450485636631,35.637942248322148,56.045738067648145]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C386,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F386=\"\",\"00\",VLOOKUP(F386,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K386=\"\",\"00\",VLOOKUP(K386,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M386=\"\",\"000\",VLOOKUP(M386,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E386)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E386,\".\",G386,\".\",L386,\".\",N386,\".\",P386,\".\",R386))","v":"431.01.01.000.00.03"},null,null,1.5575396810877986,53.97568046334321,43.823312307046983,68.256547874928955]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C387,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F387=\"\",\"00\",VLOOKUP(F387,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K387=\"\",\"00\",VLOOKUP(K387,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M387=\"\",\"000\",VLOOKUP(M387,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.01.01.000.00.04",null,null,1.5419295043476553,71.132730426187507,57.465595738255033,88.607897553730311]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C388,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F388=\"\",\"00\",VLOOKUP(F388,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K388=\"\",\"00\",VLOOKUP(K388,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M388=\"\",\"000\",VLOOKUP(M388,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.01.01.000.00.05",null,null,1.525785826755558,105.4468303518761,84.750162600671146,129.31059691133299]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C389,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F389=\"\",\"00\",VLOOKUP(F389,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K389=\"\",\"00\",VLOOKUP(K389,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M389=\"\",\"000\",VLOOKUP(M389,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.01.01.000.00.06",null,null,1.5155741068073867,151.19896358612755,121.12958508389262,183.58086272146991]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C390,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F390=\"\",\"00\",VLOOKUP(F390,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K390=\"\",\"00\",VLOOKUP(K390,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M390=\"\",\"000\",VLOOKUP(M390,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.01.01.000.00.07",null,null,1.5081855077449582,219.82716343750474,175.69871880872483,264.98626143667531]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C391,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F391=\"\",\"00\",VLOOKUP(F391,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K391=\"\",\"00\",VLOOKUP(K391,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M391=\"\",\"000\",VLOOKUP(M391,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.01.01.000.00.08",null,null,1.5029731051151431,322.76946321457052,257.55241939597317,387.09435950948341]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C392,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F392=\"\",\"00\",VLOOKUP(F392,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K392=\"\",\"00\",VLOOKUP(K392,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M392=\"\",\"000\",VLOOKUP(M392,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.01.01.000.00.09",null,null,1.5000532584700896,437.14979630019917,348.50097560402685,522.77002403482572]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C393,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F393=\"\",\"00\",VLOOKUP(F393,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Abluftanlage","Abluftanlage",{"$f":"IF(K393=\"\",\"00\",VLOOKUP(K393,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M393=\"\",\"000\",VLOOKUP(M393,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","431.01.01.021.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C394,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F394=\"\",\"00\",VLOOKUP(F394,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K394=\"\",\"00\",VLOOKUP(K394,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M394=\"\",\"000\",VLOOKUP(M394,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"431.02.00.000.."]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C395,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F395=\"\",\"00\",VLOOKUP(F395,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K395=\"\",\"00\",VLOOKUP(K395,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M395=\"\",\"000\",VLOOKUP(M395,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.02.01.000.00.01",null,null,2.2360372192147686,79.93234460400781,51.42,114.97703381202341]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C396,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F396=\"\",\"00\",VLOOKUP(F396,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K396=\"\",\"00\",VLOOKUP(K396,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M396=\"\",\"000\",VLOOKUP(M396,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.02.01.000.00.02",null,null,2.257631439231254,90.72373457069564,57.53348255033557,129.88939901410032,{"$nulls":6},"Hausprüfverordnung als Anhang"]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C397,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F397=\"\",\"00\",VLOOKUP(F397,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K397=\"\",\"00\",VLOOKUP(K397,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M397=\"\",\"000\",VLOOKUP(M397,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.02.01.000.00.03",null,null,2.2926768130329829,115.00436199574324,71.288818288590605,163.44222071877334]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C398,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F398=\"\",\"00\",VLOOKUP(F398,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K398=\"\",\"00\",VLOOKUP(K398,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M398=\"\",\"000\",VLOOKUP(M398,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.02.01.000.00.04",null,null,2.3283451552409993,155.47207437082261,94.214377852349003,219.36359022656171]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C399,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F399=\"\",\"00\",VLOOKUP(F399,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K399=\"\",\"00\",VLOOKUP(K399,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M399=\"\",\"000\",VLOOKUP(M399,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.02.01.000.00.05",null,null,2.3646532256958968,236.4074991209813,140.06549697986577,331.20632924213845]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C400,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F400=\"\",\"00\",VLOOKUP(F400,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},6,":","6:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K400=\"\",\"00\",VLOOKUP(K400,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M400=\"\",\"000\",VLOOKUP(M400,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.02.01.000.00.06",null,null,2.387322124212615,344.32139878785961,201.2003224832215,480.32998126290749]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C401,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F401=\"\",\"00\",VLOOKUP(F401,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},7,":","7:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K401=\"\",\"00\",VLOOKUP(K401,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M401=\"\",\"000\",VLOOKUP(M401,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.02.01.000.00.07",null,null,2.4035824661949152,506.19224828817698,292.90256073825503,704.01545929406097]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C402,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F402=\"\",\"00\",VLOOKUP(F402,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},8,":","8:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K402=\"\",\"00\",VLOOKUP(K402,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M402=\"\",\"000\",VLOOKUP(M402,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.02.01.000.00.08",null,null,2.4149828880945909,748.99852253865311,430.45591812080539,1039.5436763407913]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C403,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F403=\"\",\"00\",VLOOKUP(F403,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},9,":","9:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K403=\"\",\"00\",VLOOKUP(K403,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M403=\"\",\"000\",VLOOKUP(M403,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Zuluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.02.01.000.00.09",null,null,2.4213437333714145,1018.7832717058487,583.2929818791946,1412.3528063927138]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C404,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)",{"$f":"IF(F404=\"\",\"00\",VLOOKUP(F404,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},10,":","10:Zuluftanlage","Zuluftanlage",{"$f":"IF(K404=\"\",\"00\",VLOOKUP(K404,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M404=\"\",\"000\",VLOOKUP(M404,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","431.02.01.021.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C405,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F405=\"\",\"00\",VLOOKUP(F405,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K405=\"\",\"00\",VLOOKUP(K405,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M405=\"\",\"000\",VLOOKUP(M405,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"431.03.00.000.."]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C406,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F406=\"\",\"00\",VLOOKUP(F406,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K406=\"\",\"00\",VLOOKUP(K406,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M406=\"\",\"000\",VLOOKUP(M406,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.01.01",null,null,2.3586930679048379,133.39049519184064,79.430000000000007,187.35099038368128]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C407,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F407=\"\",\"00\",VLOOKUP(F407,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K407=\"\",\"00\",VLOOKUP(K407,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M407=\"\",\"000\",VLOOKUP(M407,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.01.02",null,null,2.3389323703029001,146.93690326201079,88.014303355704698,205.85950316831688]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C408,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F408=\"\",\"00\",VLOOKUP(F408,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K408=\"\",\"00\",VLOOKUP(K408,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M408=\"\",\"000\",VLOOKUP(M408,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.01.03",null,null,2.3060280952474552,177.41632141989365,107.32898590604027,247.50365693374701]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C409,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F409=\"\",\"00\",VLOOKUP(F409,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K409=\"\",\"00\",VLOOKUP(K409,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M409=\"\",\"000\",VLOOKUP(M409,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.01.04",null,null,2.2714327650304673,228.21535168303171,139.5201234899329,316.91057987613056]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C410,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F410=\"\",\"00\",VLOOKUP(F410,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},5,":","5:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K410=\"\",\"00\",VLOOKUP(K410,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M410=\"\",\"000\",VLOOKUP(M410,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.01.05",null,null,2.2350125783753132,329.8134122093079,203.90239865771812,455.72442576089759]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C411,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F411=\"\",\"00\",VLOOKUP(F411,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},6,":","6:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K411=\"\",\"00\",VLOOKUP(K411,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M411=\"\",\"000\",VLOOKUP(M411,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.01.06",null,null,2.211629528407105,465.2774929110094,289.74543221476512,640.80955360725375]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C412,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F412=\"\",\"00\",VLOOKUP(F412,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},{"$f":"IF(K412=K411,H411+1,1)","v":7},":",{"$f":"CONCATENATE(H412,I412,K412)","v":"7:Zu- und Abluftanlage"},"Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K412=\"\",\"00\",VLOOKUP(K412,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M412=\"\",\"000\",VLOOKUP(M412,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.01.07",null,null,2.1945408321683804,668.47361396356177,418.50998255033556,918.43724537678781]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C413,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F413=\"\",\"00\",VLOOKUP(F413,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},8,":","8:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K413=\"\",\"00\",VLOOKUP(K413,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M413=\"\",\"000\",VLOOKUP(M413,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.01.08",null,null,2.1823983080948772,973.26779554239022,611.65680805369129,1334.8787830310889]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C414,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F414=\"\",\"00\",VLOOKUP(F414,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},9,":","9:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K414=\"\",\"00\",VLOOKUP(K414,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M414=\"\",\"000\",VLOOKUP(M414,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit WRG","01","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.01.09",null,null,2.175564649969556,1311.9279972966442,826.26439194630871,1797.591602646979]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C415,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F415=\"\",\"00\",VLOOKUP(F415,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},10,":","10:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K415=\"\",\"00\",VLOOKUP(K415,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M415=\"\",\"000\",VLOOKUP(M415,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.02.01",null,null,1.4194057965236804,244.49992805755397,202.11568345323741,286.88417266187048]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C416,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F416=\"\",\"00\",VLOOKUP(F416,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},11,":","11:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K416=\"\",\"00\",VLOOKUP(K416,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M416=\"\",\"000\",VLOOKUP(M416,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.02.02",null,null,1.4408223451051747,262.1088489208633,214.77093525179856,309.44676258992803]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C417,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F417=\"\",\"00\",VLOOKUP(F417,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},12,":","12:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K417=\"\",\"00\",VLOOKUP(K417,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M417=\"\",\"000\",VLOOKUP(M417,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.02.03",null,null,1.48086175275627,301.72892086330933,243.24525179856116,360.21258992805753]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C418,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F418=\"\",\"00\",VLOOKUP(F418,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},13,":","13:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K418=\"\",\"00\",VLOOKUP(K418,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M418=\"\",\"000\",VLOOKUP(M418,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.02.04",null,null,1.5301636027246333,367.7623741007194,290.70244604316548,444.82230215827337]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C419,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F419=\"\",\"00\",VLOOKUP(F419,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},14,":","14:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K419=\"\",\"00\",VLOOKUP(K419,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M419=\"\",\"000\",VLOOKUP(M419,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.02.05",null,null,1.5923623442512174,499.82928057553954,385.61683453237413,614.04172661870507]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C420,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F420=\"\",\"00\",VLOOKUP(F420,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},15,":","15:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K420=\"\",\"00\",VLOOKUP(K420,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M420=\"\",\"000\",VLOOKUP(M420,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.02.06",null,null,1.639433561909182,675.91848920863299,512.16935251798566,839.66762589928067]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C421,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F421=\"\",\"00\",VLOOKUP(F421,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},16,":","16:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K421=\"\",\"00\",VLOOKUP(K421,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M421=\"\",\"000\",VLOOKUP(M421,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.02.07",null,null,1.6782188232685036,940.05230215827339,701.99812949640284,1178.1064748201438]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C422,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F422=\"\",\"00\",VLOOKUP(F422,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},17,":","17:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K422=\"\",\"00\",VLOOKUP(K422,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M422=\"\",\"000\",VLOOKUP(M422,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.02.08",null,null,1.7084161337981634,1336.2530215827337,986.74129496402873,1685.764748201439]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C423,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F423=\"\",\"00\",VLOOKUP(F423,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},18,":","18:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K423=\"\",\"00\",VLOOKUP(K423,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M423=\"\",\"000\",VLOOKUP(M423,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne WRG","02","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.02.09",null,null,1.7264910560157554,1776.4760431654677,1303.1225899280573,2249.8294964028778]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C424,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)",{"$f":"IF(F424=\"\",\"00\",VLOOKUP(F424,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},19,":","19:Zu- und Abluftanlage","Zu- und Abluftanlage",{"$f":"IF(K424=\"\",\"00\",VLOOKUP(K424,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M424=\"\",\"000\",VLOOKUP(M424,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","431.03.01.021.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C425,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F425=\"\",\"00\",VLOOKUP(F425,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K425=\"\",\"00\",VLOOKUP(K425,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M425=\"\",\"000\",VLOOKUP(M425,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"431.04.00.000.."]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C426,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F426=\"\",\"00\",VLOOKUP(F426,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)",{"$f":"IF(K426=\"\",\"00\",VLOOKUP(K426,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M426=\"\",\"000\",VLOOKUP(M426,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.01.000.00.01",null,null,2.2212013347762274,177.21934104677368,115.17691214606879,255.83111099425227]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C427,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F427=\"\",\"00\",VLOOKUP(F427,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)",{"$f":"IF(K427=\"\",\"00\",VLOOKUP(K427,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M427=\"\",\"000\",VLOOKUP(M427,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.01.000.00.02",null,null,1.1464328824893422,189.14392784459616,176.24024434925263,202.04761133993969]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C428,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F428=\"\",\"00\",VLOOKUP(F428,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)",{"$f":"IF(K428=\"\",\"00\",VLOOKUP(K428,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M428=\"\",\"000\",VLOOKUP(M428,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.01.000.00.03",null,null,1.4415085803290415,238.53538829814738,195.4,281.67077659629473]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C429,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F429=\"\",\"00\",VLOOKUP(F429,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator",{"$f":"IF(K429=\"\",\"00\",VLOOKUP(K429,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M429=\"\",\"000\",VLOOKUP(M429,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.02.000.00.01",null,null,2.3527960460068256,78.041700212020473,52.95,124.58055063606142]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C430,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F430=\"\",\"00\",VLOOKUP(F430,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator",{"$f":"IF(K430=\"\",\"00\",VLOOKUP(K430,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M430=\"\",\"000\",VLOOKUP(M430,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.02.000.00.02",null,null,1.7304977584999086,131.44251984833011,99.552383333333339,172.275176211657]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C431,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F431=\"\",\"00\",VLOOKUP(F431,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Jet-Ventilator","Jet-Ventilator",{"$f":"IF(K431=\"\",\"00\",VLOOKUP(K431,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M431=\"\",\"000\",VLOOKUP(M431,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.02.000.00.03",null,null,1.6123781707083709,177.4193151465696,135.82973333333337,219.00889695980587]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C432,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F432=\"\",\"00\",VLOOKUP(F432,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)",{"$f":"IF(K432=\"\",\"00\",VLOOKUP(K432,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M432=\"\",\"000\",VLOOKUP(M432,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.03.000.00.01",null,null,1.6741851368970011,219.35539208693703,153.4,256.82]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C433,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F433=\"\",\"00\",VLOOKUP(F433,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)",{"$f":"IF(K433=\"\",\"00\",VLOOKUP(K433,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M433=\"\",\"000\",VLOOKUP(M433,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.03.000.00.02",null,null,1.4339832187138142,300.49181434039963,246.91362868079921,354.07]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C434,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)",{"$f":"IF(F434=\"\",\"00\",VLOOKUP(F434,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rauchschutzdruckanlage (RDA)",{"$f":"IF(K434=\"\",\"00\",VLOOKUP(K434,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M434=\"\",\"000\",VLOOKUP(M434,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.03.000.00.03",null,null,1.1115192760119432,378.60413291173415,358.60826582346834,398.6]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C435,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Küchenabluftanlagen ",{"$f":"IF(F435=\"\",\"00\",VLOOKUP(F435,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K435=\"\",\"00\",VLOOKUP(K435,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M435=\"\",\"000\",VLOOKUP(M435,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"431.05.00.000..","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister"]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C436,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Küchenabluftanlagen ",{"$f":"IF(F436=\"\",\"00\",VLOOKUP(F436,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage",{"$f":"IF(K436=\"\",\"00\",VLOOKUP(K436,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M436=\"\",\"000\",VLOOKUP(M436,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom <= 5.000 m3/h","01","Anzahl","431.05.01.000.00.01","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,1.0507621886435887,132.01672347737326,128.74893462385467,135.28451233089186]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C437,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Küchenabluftanlagen ",{"$f":"IF(F437=\"\",\"00\",VLOOKUP(F437,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},2,":","2:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage",{"$f":"IF(K437=\"\",\"00\",VLOOKUP(K437,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M437=\"\",\"000\",VLOOKUP(M437,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 25.000 m3/h","02","Anzahl","431.05.01.000.00.02","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,1.2067512387948305,245.76048034797498,222.73510129052133,268.78585940542865]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C438,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Küchenabluftanlagen ",{"$f":"IF(F438=\"\",\"00\",VLOOKUP(F438,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},3,":","3:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage",{"$f":"IF(K438=\"\",\"00\",VLOOKUP(K438,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M438=\"\",\"000\",VLOOKUP(M438,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Abluft Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","03","Anzahl","431.05.01.000.00.03","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,1.3190172483000864,347.19427177709798,299.43224616513953,394.95629738905643]
[null,null,431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C439,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Küchenabluftanlagen ",{"$f":"IF(F439=\"\",\"00\",VLOOKUP(F439,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},4,":","4:Küchenabluftanlage","Küchenabluftanlage",{"$f":"IF(K439=\"\",\"00\",VLOOKUP(K439,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M439=\"\",\"000\",VLOOKUP(M439,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","431.05.01.021.00.00","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,"kein Benchmark"]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C440,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Luftschleieranlagen",{"$f":"IF(F440=\"\",\"00\",VLOOKUP(F440,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K440=\"\",\"00\",VLOOKUP(K440,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M440=\"\",\"000\",VLOOKUP(M440,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"431.06.00.000.."]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C441,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Luftschleieranlagen",{"$f":"IF(F441=\"\",\"00\",VLOOKUP(F441,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage",{"$f":"IF(K441=\"\",\"00\",VLOOKUP(K441,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M441=\"\",\"000\",VLOOKUP(M441,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom < 2.500 m3/h","01","Anzahl","431.06.01.000.00.01",null,null,1.1069403148433559,94.665495543678361,89.86063333333334,99.470357754023368]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Lüftungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C442,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":431},"Luftschleieranlagen",{"$f":"IF(F442=\"\",\"00\",VLOOKUP(F442,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},2,":","2:Luftschleieranlage","Luftschleieranlage",{"$f":"IF(K442=\"\",\"00\",VLOOKUP(K442,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M442=\"\",\"000\",VLOOKUP(M442,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom  > 2.500 bis 5.000 m3/h","02","Anzahl","431.06.01.000.00.02",null,null,1.1567950448159514,136.00386492110178,126.11663333333333,145.89109650887025]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C443,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Anlagen mit zwei oder drei thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"432....."]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C444,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F444=\"\",\"00\",VLOOKUP(F444,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K444=\"\",\"00\",VLOOKUP(K444,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M444=\"\",\"000\",VLOOKUP(M444,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"432.01.00.000.."," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF"]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C445,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F445=\"\",\"00\",VLOOKUP(F445,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K445=\"\",\"00\",VLOOKUP(K445,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M445=\"\",\"000\",VLOOKUP(M445,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","432.01.01.000.00.01"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,1.3882761649015272,174.22474622956642,145.9,202.54949245913284]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C446,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F446=\"\",\"00\",VLOOKUP(F446,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K446=\"\",\"00\",VLOOKUP(K446,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M446=\"\",\"000\",VLOOKUP(M446,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","432.01.01.000.00.02"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,1.4535261247411859,188.60165722722076,153.7392696375839,223.46404481685761]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C447,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F447=\"\",\"00\",VLOOKUP(F447,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K447=\"\",\"00\",VLOOKUP(K447,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M447=\"\",\"000\",VLOOKUP(M447,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","432.01.01.000.00.03"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,1.5785128632440277,220.94970697194299,171.37762632214765,270.52178762173833]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C448,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F448=\"\",\"00\",VLOOKUP(F448,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K448=\"\",\"00\",VLOOKUP(K448,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M448=\"\",\"000\",VLOOKUP(M448,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","432.01.01.000.00.04"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,1.7380229339058222,274.86312321314671,200.77488746308725,348.95135896320619]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C449,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F449=\"\",\"00\",VLOOKUP(F449,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K449=\"\",\"00\",VLOOKUP(K449,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M449=\"\",\"000\",VLOOKUP(M449,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","432.01.01.000.00.05"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,1.9486522011323046,382.6899556955542,259.56940974496644,505.81050164614192]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C450,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F450=\"\",\"00\",VLOOKUP(F450,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K450=\"\",\"00\",VLOOKUP(K450,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M450=\"\",\"000\",VLOOKUP(M450,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E450)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E450,\".\",G450,\".\",L450,\".\",N450,\".\",P450,\".\",R450))","v":"432.01.01.000.00.06"}," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,2.1154916846441556,526.45906567209749,337.9621061208054,714.95602522338947]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C451,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F451=\"\",\"00\",VLOOKUP(F451,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K451=\"\",\"00\",VLOOKUP(K451,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M451=\"\",\"000\",VLOOKUP(M451,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","432.01.01.000.00.07"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,2.2580873937942121,742.11273063691237,455.55115068456382,1028.674310589261]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C452,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F452=\"\",\"00\",VLOOKUP(F452,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K452=\"\",\"00\",VLOOKUP(K452,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M452=\"\",\"000\",VLOOKUP(M452,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","432.01.01.000.00.08"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,2.3724788289803302,1065.5932280841348,631.9347175302014,1499.251738638068]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C453,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F453=\"\",\"00\",VLOOKUP(F453,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K453=\"\",\"00\",VLOOKUP(K453,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M453=\"\",\"000\",VLOOKUP(M453,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","432.01.01.000.00.09"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",null,2.4424149645709106,1425.0160030254929,827.91645846979873,2022.1155475811872]
[null,null,432,"Teilklimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C454,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":432},"Teilklimaanlagen",{"$f":"IF(F454=\"\",\"00\",VLOOKUP(F454,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Teilklimaanlage","Teilklimaanlage",{"$f":"IF(K454=\"\",\"00\",VLOOKUP(K454,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M454=\"\",\"000\",VLOOKUP(M454,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","432.01.01.021.00.00","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,"kein Benchmark"]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C455,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Anlagen mit vier thermodynamischen Luftbehandlungsfunktionen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"433....."]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C456,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F456=\"\",\"00\",VLOOKUP(F456,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K456=\"\",\"00\",VLOOKUP(K456,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M456=\"\",\"000\",VLOOKUP(M456,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"433.01.00.000..","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF"]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C457,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F457=\"\",\"00\",VLOOKUP(F457,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K457=\"\",\"00\",VLOOKUP(K457,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M457=\"\",\"000\",VLOOKUP(M457,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","433.01.01.000.00.01","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.6483732363599208,333.16494639631645,191.15508080568719,506.25]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C458,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F458=\"\",\"00\",VLOOKUP(F458,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K458=\"\",\"00\",VLOOKUP(K458,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M458=\"\",\"000\",VLOOKUP(M458,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","433.01.01.000.00.02","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.6044824377345064,350.07938338359452,202.72575086198668,527.99565779658531]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C459,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F459=\"\",\"00\",VLOOKUP(F459,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K459=\"\",\"00\",VLOOKUP(K459,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M459=\"\",\"000\",VLOOKUP(M459,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","433.01.01.000.00.03","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.5219618679895563,388.13686660497024,228.75975848866057,576.92338783890216]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C460,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F460=\"\",\"00\",VLOOKUP(F460,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K460=\"\",\"00\",VLOOKUP(K460,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M460=\"\",\"000\",VLOOKUP(M460,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","433.01.01.000.00.04","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.4195118800695883,451.56600530726314,272.14977119978369,658.46960457609691]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C461,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F461=\"\",\"00\",VLOOKUP(F461,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K461=\"\",\"00\",VLOOKUP(K461,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M461=\"\",\"000\",VLOOKUP(M461,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","433.01.01.000.00.05","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.2889212480613033,578.42428271184883,358.92979662202993,821.56203805048654]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C462,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F462=\"\",\"00\",VLOOKUP(F462,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K462=\"\",\"00\",VLOOKUP(K462,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M462=\"\",\"000\",VLOOKUP(M462,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","433.01.01.000.00.06","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.1890828500938149,747.56865258462972,474.63649718502495,1039.0186160163394]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C463,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F463=\"\",\"00\",VLOOKUP(F463,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K463=\"\",\"00\",VLOOKUP(K463,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M463=\"\",\"000\",VLOOKUP(M463,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","433.01.01.000.00.07","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.106156669786754,1001.2852073938011,648.19654802951754,1365.2034829651184]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C464,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F464=\"\",\"00\",VLOOKUP(F464,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K464=\"\",\"00\",VLOOKUP(K464,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M464=\"\",\"000\",VLOOKUP(M464,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","433.01.01.000.00.08","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.0411733922391404,1381.8600396075583,908.53662429625638,1854.4807833882871]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C465,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F465=\"\",\"00\",VLOOKUP(F465,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K465=\"\",\"00\",VLOOKUP(K465,'[2]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M465=\"\",\"000\",VLOOKUP(M465,'[2]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","433.01.01.000.00.09","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",null,2.0021000749759565,1804.7209642895107,1197.8033757037438,2398.1222283029192]
[null,null,433,"Klimaanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C466,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":433},"Klimaanlagen",{"$f":"IF(F466=\"\",\"00\",VLOOKUP(F466,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Klimaanlage","Klimaanlage",{"$f":"IF(K466=\"\",\"00\",VLOOKUP(K466,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M466=\"\",\"000\",VLOOKUP(M466,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","433.01.01.021.00.00","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,"kein Benchmark"]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C467,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteanlagen zur Raumkühlung und für lufttechnische Anlagen: Kälteerzeugungs- und Rückkühlanlagen einschließlich Pumpen, Verteilern und Rohrleitungen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"434....."]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C468,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F468=\"\",\"00\",VLOOKUP(F468,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K468=\"\",\"00\",VLOOKUP(K468,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M468=\"\",\"000\",VLOOKUP(M468,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"434.01.00.000.."]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C469,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F469=\"\",\"00\",VLOOKUP(F469,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Splitanlage","Splitanlage",{"$f":"IF(K469=\"\",\"00\",VLOOKUP(K469,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M469=\"\",\"000\",VLOOKUP(M469,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Außeneinheit","01","Kälteleistung <= 5 kW","01","Anzahl","434.01.01.000.01.01",null,null,1.6052668466559958,111.42618370664046,85.539171428571422,137.31319598470949]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C470,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F470=\"\",\"00\",VLOOKUP(F470,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Splitanlage","Splitanlage",{"$f":"IF(K470=\"\",\"00\",VLOOKUP(K470,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M470=\"\",\"000\",VLOOKUP(M470,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Außeneinheit","01","Kälteleistung > 5 bis 15 kW","02","Anzahl","434.01.01.000.01.02",null,null,1.587856083444263,138.67196882250138,107.17131428571429,170.17262335928848]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C471,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F471=\"\",\"00\",VLOOKUP(F471,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Splitanlage","Splitanlage",{"$f":"IF(K471=\"\",\"00\",VLOOKUP(K471,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M471=\"\",\"000\",VLOOKUP(M471,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Außeneinheit","01","Kälteleistung > 15 bis 50 kW","03","Anzahl","434.01.01.000.01.03",null,null,1.5049498910921195,184.69246042011304,147.46199999999999,221.92292084022611]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C472,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F472=\"\",\"00\",VLOOKUP(F472,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Splitanlage","Splitanlage",{"$f":"IF(K472=\"\",\"00\",VLOOKUP(K472,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M472=\"\",\"000\",VLOOKUP(M472,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Inneneinheit","02","Kälteleistung <= 5 kW","01","Anzahl","434.01.01.000.02.01",null,null,1.9941143993805572,91.244395902299871,60.949171428571425,121.53962037602832]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C473,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F473=\"\",\"00\",VLOOKUP(F473,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Splitanlage","Splitanlage",{"$f":"IF(K473=\"\",\"00\",VLOOKUP(K473,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M473=\"\",\"000\",VLOOKUP(M473,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Inneneinheit","02","Kälteleistung > 5 bis 15 kW","02","Anzahl","434.01.01.000.02.02",null,null,1.4711483469919098,81.177081990207256,65.699885714285713,96.654278266128813]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C474,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F474=\"\",\"00\",VLOOKUP(F474,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K474=\"\",\"00\",VLOOKUP(K474,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M474=\"\",\"000\",VLOOKUP(M474,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Kolbenverdichter","01","Kälteleistung <= 50 kW","01","Anzahl","434.01.02.000.01.01",null,null,1.1273913699851972,495.00553222681503,465.36386225000001,524.64720220363006]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C475,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F475=\"\",\"00\",VLOOKUP(F475,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K475=\"\",\"00\",VLOOKUP(K475,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M475=\"\",\"000\",VLOOKUP(M475,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Kolbenverdichter","01","Kälteleistung > 50 bis 100 kW","02","Anzahl","434.01.02.000.01.02",null,null,1.0614190415253997,696.54071402051477,675.78760066666666,717.29382737436288]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C476,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F476=\"\",\"00\",VLOOKUP(F476,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K476=K475,H475+1,1)","v":3},":",{"$f":"CONCATENATE(H476,I476,K476)","v":"3:Kompressionskältemaschine"},"Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K476=\"\",\"00\",VLOOKUP(K476,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M476=\"\",\"000\",VLOOKUP(M476,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Kolbenverdichter","01","Kälteleistung > 100 bis 250 kW","03","Anzahl","434.01.02.000.01.03",null,null,1.1014748335277316,878.90571089922696,836.4656067984539,921.34581500000002]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C477,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F477=\"\",\"00\",VLOOKUP(F477,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K477=\"\",\"00\",VLOOKUP(K477,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M477=\"\",\"000\",VLOOKUP(M477,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Kolbenverdichter","01","Kälteleistung > 250 bis 500 kW","04","Anzahl","434.01.02.000.01.04",null,null,1.5325436880990364,1335.52081297975,1113.6994209392503,1706.7930179999998]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C478,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F478=\"\",\"00\",VLOOKUP(F478,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K478=\"\",\"00\",VLOOKUP(K478,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M478=\"\",\"000\",VLOOKUP(M478,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schraubenverdichter","02","Kälteleistung <= 50 kW","01","Anzahl","434.01.02.000.02.01",null,null,1.564417701224055,360.28347336816029,280.98657500000002,439.58037173632056]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C479,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F479=\"\",\"00\",VLOOKUP(F479,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K479=\"\",\"00\",VLOOKUP(K479,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M479=\"\",\"000\",VLOOKUP(M479,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schraubenverdichter","02","Kälteleistung > 50 bis 100 kW","02","Anzahl","434.01.02.000.02.02",null,null,1.2692054281965721,583.49455826511576,514.27213333333339,652.71698319689801]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C480,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F480=\"\",\"00\",VLOOKUP(F480,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K480=\"\",\"00\",VLOOKUP(K480,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M480=\"\",\"000\",VLOOKUP(M480,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schraubenverdichter","02","Kälteleistung > 100 bis 250 kW","03","Anzahl","434.01.02.000.02.03",null,null,1.273052208352778,794.66203542115466,699.20262500000001,890.1214458423093]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C481,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F481=\"\",\"00\",VLOOKUP(F481,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K481=\"\",\"00\",VLOOKUP(K481,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M481=\"\",\"000\",VLOOKUP(M481,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Schraubenverdichter","02","Kälteleistung > 250 bis 500 kW","04","Anzahl","434.01.02.000.02.04",null,null,1.2480346836904266,1236.4725171532484,1100.04754475,1372.8974895564968]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C482,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F482=\"\",\"00\",VLOOKUP(F482,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K482=\"\",\"00\",VLOOKUP(K482,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M482=\"\",\"000\",VLOOKUP(M482,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Turboverdichter","03","Kälteleistung <= 50 kW","01","Anzahl","434.01.02.000.03.01",null,null,1.6595391879398589,412.77894049999998,310.413881,515.14400000000001]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C483,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F483=\"\",\"00\",VLOOKUP(F483,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K483=\"\",\"00\",VLOOKUP(K483,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M483=\"\",\"000\",VLOOKUP(M483,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Turboverdichter","03","Kälteleistung > 50 bis 100 kW","02","Anzahl","434.01.02.000.03.02",null,null,1.3984665920113299,651.29999616666669,543.09699233333333,759.50300000000004]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C484,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F484=\"\",\"00\",VLOOKUP(F484,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},11,":","11:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K484=\"\",\"00\",VLOOKUP(K484,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M484=\"\",\"000\",VLOOKUP(M484,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Turboverdichter","03","Kälteleistung > 100 bis 250 kW","03","Anzahl","434.01.02.000.03.03",null,null,1.292921564297234,904.72061250000002,789.14222500000005,1020.299]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C485,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F485=\"\",\"00\",VLOOKUP(F485,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},12,":","12:Kompressionskältemaschine","Kompressionskältemaschine",{"$f":"IF(K485=\"\",\"00\",VLOOKUP(K485,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M485=\"\",\"000\",VLOOKUP(M485,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Turboverdichter","03","Kälteleistung > 250 bis 500 kW","04","Anzahl","434.01.02.000.03.04",null,null,1.1688652355295466,1535.4882674999999,1415.9370000000001,1655.0395349999999]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C486,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F486=\"\",\"00\",VLOOKUP(F486,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Absorptionskältemaschine","Absorptionskältemaschine",{"$f":"IF(K486=\"\",\"00\",VLOOKUP(K486,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M486=\"\",\"000\",VLOOKUP(M486,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Absorber","01",null,"00","kein EP","434.01.03.000.01.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C487,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F487=\"\",\"00\",VLOOKUP(F487,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät",{"$f":"IF(K487=\"\",\"00\",VLOOKUP(K487,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M487=\"\",\"000\",VLOOKUP(M487,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kälteleistung <= 10 kW","01","Anzahl","434.01.04.000.00.01",null,null,1.8010688836104514,110.4978154541089,84.2,151.65]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C488,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F488=\"\",\"00\",VLOOKUP(F488,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät",{"$f":"IF(K488=\"\",\"00\",VLOOKUP(K488,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M488=\"\",\"000\",VLOOKUP(M488,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kälteleistung > 10 bis 20 kW","02","Anzahl","434.01.04.000.00.02",null,null,1.2755946225439503,111.43274301835395,96.7,123.35]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C489,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F489=\"\",\"00\",VLOOKUP(F489,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Umluftkühlgerät","Umluftkühlgerät",{"$f":"IF(K489=\"\",\"00\",VLOOKUP(K489,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M489=\"\",\"000\",VLOOKUP(M489,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kälteleistung >20 bis 50 kW","03","Anzahl","434.01.04.000.00.03",null,null,1.3012677596654108,119.80770822772492,107.67,140.10749968317478]
[null,null,434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C490,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F490=\"\",\"00\",VLOOKUP(F490,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Klimaschrank","Klimaschrank",{"$f":"IF(K490=\"\",\"00\",VLOOKUP(K490,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M490=\"\",\"000\",VLOOKUP(M490,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kälteleistung <= 30 kW","01","Anzahl","434.01.05.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C491,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F491=\"\",\"00\",VLOOKUP(F491,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Klimaschrank","Klimaschrank",{"$f":"IF(K491=\"\",\"00\",VLOOKUP(K491,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M491=\"\",\"000\",VLOOKUP(M491,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kälteleistung > 30 bis 80 kW","02","Anzahl","434.01.05.000.00.02",null,null,1.0378459420717361,142.75874984158739,140.10749968317478,145.41]
[null,null,434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C492,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Kälteerzeugungsanlagen",{"$f":"IF(F492=\"\",\"00\",VLOOKUP(F492,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Klimaschrank","Klimaschrank",{"$f":"IF(K492=\"\",\"00\",VLOOKUP(K492,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M492=\"\",\"000\",VLOOKUP(M492,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kälteleistung >80 bis 150 kW","03","Anzahl","434.01.05.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C493,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F493=\"\",\"00\",VLOOKUP(F493,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K493=\"\",\"00\",VLOOKUP(K493,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M493=\"\",\"000\",VLOOKUP(M493,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"434.02.00.000.."]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C494,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F494=\"\",\"00\",VLOOKUP(F494,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk",{"$f":"IF(K494=\"\",\"00\",VLOOKUP(K494,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M494=\"\",\"000\",VLOOKUP(M494,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Trockenrückkühlanlagen","01","Rückkühlleistung <= 100 kW","01","Anzahl","434.02.01.000.01.01",null,null,1.4691007136473397,232.39842050840159,184.3,270.75526152520473]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C495,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F495=\"\",\"00\",VLOOKUP(F495,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk",{"$f":"IF(K495=\"\",\"00\",VLOOKUP(K495,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M495=\"\",\"000\",VLOOKUP(M495,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Trockenrückkühlanlagen","01","Rückkühlleistung > 100 bis 500 kW","02","Anzahl","434.02.01.000.01.02",null,null,2.5073520450272895,386.39899246921271,211.14306666666667,529.41]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C496,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F496=\"\",\"00\",VLOOKUP(F496,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk",{"$f":"IF(K496=\"\",\"00\",VLOOKUP(K496,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M496=\"\",\"000\",VLOOKUP(M496,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Trockenrückkühlanlagen","01","Rückkühlleistung > 500 bis 1.000 kW","03","Anzahl","434.02.01.000.01.03",null,null,1.6761926502643745,460.32306935992852,374.74103666666662,628.13817141311904]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C497,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F497=\"\",\"00\",VLOOKUP(F497,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk",{"$f":"IF(K497=\"\",\"00\",VLOOKUP(K497,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M497=\"\",\"000\",VLOOKUP(M497,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Verdunstungsrückkühlanlagen (Kühlturme)","02","Rückkühlleistung <= 100 kW","01","Anzahl","434.02.01.000.02.01",null,null,1.7063687487722536,390.03619047619048,312.70999999999998,533.5985714285714]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C498,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F498=\"\",\"00\",VLOOKUP(F498,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk",{"$f":"IF(K498=\"\",\"00\",VLOOKUP(K498,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M498=\"\",\"000\",VLOOKUP(M498,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Verdunstungsrückkühlanlagen (Kühlturme)","02","Rückkühlleistung > 100 bis 500 kW","02","Anzahl","434.02.01.000.02.02",null,null,1.9178407818203074,420.78240648481892,312.70999999999998,599.72799088302827]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C499,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Rückkühlanlagen",{"$f":"IF(F499=\"\",\"00\",VLOOKUP(F499,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},6,":","6:Rückkühlwerk","Rückkühlwerk",{"$f":"IF(K499=\"\",\"00\",VLOOKUP(K499,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M499=\"\",\"000\",VLOOKUP(M499,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Verdunstungsrückkühlanlagen (Kühlturme)","02","Rückkühlleistung > 500 bis 1.000 kW","03","Anzahl","434.02.01.000.02.03",null,null,2.419861344380525,1041.1048515254647,663.101315,1604.6132395763941]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C500,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F500=\"\",\"00\",VLOOKUP(F500,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K500=\"\",\"00\",VLOOKUP(K500,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M500=\"\",\"000\",VLOOKUP(M500,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"434.03.00.000..","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen"]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C501,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F501=\"\",\"00\",VLOOKUP(F501,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K501=\"\",\"00\",VLOOKUP(K501,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M501=\"\",\"000\",VLOOKUP(M501,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler <=100DN","01","pauschal","434.03.01.000.01.01","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",null,1.6191882401512856,130.22239141582415,103.39749008080582,167.42]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C502,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F502=\"\",\"00\",VLOOKUP(F502,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K502=\"\",\"00\",VLOOKUP(K502,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M502=\"\",\"000\",VLOOKUP(M502,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler <=100DN","01","pauschal","434.03.01.000.02.01","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",null,1.168130553316642,204.23631621531939,188.39854076397211,220.07409166666667]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C503,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F503=\"\",\"00\",VLOOKUP(F503,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K503=\"\",\"00\",VLOOKUP(K503,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M503=\"\",\"000\",VLOOKUP(M503,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler <=100DN","01","pauschal","434.03.01.000.03.01","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",null,1.5542570400159439,316.63618790552567,247.92821000000001,385.34416581105137]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C504,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F504=\"\",\"00\",VLOOKUP(F504,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K504=\"\",\"00\",VLOOKUP(K504,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M504=\"\",\"000\",VLOOKUP(M504,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler  >100DN bis 200DN","02","pauschal","434.03.01.000.01.02","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",null,1.4419731878564013,137.1302214731152,115.5650244193456,166.64166666666665]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C505,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F505=\"\",\"00\",VLOOKUP(F505,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},5,":","5:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K505=\"\",\"00\",VLOOKUP(K505,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M505=\"\",\"000\",VLOOKUP(M505,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler  >100DN bis 200DN","02","pauschal","434.03.01.000.02.02","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",null,1.2924485529976792,251.20078489411515,219.15500312156357,283.24656666666669]
[434,"Kälteanlagen",434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C506,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F506=\"\",\"00\",VLOOKUP(F506,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},6,":","6:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K506=\"\",\"00\",VLOOKUP(K506,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M506=\"\",\"000\",VLOOKUP(M506,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler  >100DN bis 200DN","02","pauschal","434.03.01.000.03.02","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen",null,1.0435857706859901,439.07740649162361,429.71272631658059,448.44208666666668]
[null,null,434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C507,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F507=\"\",\"00\",VLOOKUP(F507,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},7,":","7:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K507=\"\",\"00\",VLOOKUP(K507,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(M507=\"\",\"000\",VLOOKUP(M507,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","434.03.01.021.00.00","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",null,"kein Benchmark"]
[null,null,434,"Kälteanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C508,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":434},"Verteiler und Rohrleitungen",{"$f":"IF(F508=\"\",\"00\",VLOOKUP(F508,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},8,":","8:Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung","Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K508=\"\",\"00\",VLOOKUP(K508,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kältemengenzähler",{"$f":"IF(M508=\"\",\"000\",VLOOKUP(M508,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"162"},null,"00",null,"00","Anzahl","434.03.01.162.00.00","ohne Eichung",null,"kein Benchmark"]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C509,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Lüftungsdecken, Kühldecken, Abluftfenster; Installationsdoppelböden, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"439....."]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C510,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F510=\"\",\"00\",VLOOKUP(F510,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K510=\"\",\"00\",VLOOKUP(K510,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M510=\"\",\"000\",VLOOKUP(M510,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"439.01.00.000.."]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C511,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F511=\"\",\"00\",VLOOKUP(F511,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Kanalnetz","Kanalnetz",{"$f":"IF(K511=\"\",\"00\",VLOOKUP(K511,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brandschutzklappen",{"$f":"IF(M511=\"\",\"000\",VLOOKUP(M511,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"053"},null,"00",null,"00","Anzahl","439.01.01.053.00.00",null,null,1.1466328184434234,21.159188138719834,20.07,23.012920666159506]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C512,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F512=\"\",\"00\",VLOOKUP(F512,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Kanalnetz","Kanalnetz",{"$f":"IF(K512=\"\",\"00\",VLOOKUP(K512,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Brandschutzklappen - Küchenabluft (fire safe)",{"$f":"IF(M512=\"\",\"000\",VLOOKUP(M512,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"121"},null,"00",null,"00","Anzahl","439.01.01.121.00.00",null,null,1.4101153064752632,27.229237704168035,22.595796666666669,31.862678741669399]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C513,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F513=\"\",\"00\",VLOOKUP(F513,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Kanalnetz","Kanalnetz",{"$f":"IF(K513=\"\",\"00\",VLOOKUP(K513,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Volumenstromregler",{"$f":"IF(M513=\"\",\"000\",VLOOKUP(M513,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"222"},null,"00",null,"00","Anzahl","439.01.01.222.00.00",null,null,1.550149269046716,11.328057170321209,8.8842306666666655,13.771883673975751]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C514,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F514=\"\",\"00\",VLOOKUP(F514,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Kanalnetz","Kanalnetz",{"$f":"IF(K514=\"\",\"00\",VLOOKUP(K514,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Nacherhitzer",{"$f":"IF(M514=\"\",\"000\",VLOOKUP(M514,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"182"},null,"00",null,"00","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E514)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E514,\".\",G514,\".\",L514,\".\",N514,\".\",P514,\".\",R514))","v":"439.01.01.182.00.00"},null,null,2.1560238786416002,24.394587562724368,15.459064000000001,33.330111125448731]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C515,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F515=\"\",\"00\",VLOOKUP(F515,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Kanalnetz","Kanalnetz",{"$f":"IF(K515=\"\",\"00\",VLOOKUP(K515,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Nachkühler",{"$f":"IF(M515=\"\",\"000\",VLOOKUP(M515,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"183"},null,"00",null,"00","Anzahl","439.01.01.183.00.00",null,null,1.0615955883405757,37.334435581087732,36.218971162175457,38.4499]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C516,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F516=\"\",\"00\",VLOOKUP(F516,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Kanalnetz","Kanalnetz",{"$f":"IF(K516=\"\",\"00\",VLOOKUP(K516,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Stützlüfter",{"$f":"IF(M516=\"\",\"000\",VLOOKUP(M516,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"207"},null,"00",null,"00","Anzahl","439.01.01.207.00.00",null,null,1.8249422384138774,25.048361686217994,17.733715999999998,32.363007372435987]
[null,null,439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C517,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kanalnetz",{"$f":"IF(F517=\"\",\"00\",VLOOKUP(F517,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Kanalnetz - Küchenabluft","Kanalnetz - Küchenabluft","00",null,{"$f":"IF(M517=\"\",\"000\",VLOOKUP(M517,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","439.01.00.000.00.00",null,"Erläuterung im Begleitdokument","kein Einheitspreis"]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C518,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Natürliche Rauchabzugsanlage (NRA)",{"$f":"IF(F518=\"\",\"00\",VLOOKUP(F518,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K518=\"\",\"00\",VLOOKUP(K518,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M518=\"\",\"000\",VLOOKUP(M518,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"439.02.00.000.."]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C519,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Natürliche Rauchabzugsanlage (NRA)",{"$f":"IF(F519=\"\",\"00\",VLOOKUP(F519,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) ","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) ",{"$f":"IF(K519=\"\",\"00\",VLOOKUP(K519,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M519=\"\",\"000\",VLOOKUP(M519,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl elektrische Antriebe","01",null,"00","Anzahl pro Antrieb","439.02.01.000.01.00",null,null,2.7973447514169312,158.08437968666834,91.67264773857643,256.44]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C520,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Natürliche Rauchabzugsanlage (NRA)",{"$f":"IF(F520=\"\",\"00\",VLOOKUP(F520,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) ","Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) ",{"$f":"IF(K520=\"\",\"00\",VLOOKUP(K520,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M520=\"\",\"000\",VLOOKUP(M520,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl pneumatische Antriebe","02",null,"00","Anzahl pro Antrieb","439.02.01.000.02.00",null,null,2.1474540070016088,101.52610462626262,70.459999999999994,151.30960933333336]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C521,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kühl- / Heizdecke",{"$f":"IF(F521=\"\",\"00\",VLOOKUP(F521,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K521=\"\",\"00\",VLOOKUP(K521,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M521=\"\",\"000\",VLOOKUP(M521,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},{"$error":"#N/A"}]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C522,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Kühl- / Heizdecke",{"$f":"IF(F522=\"\",\"00\",VLOOKUP(F522,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":{"$error":"#N/A"}},1,":","1:Kühldecke","Kühldecke",{"$f":"IF(K522=\"\",\"00\",VLOOKUP(K522,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M522=\"\",\"000\",VLOOKUP(M522,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl pro Regelkreis",{"$error":"#N/A"},null,null,"kein Benchmark"]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C523,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Wärmerückgewinnung",{"$f":"IF(F523=\"\",\"00\",VLOOKUP(F523,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K523=\"\",\"00\",VLOOKUP(K523,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M523=\"\",\"000\",VLOOKUP(M523,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"439.04.00.000.."]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C524,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Wärmerückgewinnung",{"$f":"IF(F524=\"\",\"00\",VLOOKUP(F524,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem",{"$f":"IF(K524=\"\",\"00\",VLOOKUP(K524,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M524=\"\",\"000\",VLOOKUP(M524,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung <= 10 kW","01","Anzahl","439.04.01.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C525,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Wärmerückgewinnung",{"$f":"IF(F525=\"\",\"00\",VLOOKUP(F525,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem",{"$f":"IF(K525=\"\",\"00\",VLOOKUP(K525,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M525=\"\",\"000\",VLOOKUP(M525,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 10 bis 20 kW","02","Anzahl","439.04.01.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[439,"Lufttechnische Anlagen, sonstiges",439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C526,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Wärmerückgewinnung",{"$f":"IF(F526=\"\",\"00\",VLOOKUP(F526,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem",{"$f":"IF(K526=\"\",\"00\",VLOOKUP(K526,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M526=\"\",\"000\",VLOOKUP(M526,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 20 bis 50 kW","03","Anzahl","439.04.01.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,439,"Sonstiges zur KG 430 ",{"$f":"VLOOKUP(C527,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":439},"Wärmerückgewinnung",{"$f":"IF(F527=\"\",\"00\",VLOOKUP(F527,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},4,":","4:Kreislaufverbundsystem","Kreislaufverbundsystem",{"$f":"IF(K527=\"\",\"00\",VLOOKUP(K527,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M527=\"\",\"000\",VLOOKUP(M527,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 50 bis 100 kW","04","Anzahl","439.04.01.000.00.04",null,null,"kein Benchmark"]
[440,"Starkstromanlagen",440,"Elektrische Anlagen ",null,"Elektrische Anlagen für Starkstrom einschließlich der Brandschutzdurchführungen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, jedoch ohne die Anlagen der KG 450",null,1,":","1:",{"$nulls":9},""]
[null,null,441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C529,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Schaltanlagen, Transformatoren",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"441....."]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C530,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Schaltanlagen",{"$f":"IF(F530=\"\",\"00\",VLOOKUP(F530,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K530=\"\",\"00\",VLOOKUP(K530,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M530=\"\",\"000\",VLOOKUP(M530,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"441.01.00.000.."]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C531,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Schaltanlagen",{"$f":"IF(F531=\"\",\"00\",VLOOKUP(F531,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Schaltanlage","Schaltanlage",{"$f":"IF(K531=\"\",\"00\",VLOOKUP(K531,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M531=\"\",\"000\",VLOOKUP(M531,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","441.01.01.000.00.00","Feld exkl. Lasttrennschalter",null,1.5485583320189766,106.93469190336165,67.188298851066463,104.045]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C532,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Schaltanlagen",{"$f":"IF(F532=\"\",\"00\",VLOOKUP(F532,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Schaltanlage","Schaltanlage",{"$f":"IF(K532=\"\",\"00\",VLOOKUP(K532,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M532=\"\",\"000\",VLOOKUP(M532,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Lasttrennschalter","01","Nicht gekapselt","01","Anzahl","441.01.01.000.01.01",null,null,"kein Benchmark"]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C533,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Schaltanlagen",{"$f":"IF(F533=\"\",\"00\",VLOOKUP(F533,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Schaltanlage","Schaltanlage",{"$f":"IF(K533=\"\",\"00\",VLOOKUP(K533,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M533=\"\",\"000\",VLOOKUP(M533,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Lasttrennschalter","01","Gekapselt","02","Anzahl","441.01.01.000.01.02",null,null,2.0883626300893603,309.07900026773899,200.09695345971562,417.875]
[null,null,441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C534,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Schaltanlagen",{"$f":"IF(F534=\"\",\"00\",VLOOKUP(F534,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Schaltanlage","Schaltanlage",{"$f":"IF(K534=\"\",\"00\",VLOOKUP(K534,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Stromzähler",{"$f":"IF(M534=\"\",\"000\",VLOOKUP(M534,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"002"},null,"00",null,"00","Anzahl","441.01.01.002.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C535,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Transformatoren",{"$f":"IF(F535=\"\",\"00\",VLOOKUP(F535,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K535=\"\",\"00\",VLOOKUP(K535,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M535=\"\",\"000\",VLOOKUP(M535,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"441.02.00.000.."]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C536,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Transformatoren",{"$f":"IF(F536=\"\",\"00\",VLOOKUP(F536,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Transformator","Transformator",{"$f":"IF(K536=\"\",\"00\",VLOOKUP(K536,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M536=\"\",\"000\",VLOOKUP(M536,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"trocken","01","Trafoleistung 0 bis 630 kVA","01","Anzahl","441.02.01.000.01.01",null,null,1.5231061487661872,442.47354728039636,350.73716379056691,534.20993077022581]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C537,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Transformatoren",{"$f":"IF(F537=\"\",\"00\",VLOOKUP(F537,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Transformator","Transformator",{"$f":"IF(K537=\"\",\"00\",VLOOKUP(K537,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M537=\"\",\"000\",VLOOKUP(M537,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"trocken","01","Trafoleistung 630 bis 1500 kVA","02","Anzahl","441.02.01.000.01.02",null,null,1.6892852526275668,638.47229441955403,474.82675465217721,802.11783418693085]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C538,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Transformatoren",{"$f":"IF(F538=\"\",\"00\",VLOOKUP(F538,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Transformator","Transformator",{"$f":"IF(K538=\"\",\"00\",VLOOKUP(K538,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M538=\"\",\"000\",VLOOKUP(M538,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Öl","02","Trafoleistung 0 bis 630 kVA","01","Anzahl","441.02.01.000.02.01",null,null,1.3158700361731539,591.2268218254751,510.58722000000006,671.8664236509502]
[441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",441,"Hoch- und Mittelspannungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C539,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":441},"Transformatoren",{"$f":"IF(F539=\"\",\"00\",VLOOKUP(F539,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Transformator","Transformator",{"$f":"IF(K539=\"\",\"00\",VLOOKUP(K539,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M539=\"\",\"000\",VLOOKUP(M539,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Öl","02","Trafoleistung 630 bis 1500 kVA","02","Anzahl","441.02.01.000.02.02",null,null,1.3356570801968095,667.44602925258039,588,785.366363155724]
[null,null,442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C540,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung, Abgasanlagen, Brennstoffversorgung, zentraler Batterie- und unterbrechungsfreier Stromversorgungsanlagen sowie photovoltaischer Anlagen",null,{"$f":"IF(K540=K539,H539+1,1)","v":1},":",{"$f":"CONCATENATE(H540,I540,K540)","v":"1:"},{"$nulls":9},"442....."]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C541,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung",{"$f":"IF(F541=\"\",\"00\",VLOOKUP(F541,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K541=\"\",\"00\",VLOOKUP(K541,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M541=\"\",\"000\",VLOOKUP(M541,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"442.01.00.000.."]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C542,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung",{"$f":"IF(F542=\"\",\"00\",VLOOKUP(F542,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Netzersatzanlage-Diesel","Netzersatzanlage-Diesel",{"$f":"IF(K542=\"\",\"00\",VLOOKUP(K542,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M542=\"\",\"000\",VLOOKUP(M542,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","elektrische Nennleistung <100 kVA","01","Anzahl","442.01.01.000.00.01"," inkl. Tagestank, inkl. Starter- / Steuerbatterie, inkl. Steuerung\n(exkl. Verbrauchsstoffe)",null,1.6128977636071042,682.84163705226251,522.66999999999996,843.01327410452507]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C543,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung",{"$f":"IF(F543=\"\",\"00\",VLOOKUP(F543,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Netzersatzanlage-Diesel","Netzersatzanlage-Diesel",{"$f":"IF(K543=\"\",\"00\",VLOOKUP(K543,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M543=\"\",\"000\",VLOOKUP(M543,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","elektrische Nennleistung 100 bis 250 kVA","02","Anzahl","442.01.01.000.00.02"," inkl. Tagestank, inkl. Starter- / Steuerbatterie, inkl. Steuerung\n(exkl. Verbrauchsstoffe)",null,1.7047558385559665,859.30092990923049,635.4,1083.2018598184611]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C544,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung",{"$f":"IF(F544=\"\",\"00\",VLOOKUP(F544,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Netzersatzanlage-Diesel","Netzersatzanlage-Diesel",{"$f":"IF(K544=\"\",\"00\",VLOOKUP(K544,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M544=\"\",\"000\",VLOOKUP(M544,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","elektrische Nennleistung 250 bis 500 kVA","03","Anzahl","442.01.01.000.00.03"," inkl. Tagestank, inkl. Starter- / Steuerbatterie, inkl. Steuerung\n(exkl. Verbrauchsstoffe)",null,1.8069844014894281,1098.0118530580103,753.33,1361.2555591740309]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C545,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung",{"$f":"IF(F545=\"\",\"00\",VLOOKUP(F545,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Netzersatzanlage-Diesel","Netzersatzanlage-Diesel",{"$f":"IF(K545=\"\",\"00\",VLOOKUP(K545,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M545=\"\",\"000\",VLOOKUP(M545,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","elektrische Nennleistung 500 bis 750 kVA","04","Anzahl","442.01.01.000.00.04"," inkl. Tagestank, inkl. Starter- / Steuerbatterie, inkl. Steuerung\n(exkl. Verbrauchsstoffe)",null,2.0153366460469022,1675.6364193814652,1026.7950000000001,2069.3375914777289]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C546,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"Stromerzeugungsaggregate einschließlich Kühlung",{"$f":"IF(F546=\"\",\"00\",VLOOKUP(F546,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Blockheizkraftwerk (stromgeführt)","Blockheizkraftwerk (stromgeführt)",{"$f":"IF(K546=\"\",\"00\",VLOOKUP(K546,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M546=\"\",\"000\",VLOOKUP(M546,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","442.01.02.000.00.00","inkl. Steuerung, Tagestank, exkl. Verbrauchsstoffe und Rückkühlung",null,"kein Einheitspreis"]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C547,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F547=\"\",\"00\",VLOOKUP(F547,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K547=\"\",\"00\",VLOOKUP(K547,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M547=\"\",\"000\",VLOOKUP(M547,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"442.02.00.000.."]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C548,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F548=\"\",\"00\",VLOOKUP(F548,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",{"$f":"IF(K548=\"\",\"00\",VLOOKUP(K548,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M548=\"\",\"000\",VLOOKUP(M548,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kapazität <50 Ah","01","Anzahl","442.02.01.000.00.01","keine Preisdifferenzierung zwischen mit/ohne Batteriemanagementsystem",null,4.6852328658182909,295.17790126907477,97.725131943902298,457.86500000000001]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C549,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F549=\"\",\"00\",VLOOKUP(F549,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",{"$f":"IF(K549=\"\",\"00\",VLOOKUP(K549,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M549=\"\",\"000\",VLOOKUP(M549,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kapazität 50 bis 250 Ah","02","Anzahl","442.02.01.000.00.02","keine Preisdifferenzierung zwischen mit/ohne Batteriemanagementsystem",null,5.9599184385003312,564.96817403661714,144.22499999999999,859.56923679271029]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C550,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F550=\"\",\"00\",VLOOKUP(F550,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",{"$f":"IF(K550=\"\",\"00\",VLOOKUP(K550,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M550=\"\",\"000\",VLOOKUP(M550,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kapatität 250 bis 500 Ah","03","Anzahl","442.02.01.000.00.03","keine Preisdifferenzierung zwischen mit/ohne Batteriemanagementsystem",null,4.7819174673394631,601.89504590841273,180.83749999999998,864.75]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C551,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F551=\"\",\"00\",VLOOKUP(F551,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:zentrale Batterieanlage","zentrale Batterieanlage",{"$f":"IF(K551=\"\",\"00\",VLOOKUP(K551,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M551=\"\",\"000\",VLOOKUP(M551,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kapazität 500 bis 1000 Ah","04","Anzahl","442.02.01.000.00.04","keine Preisdifferenzierung zwischen mit/ohne Batteriemanagementsystem",null,3.2236470683119607,974.81413338306754,464.96249999999998,1498.875]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C552,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F552=\"\",\"00\",VLOOKUP(F552,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$f":"IF(K552=\"\",\"00\",VLOOKUP(K552,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M552=\"\",\"000\",VLOOKUP(M552,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"statisch","01","elektrische Leistung <5 kVA ","01","Anzahl","442.02.02.000.01.01",null,null,1.7879219104329955,550.98287446420511,396.07946666666663,708.15915672594861]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C553,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F553=\"\",\"00\",VLOOKUP(F553,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$f":"IF(K553=\"\",\"00\",VLOOKUP(K553,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M553=\"\",\"000\",VLOOKUP(M553,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"statisch","01","elektrische Nennleistung 5 bis 50 kVA ","02","Anzahl","442.02.02.000.01.02",null,null,1.3274551219878707,946.11050708806943,813,1079.2210141761389]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C554,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F554=\"\",\"00\",VLOOKUP(F554,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$f":"IF(K554=\"\",\"00\",VLOOKUP(K554,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M554=\"\",\"000\",VLOOKUP(M554,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"statisch","01","elektrische Nennleistung 50 bis 100 kVA","03","Anzahl","442.02.02.000.01.03",null,null,1.4167286843705076,1192.6435220934236,986.99,1398.2970441868472]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C555,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F555=\"\",\"00\",VLOOKUP(F555,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$f":"IF(K555=\"\",\"00\",VLOOKUP(K555,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M555=\"\",\"000\",VLOOKUP(M555,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"statisch","01","elektrische Nennleistung 100 bis 250 kVA","04","Anzahl","442.02.02.000.01.04",null,null,1.3576159561230841,1519.9731404275772,1345.52,1826.6994212827319]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C556,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F556=\"\",\"00\",VLOOKUP(F556,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$f":"IF(K556=\"\",\"00\",VLOOKUP(K556,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M556=\"\",\"000\",VLOOKUP(M556,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"statisch","01","elektrische Nennleistung 250 bis 500 kVA","05","Anzahl","442.02.02.000.01.05",null,null,1.5811645011991633,2011.4158564337363,1558.5336428571429,2464.2980700103294]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C557,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F557=\"\",\"00\",VLOOKUP(F557,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},6,":","6:USV-Anlage","USV-Anlage",{"$f":"IF(K557=\"\",\"00\",VLOOKUP(K557,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M557=\"\",\"000\",VLOOKUP(M557,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"dynamisch","02",null,"00","kein EP","442.02.02.000.02.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C558,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"photovoltaische Anlagen",{"$f":"IF(F558=\"\",\"00\",VLOOKUP(F558,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K558=\"\",\"00\",VLOOKUP(K558,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M558=\"\",\"000\",VLOOKUP(M558,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"442.03.00.000.."]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C559,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"photovoltaische Anlagen",{"$f":"IF(F559=\"\",\"00\",VLOOKUP(F559,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:photovoltaische Anlage","photovoltaische Anlage",{"$f":"IF(K559=\"\",\"00\",VLOOKUP(K559,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M559=\"\",\"000\",VLOOKUP(M559,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Modulfläche gesamt <100 m2","01","Anzahl","442.03.01.000.00.01",null,null,2.0096190597528349,231.64116762091979,156.97999999999999,315.47000000000003]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C560,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"photovoltaische Anlagen",{"$f":"IF(F560=\"\",\"00\",VLOOKUP(F560,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:photovoltaische Anlage","photovoltaische Anlage",{"$f":"IF(K560=\"\",\"00\",VLOOKUP(K560,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M560=\"\",\"000\",VLOOKUP(M560,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Modulfläche gesamt 100 - 500 m2","02","Anzahl","442.03.01.000.00.02",null,null,2.1557511045626714,431.65193620794355,273.56526031717101,589.73861209871609]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C561,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"photovoltaische Anlagen",{"$f":"IF(F561=\"\",\"00\",VLOOKUP(F561,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:photovoltaische Anlage","photovoltaische Anlage",{"$f":"IF(K561=\"\",\"00\",VLOOKUP(K561,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M561=\"\",\"000\",VLOOKUP(M561,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Modulfläche gesamt 500 - 2.500  m2","03","Anzahl","442.03.01.000.00.03",null,null,1.5951102271875204,770.01727260298946,593.43704520597896,946.59749999999997]
[442,"Eigenstromversorgungsanlagen",442,"Eigenstromversorgungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C562,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":442},"photovoltaische Anlagen",{"$f":"IF(F562=\"\",\"00\",VLOOKUP(F562,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:photovoltaische Anlage","photovoltaische Anlage",{"$f":"IF(K562=\"\",\"00\",VLOOKUP(K562,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M562=\"\",\"000\",VLOOKUP(M562,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Wechselrichter","01",null,"00","Anzahl","442.03.01.000.01.00",null,null,2.453474702625285,66.58446064945899,38.211113364928906,93.75]
[null,null,443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C563,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Niederspannungshauptverteiler, Blindstromkompensationsanlagen, Maximumüberwachungsanlagen, Oberschwingungsfilter",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"443....."]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C564,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(F564=\"\",\"00\",VLOOKUP(F564,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K564=\"\",\"00\",VLOOKUP(K564,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M564=\"\",\"000\",VLOOKUP(M564,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"443.01.00.000.."]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C565,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(F565=\"\",\"00\",VLOOKUP(F565,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(K565=\"\",\"00\",VLOOKUP(K565,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M565=\"\",\"000\",VLOOKUP(M565,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl NSHV Felder","01",null,"00","Anzahl","443.01.01.000.01.00",null,null,2.305660907430819,120.79819702546592,71.19,164.14]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C566,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(F566=\"\",\"00\",VLOOKUP(F566,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(K566=\"\",\"00\",VLOOKUP(K566,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M566=\"\",\"000\",VLOOKUP(M566,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Lasttrennschalter","02","Nicht gekapselt","01","Anzahl","443.01.01.000.02.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C567,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(F567=\"\",\"00\",VLOOKUP(F567,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(K567=\"\",\"00\",VLOOKUP(K567,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M567=\"\",\"000\",VLOOKUP(M567,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Lasttrennschalter","02","Gekapselt","02",null,"443.01.01.000.02.02",null,null,"kein Benchmark"]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C568,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(F568=\"\",\"00\",VLOOKUP(F568,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Niederspannungshauptverteiler","Niederspannungshauptverteiler",{"$f":"IF(K568=\"\",\"00\",VLOOKUP(K568,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Stromzähler",{"$f":"IF(M568=\"\",\"000\",VLOOKUP(M568,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"002"},null,"00",null,"00","Anzahl","443.01.01.002.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C569,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Blindstromkompensationsanlagen",{"$f":"IF(F569=\"\",\"00\",VLOOKUP(F569,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K569=\"\",\"00\",VLOOKUP(K569,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M569=\"\",\"000\",VLOOKUP(M569,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"443.02.00.000.."]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C570,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Blindstromkompensationsanlagen",{"$f":"IF(F570=\"\",\"00\",VLOOKUP(F570,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage",{"$f":"IF(K570=\"\",\"00\",VLOOKUP(K570,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M570=\"\",\"000\",VLOOKUP(M570,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","elektrische Leistung < 250 kVAr","01","Anzahl","443.02.01.000.00.01",null,null,1.9481465311795385,168.9790618194705,124.55,242.6416504584115]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C571,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Blindstromkompensationsanlagen",{"$f":"IF(F571=\"\",\"00\",VLOOKUP(F571,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Blindstromkompensationsanlage","Blindstromkompensationsanlage",{"$f":"IF(K571=\"\",\"00\",VLOOKUP(K571,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M571=\"\",\"000\",VLOOKUP(M571,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","elektrische Leistung 250 bis 500 kVAr","02","Anzahl","443.02.01.000.00.02",null,null,1.5619458946843867,277.11562538550879,216.33214500000003,337.8991057710175]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C572,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Maximumüberwachungsanlagen",{"$f":"IF(F572=\"\",\"00\",VLOOKUP(F572,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K572=\"\",\"00\",VLOOKUP(K572,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M572=\"\",\"000\",VLOOKUP(M572,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"443.03.00.000.."]
[443,"Niederspannungsschaltanlagen",443,"Niederspannungsschaltanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C573,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":443},"Maximumüberwachungsanlagen",{"$f":"IF(F573=\"\",\"00\",VLOOKUP(F573,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Gleichstromversorgungsschränke","Gleichstromversorgungsschränke",{"$f":"IF(K573=\"\",\"00\",VLOOKUP(K573,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M573=\"\",\"000\",VLOOKUP(M573,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","443.03.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[null,null,444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C574,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Kabel, Leitungen, Unterverteiler, Verlegesysteme, Installationsgeräte",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"444....."]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C575,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Kabel ",{"$f":"IF(F575=\"\",\"00\",VLOOKUP(F575,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K575=\"\",\"00\",VLOOKUP(K575,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M575=\"\",\"000\",VLOOKUP(M575,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"444.01.00.000.."]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C576,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Kabel ",{"$f":"IF(F576=\"\",\"00\",VLOOKUP(F576,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Kabel ","Kabel ",{"$f":"IF(K576=\"\",\"00\",VLOOKUP(K576,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M576=\"\",\"000\",VLOOKUP(M576,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","444.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C577,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Leitungen",{"$f":"IF(F577=\"\",\"00\",VLOOKUP(F577,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K577=\"\",\"00\",VLOOKUP(K577,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M577=\"\",\"000\",VLOOKUP(M577,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"444.02.00.000.."]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C578,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Leitungen",{"$f":"IF(F578=\"\",\"00\",VLOOKUP(F578,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Leitungen","Leitungen",{"$f":"IF(K578=\"\",\"00\",VLOOKUP(K578,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M578=\"\",\"000\",VLOOKUP(M578,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP",{"$f":"IF(ISBLANK(E578)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E578,\".\",G578,\".\",L578,\".\",N578,\".\",P578,\".\",R578))","v":"444.02.01.000.00.00"},null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C579,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Unterverteiler",{"$f":"IF(F579=\"\",\"00\",VLOOKUP(F579,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K579=\"\",\"00\",VLOOKUP(K579,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M579=\"\",\"000\",VLOOKUP(M579,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"444.03.00.000.."]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C580,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Unterverteiler",{"$f":"IF(F580=\"\",\"00\",VLOOKUP(F580,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:NS-Unterverteiler","NS-Unterverteiler",{"$f":"IF(K580=\"\",\"00\",VLOOKUP(K580,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M580=\"\",\"000\",VLOOKUP(M580,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Stromkreise <20 Stk.","01","Anzahl","444.03.01.000.00.01",null,null,1.9515418502202642,32.812554095730768,22.7,44.3]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C581,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Unterverteiler",{"$f":"IF(F581=\"\",\"00\",VLOOKUP(F581,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:NS-Unterverteiler","NS-Unterverteiler",{"$f":"IF(K581=\"\",\"00\",VLOOKUP(K581,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M581=\"\",\"000\",VLOOKUP(M581,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Stromkreise 20 bis 50 Stk. ","02","Anzahl","444.03.01.000.00.02",null,null,1.6712378363054476,53.49206891049672,37.642757142857135,62.91]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C582,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Unterverteiler",{"$f":"IF(F582=\"\",\"00\",VLOOKUP(F582,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:NS-Unterverteiler","NS-Unterverteiler",{"$f":"IF(K582=\"\",\"00\",VLOOKUP(K582,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M582=\"\",\"000\",VLOOKUP(M582,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Stromkreise 50 bis 100 Stk.","03","Anzahl","444.03.01.000.00.03",null,null,1.2058807777331302,61.049588757745823,55.351666666666667,66.747510848824973]
[null,null,444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C583,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Unterverteiler",{"$f":"IF(F583=\"\",\"00\",VLOOKUP(F583,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:NS-Unterverteiler","NS-Unterverteiler",{"$f":"IF(K583=\"\",\"00\",VLOOKUP(K583,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Stromzähler",{"$f":"IF(M583=\"\",\"000\",VLOOKUP(M583,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"002"},null,"00",null,"00","Anzahl","444.03.01.002.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C584,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Verlegesysteme",{"$f":"IF(F584=\"\",\"00\",VLOOKUP(F584,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K584=\"\",\"00\",VLOOKUP(K584,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M584=\"\",\"000\",VLOOKUP(M584,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"444.04.00.000.."]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C585,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Verlegesysteme",{"$f":"IF(F585=\"\",\"00\",VLOOKUP(F585,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Verlegesysteme","Verlegesysteme",{"$f":"IF(K585=\"\",\"00\",VLOOKUP(K585,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M585=\"\",\"000\",VLOOKUP(M585,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","444.04.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C586,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Installationsgeräte",{"$f":"IF(F586=\"\",\"00\",VLOOKUP(F586,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K586=\"\",\"00\",VLOOKUP(K586,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M586=\"\",\"000\",VLOOKUP(M586,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"444.05.00.000.."]
[444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",444,"Niederspannungsinstallationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C587,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":444},"Installationsgeräte",{"$f":"IF(F587=\"\",\"00\",VLOOKUP(F587,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Installationsgeräte","Installationsgeräte",{"$f":"IF(K587=\"\",\"00\",VLOOKUP(K587,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M587=\"\",\"000\",VLOOKUP(M587,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","444.05.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C588,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Ortsfeste Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Beleuchtungsanlagen für Anlagen des Verkehrs sowie Flutlichtanlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"445....."]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C589,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Ortsfeste Leuchten",{"$f":"IF(F589=\"\",\"00\",VLOOKUP(F589,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K589=\"\",\"00\",VLOOKUP(K589,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M589=\"\",\"000\",VLOOKUP(M589,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"445.01.00.000.."]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C590,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Ortsfeste Leuchten",{"$f":"IF(F590=\"\",\"00\",VLOOKUP(F590,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Raumbeleuchtung","Raumbeleuchtung",{"$f":"IF(K590=\"\",\"00\",VLOOKUP(K590,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M590=\"\",\"000\",VLOOKUP(M590,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","445.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C591,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F591=\"\",\"00\",VLOOKUP(F591,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K591=\"\",\"00\",VLOOKUP(K591,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M591=\"\",\"000\",VLOOKUP(M591,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"445.02.00.000.."]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C592,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F592=\"\",\"00\",VLOOKUP(F592,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage",{"$f":"IF(K592=\"\",\"00\",VLOOKUP(K592,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Leuchte",{"$f":"IF(M592=\"\",\"000\",VLOOKUP(M592,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"007"},"Eigenversorgung mit Überwachung","01",null,"00","Anzahl","445.02.01.007.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C593,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F593=\"\",\"00\",VLOOKUP(F593,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage",{"$f":"IF(K593=\"\",\"00\",VLOOKUP(K593,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Leuchte",{"$f":"IF(M593=\"\",\"000\",VLOOKUP(M593,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"007"},"Eigenversorgung ohne Überwachung","02",null,"00","Anzahl","445.02.01.007.02.00",null,null,1.9898373983739837,26.31,9.84,19.579999999999998]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C594,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F594=\"\",\"00\",VLOOKUP(F594,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage",{"$f":"IF(K594=\"\",\"00\",VLOOKUP(K594,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Leuchte",{"$f":"IF(M594=\"\",\"000\",VLOOKUP(M594,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"007"},"Zentralversorgung mit Überwachung","03",null,"00","Anzahl","445.02.01.007.03.00",null,null,1.351506456241033,8.432600508539343,6.97,9.42]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C595,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F595=\"\",\"00\",VLOOKUP(F595,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage",{"$f":"IF(K595=\"\",\"00\",VLOOKUP(K595,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Leuchte",{"$f":"IF(M595=\"\",\"000\",VLOOKUP(M595,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"007"},"Zentralversorgung ohne Überwachung","04",null,"00","Anzahl","445.02.01.007.04.00",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C596,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F596=\"\",\"00\",VLOOKUP(F596,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Sicherheitsbeleuchtungsanlage","Sicherheitsbeleuchtungsanlage",{"$f":"IF(K596=\"\",\"00\",VLOOKUP(K596,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Zentralgerät",{"$f":"IF(M596=\"\",\"000\",VLOOKUP(M596,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"235"},null,"00",null,"00","Anzahl","445.02.01.235.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C597,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F597=\"\",\"00\",VLOOKUP(F597,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:optische Sicherheitsleitsysteme","optische Sicherheitsleitsysteme",{"$f":"IF(K597=\"\",\"00\",VLOOKUP(K597,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Sicherheitszeichen",{"$f":"IF(M597=\"\",\"000\",VLOOKUP(M597,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"200"},"Eigenversorgung","01",null,"00","Anzahl","445.02.02.200.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C598,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F598=\"\",\"00\",VLOOKUP(F598,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:optische Sicherheitsleitsysteme","optische Sicherheitsleitsysteme",{"$f":"IF(K598=\"\",\"00\",VLOOKUP(K598,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Sicherheitszeichen",{"$f":"IF(M598=\"\",\"000\",VLOOKUP(M598,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"200"},"Zentralversorgung","02",null,"00","Anzahl","445.02.02.200.02.00",null,null,2.481314720293923,353.71150750915751,212.65944045078427,527.67499999999995]
[null,null,445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C599,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Sicherheitsbeleuchtung",{"$f":"IF(F599=\"\",\"00\",VLOOKUP(F599,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:optische Sicherheitsleitsysteme","optische Sicherheitsleitsysteme",{"$f":"IF(K599=\"\",\"00\",VLOOKUP(K599,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Leitmarkierungen",{"$f":"IF(M599=\"\",\"000\",VLOOKUP(M599,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"174"},null,"00",null,"00","Länge Leitmarkierung","445.02.02.174.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C600,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Signalanlagen",{"$f":"IF(F600=\"\",\"00\",VLOOKUP(F600,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K600=\"\",\"00\",VLOOKUP(K600,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M600=\"\",\"000\",VLOOKUP(M600,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"445.03.00.000.."]
[445,"Beleuchtungsanlagen",445,"Beleuchtungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C601,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":445},"Signalanlagen",{"$f":"IF(F601=\"\",\"00\",VLOOKUP(F601,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Ampelanlage","Ampelanlage",{"$f":"IF(K601=\"\",\"00\",VLOOKUP(K601,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M601=\"\",\"000\",VLOOKUP(M601,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","pauschal","445.03.01.000.00.00",null,null,1.8143345939132001,149.86000000000001,111.06,201.5]
[null,null,446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C602,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":446},"Auffangeinrichtungen, Ableitungen, Erdungen, Potentialausgleich",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"446....."]
[446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C603,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":446},"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"IF(F603=\"\",\"00\",VLOOKUP(F603,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K603=\"\",\"00\",VLOOKUP(K603,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M603=\"\",\"000\",VLOOKUP(M603,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"446.01.00.000.."]
[446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C604,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":446},"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"IF(F604=\"\",\"00\",VLOOKUP(F604,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K604=K603,H603+1,1)","v":1},":",{"$f":"CONCATENATE(H604,I604,K604)","v":"1:Blitzschutzanlage"},"Blitzschutzanlage",{"$f":"IF(K604=\"\",\"00\",VLOOKUP(K604,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Trennstellen",{"$f":"IF(M604=\"\",\"000\",VLOOKUP(M604,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"216"},null,"00","Äußerer Blitzschutz","00","Anzahl","446.01.01.216.00.00",null,null,1.1484535841804764,14.171797326084805,12.947845872770788,14.87]
[446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",446,"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C605,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":446},"Blitzschutz- und Erdungsanlagen",{"$f":"IF(F605=\"\",\"00\",VLOOKUP(F605,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Blitzschutzanlage","Blitzschutzanlage",{"$f":"IF(K605=\"\",\"00\",VLOOKUP(K605,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M605=\"\",\"000\",VLOOKUP(M605,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Innerer Blitzschutz","00","kein EP (in Unterverteilung enthalten)","446.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[null,null,447,"Fahrleitungssysteme",{"$f":"VLOOKUP(C606,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":447},"Stromführende Leitungen für den Schienen- und Straßenverkehr",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"447....."]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C607,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},null,null,2,":","2:",{"$nulls":9},"449....."]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C608,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Ladestationen",{"$f":"IF(F608=\"\",\"00\",VLOOKUP(F608,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K608=\"\",\"00\",VLOOKUP(K608,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M608=\"\",\"000\",VLOOKUP(M608,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"449.01.00.000.."]
[null,null,449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C609,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Ladestationen",{"$f":"IF(F609=\"\",\"00\",VLOOKUP(F609,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Ladestation","Ladestation",{"$f":"IF(K609=\"\",\"00\",VLOOKUP(K609,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M609=\"\",\"000\",VLOOKUP(M609,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Ladeart = 1","01",null,"00","Anzahl","449.01.01.000.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C610,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Ladestationen",{"$f":"IF(F610=\"\",\"00\",VLOOKUP(F610,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Ladestation","Ladestation",{"$f":"IF(K610=\"\",\"00\",VLOOKUP(K610,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M610=\"\",\"000\",VLOOKUP(M610,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Ladeart = 2","02",null,"00","Anzahl","449.01.01.000.02.00",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C611,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Ladestationen",{"$f":"IF(F611=\"\",\"00\",VLOOKUP(F611,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Ladestation","Ladestation",{"$f":"IF(K611=\"\",\"00\",VLOOKUP(K611,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M611=\"\",\"000\",VLOOKUP(M611,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Ladeart = 3","03",null,"00","Anzahl","449.01.01.000.03.00",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C612,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Ladestationen",{"$f":"IF(F612=\"\",\"00\",VLOOKUP(F612,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Ladestation","Ladestation",{"$f":"IF(K612=\"\",\"00\",VLOOKUP(K612,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M612=\"\",\"000\",VLOOKUP(M612,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Ladeart = 4","04",null,"00","Anzahl","449.01.01.000.04.00",null,null,"kein Benchmark"]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C613,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(F613=\"\",\"00\",VLOOKUP(F613,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":0},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K613=\"\",\"00\",VLOOKUP(K613,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M613=\"\",\"000\",VLOOKUP(M613,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"449.0.00.000.."]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C614,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Frequenzumformer",{"$f":"IF(F614=\"\",\"00\",VLOOKUP(F614,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":0},1,":","1:Frequenzumformer","Frequenzumformer",{"$f":"IF(K614=\"\",\"00\",VLOOKUP(K614,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M614=\"\",\"000\",VLOOKUP(M614,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP (im Preis der RLT-Anlagen)","449.0.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C615,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Begleitheizung",{"$f":"IF(F615=\"\",\"00\",VLOOKUP(F615,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K615=\"\",\"00\",VLOOKUP(K615,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M615=\"\",\"000\",VLOOKUP(M615,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"449.03.00.000.."]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C616,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Begleitheizung",{"$f":"IF(F616=\"\",\"00\",VLOOKUP(F616,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Begleitheizung","Begleitheizung",{"$f":"IF(K616=\"\",\"00\",VLOOKUP(K616,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M616=\"\",\"000\",VLOOKUP(M616,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl pro Steuereinheit","449.03.01.000.00.00",null,null,1.9241178694775551,36.761994878135077,25.143989756270155,48.38]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C617,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Taubenabwehranlage",{"$f":"IF(F617=\"\",\"00\",VLOOKUP(F617,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K617=\"\",\"00\",VLOOKUP(K617,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M617=\"\",\"000\",VLOOKUP(M617,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"449.04.00.000.."]
[449,"Starkstromanlagen, sonstiges",449,"Sonstiges zur KG 440",{"$f":"VLOOKUP(C618,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":449},"Taubenabwehranlage",{"$f":"IF(F618=\"\",\"00\",VLOOKUP(F618,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel","Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel",{"$f":"IF(K618=\"\",\"00\",VLOOKUP(K618,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M618=\"\",\"000\",VLOOKUP(M618,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl pro Steuereinheit","449.04.01.000.00.00",null,null,3.2101083032490978,99.063600989994725,55.4,177.84]
[450,"Fernmelde- und informationstechnische Anlagen",450,"Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen",null,"Die einzelnen Anlagen enthalten die zugehörigen Verteiler, Kabel, Leitungen sowie die Brandschutzdurchführungen.",null,1,":","1:",{"$nulls":9},""]
[451,"Telekommunikationsanlagen",451,"Telekommunikationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C620,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":451},"Einrichtungen zur Datenübertragung (Sprache, Text und Bild), soweit nicht in der KG 630 erfasst",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"451....."]
[451,"Telekommunikationsanlagen",451,"Telekommunikationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C621,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":451},"Telekommunikationsanlagen",{"$f":"IF(F621=\"\",\"00\",VLOOKUP(F621,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K621=\"\",\"00\",VLOOKUP(K621,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M621=\"\",\"000\",VLOOKUP(M621,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"451.01.00.000.."]
[451,"Telekommunikationsanlagen",451,"Telekommunikationsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C622,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":451},"Telekommunikationsanlagen",{"$f":"IF(F622=\"\",\"00\",VLOOKUP(F622,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:TK-Anlage","TK-Anlage",{"$f":"IF(K622=\"\",\"00\",VLOOKUP(K622,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M622=\"\",\"000\",VLOOKUP(M622,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Verteiler","01",null,"00","Anzahl","451.01.01.000.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C623,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Personenrufanlagen, Lichtruf- und Klingelanlagen, Türsprech- und Türöffneranlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"452....."]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C624,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Personenrufanlagen",{"$f":"IF(F624=\"\",\"00\",VLOOKUP(F624,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K624=\"\",\"00\",VLOOKUP(K624,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M624=\"\",\"000\",VLOOKUP(M624,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"452.01.00.000.."]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C625,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Personenrufanlagen",{"$f":"IF(F625=\"\",\"00\",VLOOKUP(F625,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Behindertennotruf","Behindertennotruf",{"$f":"IF(K625=\"\",\"00\",VLOOKUP(K625,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M625=\"\",\"000\",VLOOKUP(M625,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","452.01.01.000.00.00",null,null,1.1851297122827675,37.484692521274013,35.18,41.692863278107765]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C626,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Lichtruf- und Klingelanlagen",{"$f":"IF(F626=\"\",\"00\",VLOOKUP(F626,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K626=\"\",\"00\",VLOOKUP(K626,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M626=\"\",\"000\",VLOOKUP(M626,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"452.02.00.000.."]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C627,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Lichtruf- und Klingelanlagen",{"$f":"IF(F627=\"\",\"00\",VLOOKUP(F627,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Lichtruf- und Klingelanlage","Lichtruf- und Klingelanlage",{"$f":"IF(K627=\"\",\"00\",VLOOKUP(K627,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M627=\"\",\"000\",VLOOKUP(M627,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Module (Gesamt)","01",null,"00","Anzahl","452.02.01.000.01.00",null,null,1.4159852828559898,70.438050921666388,58.31,82.566101843332774]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C628,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Türsprech- und Türöffneranlagen",{"$f":"IF(F628=\"\",\"00\",VLOOKUP(F628,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K628=\"\",\"00\",VLOOKUP(K628,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M628=\"\",\"000\",VLOOKUP(M628,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"452.03.00.000.."]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C629,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Türsprech- und Türöffneranlagen",{"$f":"IF(F629=\"\",\"00\",VLOOKUP(F629,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage",{"$f":"IF(K629=\"\",\"00\",VLOOKUP(K629,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M629=\"\",\"000\",VLOOKUP(M629,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Sprechstellen 1 bis 25 Stk.","01",null,"00","pauschal","452.03.01.000.01.00","Sprechstellen inkl. Zentraleinheit, Türöffner, Kamera, Monitor",null,1.6593734045825266,132.24530180506517,98.46,163.38190541519555]
[452,"Such- und Signalanlagen",452,"Such- und Signalanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C630,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":452},"Türsprech- und Türöffneranlagen",{"$f":"IF(F630=\"\",\"00\",VLOOKUP(F630,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Türsprech- und Türöffneranlage","Türsprech- und Türöffneranlage",{"$f":"IF(K630=\"\",\"00\",VLOOKUP(K630,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M630=\"\",\"000\",VLOOKUP(M630,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Sprechstellen 26 bis 50 Stk.","02",null,"00","pauschal","452.03.01.000.02.00","Sprechstellen inkl. Zentraleinheit, Türöffner, Kamera, Monitor",null,1.0077926908240775,263.07163536361617,262.05059572723235,264.09267499999999]
[453,"Zeitdienstanlagen",453,"Zeitdienstanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C631,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":453},"Uhren- und Zeiterfassungsanlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"453....."]
[453,"Zeitdienstanlagen",453,"Zeitdienstanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C632,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":453},"Uhrenanlagen",{"$f":"IF(F632=\"\",\"00\",VLOOKUP(F632,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K632=\"\",\"00\",VLOOKUP(K632,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M632=\"\",\"000\",VLOOKUP(M632,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"453.01.00.000.."]
[453,"Zeitdienstanlagen",453,"Zeitdienstanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C633,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":453},"Uhrenanlagen",{"$f":"IF(F633=\"\",\"00\",VLOOKUP(F633,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Uhrenanlage","Uhrenanlage",{"$f":"IF(K633=\"\",\"00\",VLOOKUP(K633,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M633=\"\",\"000\",VLOOKUP(M633,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","453.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[453,"Zeitdienstanlagen",453,"Zeitdienstanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C634,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":453},"Zeiterfassungsanlagen",{"$f":"IF(F634=\"\",\"00\",VLOOKUP(F634,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K634=\"\",\"00\",VLOOKUP(K634,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M634=\"\",\"000\",VLOOKUP(M634,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"453.02.00.000.."]
[453,"Zeitdienstanlagen",453,"Zeitdienstanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C635,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":453},"Zeiterfassungsanlagen",{"$f":"IF(F635=\"\",\"00\",VLOOKUP(F635,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Zeiterfassungsanlage","Zeiterfassungsanlage",{"$f":"IF(K635=\"\",\"00\",VLOOKUP(K635,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M635=\"\",\"000\",VLOOKUP(M635,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","453.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C636,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Beschallungsanlagen, Konferenz- und Dolmetscheranlagen, Gegen- und Wechselsprechanlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"454.....","nur offene Systeme"]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C637,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F637=\"\",\"00\",VLOOKUP(F637,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K637=\"\",\"00\",VLOOKUP(K637,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M637=\"\",\"000\",VLOOKUP(M637,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"454.01.00.000..","nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker"]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C638,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F638=\"\",\"00\",VLOOKUP(F638,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Elektroakustische Anlage","Elektroakustische Anlage",{"$f":"IF(K638=\"\",\"00\",VLOOKUP(K638,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M638=\"\",\"000\",VLOOKUP(M638,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Pauschal","454.01.01.000.00.00","nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker",null,1.140946495823441,533.12255320912561,498.0251064182512,568.22]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C639,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F639=\"\",\"00\",VLOOKUP(F639,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Elektroakustische Anlage","Elektroakustische Anlage",{"$f":"IF(K639=\"\",\"00\",VLOOKUP(K639,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M639=\"\",\"000\",VLOOKUP(M639,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl  Lautsprecher <=100 Stk.","01","Pauschal","454.01.01.000.00.01","nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker",null,1.0991666666666666,286.43,276,303.37]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C640,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F640=\"\",\"00\",VLOOKUP(F640,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Elektroakustische Anlage","Elektroakustische Anlage",{"$f":"IF(K640=\"\",\"00\",VLOOKUP(K640,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M640=\"\",\"000\",VLOOKUP(M640,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Lautsprecher > 100 bis 250 Stk.","02","Pauschal","454.01.01.000.00.02","nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker",null,1.3607085346215786,767.86666666666667,620.99999999999977,845]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C641,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F641=\"\",\"00\",VLOOKUP(F641,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Elektroakustische Anlage","Elektroakustische Anlage",{"$f":"IF(K641=\"\",\"00\",VLOOKUP(K641,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M641=\"\",\"000\",VLOOKUP(M641,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Lautsprecher > 250 bis 500 Stk.","03","Pauschal","454.01.01.000.00.03","nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker",null,1.3830910828345824,1421.49,1192.98,1650]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C642,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F642=\"\",\"00\",VLOOKUP(F642,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Elektroakustische Anlage","Elektroakustische Anlage",{"$f":"IF(K642=\"\",\"00\",VLOOKUP(K642,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M642=\"\",\"000\",VLOOKUP(M642,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Lautsprecher > 500 bis 750 Stk.","04","Pauschal",{"$f":"IF(ISBLANK(E642)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E642,\".\",G642,\".\",L642,\".\",N642,\".\",P642,\".\",R642))","v":"454.01.01.000.00.04"},"nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker",null,1.5006220320358603,2582.9049999999997,2065.8099999999995,3100]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C643,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"IF(F643=\"\",\"00\",VLOOKUP(F643,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Elektroakustische Anlage","Elektroakustische Anlage",{"$f":"IF(K643=\"\",\"00\",VLOOKUP(K643,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M643=\"\",\"000\",VLOOKUP(M643,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Lautsprecher > 750 bis 1000 Stk.","05","Pauschal","454.01.01.000.00.05","nur offene Systeme; inkl. Sprechstelle und Verstärker",null,1.3800275339363168,3215.56,2702.12,3729]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C644,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Beschallungsanlagen",{"$f":"IF(F644=\"\",\"00\",VLOOKUP(F644,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K644=\"\",\"00\",VLOOKUP(K644,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M644=\"\",\"000\",VLOOKUP(M644,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"454.02.00.000..","nur offene Systeme"]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C645,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Beschallungsanlagen",{"$f":"IF(F645=\"\",\"00\",VLOOKUP(F645,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage",{"$f":"IF(K645=\"\",\"00\",VLOOKUP(K645,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M645=\"\",\"000\",VLOOKUP(M645,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","454.02.01.000.00.00","nur offene Systeme",null,3.1487617680468807,349.5351872438759,147.53736046793978,464.56]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C646,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Beschallungsanlagen",{"$f":"IF(F646=\"\",\"00\",VLOOKUP(F646,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage",{"$f":"IF(K646=\"\",\"00\",VLOOKUP(K646,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M646=\"\",\"000\",VLOOKUP(M646,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Lautsprecher   ","01",null,"00","Anzahl","454.02.01.000.01.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[454,"Elektroakustische Anlagen",454,"Elektroakustische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C647,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":454},"Beschallungsanlagen",{"$f":"IF(F647=\"\",\"00\",VLOOKUP(F647,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Beschallungsanlage","Beschallungsanlage",{"$f":"IF(K647=\"\",\"00\",VLOOKUP(K647,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M647=\"\",\"000\",VLOOKUP(M647,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Verstärker","02",null,"00","Anzahl","454.02.01.000.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C648,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"AV-Medienanlagen, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, einschließlich der Sende- und Empfangsantennenanlagen und der Umsetzer",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"455....."]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C649,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Antennenanlagen",{"$f":"IF(F649=\"\",\"00\",VLOOKUP(F649,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K649=\"\",\"00\",VLOOKUP(K649,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M649=\"\",\"000\",VLOOKUP(M649,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"455.01.00.000.."]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C650,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Antennenanlagen",{"$f":"IF(F650=\"\",\"00\",VLOOKUP(F650,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)",{"$f":"IF(K650=\"\",\"00\",VLOOKUP(K650,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M650=\"\",\"000\",VLOOKUP(M650,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","kraftbetrieben","01","Anzahl","455.01.01.000.00.01",null,null,2.4071260377991908,55.288506641301829,34.065519923905484,82]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C651,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Antennenanlagen",{"$f":"IF(F651=\"\",\"00\",VLOOKUP(F651,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)",{"$f":"IF(K651=\"\",\"00\",VLOOKUP(K651,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M651=\"\",\"000\",VLOOKUP(M651,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","nicht kraftbetrieben","02","Anzahl","455.01.01.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C652,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Antennenanlagen",{"$f":"IF(F652=\"\",\"00\",VLOOKUP(F652,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)",{"$f":"IF(K652=\"\",\"00\",VLOOKUP(K652,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M652=\"\",\"000\",VLOOKUP(M652,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Verstärker","01",null,"00","Anzahl","455.01.01.000.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C653,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Antennenanlagen",{"$f":"IF(F653=\"\",\"00\",VLOOKUP(F653,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)","Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne)",{"$f":"IF(K653=\"\",\"00\",VLOOKUP(K653,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M653=\"\",\"000\",VLOOKUP(M653,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Verteiler/Dosen","02",null,"00","Anzahl","455.01.01.000.02.00",null,null,2.7422480620155043,9.2876310831799884,3.8699999999999997,10.612500000000001]
[455,"Fernseh- und Antennenanlagen",455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C654,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Medienanlagen",{"$f":"IF(F654=\"\",\"00\",VLOOKUP(F654,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K654=\"\",\"00\",VLOOKUP(K654,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M654=\"\",\"000\",VLOOKUP(M654,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"455.02.00.000.."]
[null,null,455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C655,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Medienanlagen",{"$f":"IF(F655=\"\",\"00\",VLOOKUP(F655,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Medientechnik","Medientechnik",{"$f":"IF(K655=\"\",\"00\",VLOOKUP(K655,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M655=\"\",\"000\",VLOOKUP(M655,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","455.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[null,null,455,"Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C656,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":455},"Medienanlagen",{"$f":"IF(F656=\"\",\"00\",VLOOKUP(F656,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Konferenz- und Dolmetscheranlage","Konferenz- und Dolmetscheranlage",{"$f":"IF(K656=\"\",\"00\",VLOOKUP(K656,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M656=\"\",\"000\",VLOOKUP(M656,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","455.02.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C657,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brand-, Überfall-, Einbruchmeldeanlagen, Wächterkontrollanlagen, Zugangskontrollanlagen, Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"456....."]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C658,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F658=\"\",\"00\",VLOOKUP(F658,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K658=\"\",\"00\",VLOOKUP(K658,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M658=\"\",\"000\",VLOOKUP(M658,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.01.00.000..","nur offene Systeme"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C659,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F659=\"\",\"00\",VLOOKUP(F659,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K659=\"\",\"00\",VLOOKUP(K659,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M659=\"\",\"000\",VLOOKUP(M659,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","456.01.01.000.00.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C660,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F660=\"\",\"00\",VLOOKUP(F660,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K660=\"\",\"00\",VLOOKUP(K660,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Unterzentralen ",{"$f":"IF(M660=\"\",\"000\",VLOOKUP(M660,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"001"},"Anzahl Unterzentralen","01",null,"00","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E660)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E660,\".\",G660,\".\",L660,\".\",N660,\".\",P660,\".\",R660))","v":"456.01.01.001.01.00"},"nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C661,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F661=\"\",\"00\",VLOOKUP(F661,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K661=\"\",\"00\",VLOOKUP(K661,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Signalgeber",{"$f":"IF(M661=\"\",\"000\",VLOOKUP(M661,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"202"},"optisch","01",null,"00","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E661)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E661,\".\",G661,\".\",L661,\".\",N661,\".\",P661,\".\",R661))","v":"456.01.01.202.01.00"},"nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C662,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F662=\"\",\"00\",VLOOKUP(F662,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K662=\"\",\"00\",VLOOKUP(K662,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Signalgeber",{"$f":"IF(M662=\"\",\"000\",VLOOKUP(M662,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"202"},"akustisch","02",null,"00","Anzahl","456.01.01.202.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C663,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F663=\"\",\"00\",VLOOKUP(F663,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K663=\"\",\"00\",VLOOKUP(K663,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Druckknopfmelder",{"$f":"IF(M663=\"\",\"000\",VLOOKUP(M663,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"132"},null,"00",null,"00","Anzahl","456.01.01.132.00.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C664,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F664=\"\",\"00\",VLOOKUP(F664,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K664=\"\",\"00\",VLOOKUP(K664,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rauchmelder",{"$f":"IF(M664=\"\",\"000\",VLOOKUP(M664,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"189"},"Ionisationsrauschmelder","01",null,"00","Anzahl","456.01.01.189.01.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C665,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F665=\"\",\"00\",VLOOKUP(F665,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K665=\"\",\"00\",VLOOKUP(K665,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rauchmelder",{"$f":"IF(M665=\"\",\"000\",VLOOKUP(M665,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"189"},"optische Rauchmelder","02",null,"00","Anzahl","456.01.01.189.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C666,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F666=\"\",\"00\",VLOOKUP(F666,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K666=\"\",\"00\",VLOOKUP(K666,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rauchmelder",{"$f":"IF(M666=\"\",\"000\",VLOOKUP(M666,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"189"},"Mehrkriterienmelder","03",null,"00","Anzahl","456.01.01.189.03.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C667,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F667=\"\",\"00\",VLOOKUP(F667,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K667=\"\",\"00\",VLOOKUP(K667,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rauchmelder",{"$f":"IF(M667=\"\",\"000\",VLOOKUP(M667,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"189"},"Thermodifferentialmelder","04",null,"00","Anzahl","456.01.01.189.04.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C668,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F668=\"\",\"00\",VLOOKUP(F668,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K668=K667,H667+1,1)","v":10},":",{"$f":"CONCATENATE(H668,I668,K668)","v":"10:Brandmeldeanlage"},"Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K668=\"\",\"00\",VLOOKUP(K668,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmemelder",{"$f":"IF(M668=\"\",\"000\",VLOOKUP(M668,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"224"},"Mehrkriterienmelder","01",null,"00","Anzahl","456.01.01.224.01.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C669,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F669=\"\",\"00\",VLOOKUP(F669,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},11,":","11:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K669=\"\",\"00\",VLOOKUP(K669,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmemelder",{"$f":"IF(M669=\"\",\"000\",VLOOKUP(M669,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"224"},"Thermodifferentialmelder","02",null,"00","Anzahl","456.01.01.224.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C670,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F670=\"\",\"00\",VLOOKUP(F670,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},12,":","12:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K670=\"\",\"00\",VLOOKUP(K670,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Wärmemelder",{"$f":"IF(M670=\"\",\"000\",VLOOKUP(M670,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"224"},"Linienwärmemelder","03",null,"00","Anzahl","456.01.01.224.03.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C671,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Brandmeldeanlagen",{"$f":"IF(F671=\"\",\"00\",VLOOKUP(F671,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},13,":","13:Brandmeldeanlage","Brandmeldeanlage",{"$f":"IF(K671=\"\",\"00\",VLOOKUP(K671,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"RAS",{"$f":"IF(M671=\"\",\"000\",VLOOKUP(M671,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"188"},"Anzahl Auswerteeinheiten RAS","01",null,"00","Anzahl","456.01.01.188.01.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C672,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überfallmeldeanlagen",{"$f":"IF(F672=\"\",\"00\",VLOOKUP(F672,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K672=\"\",\"00\",VLOOKUP(K672,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M672=\"\",\"000\",VLOOKUP(M672,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.02.00.000..","nur offene Systeme"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C673,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überfallmeldeanlagen",{"$f":"IF(F673=\"\",\"00\",VLOOKUP(F673,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Überfallmeldeanlage","Überfallmeldeanlage",{"$f":"IF(K673=\"\",\"00\",VLOOKUP(K673,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M673=\"\",\"000\",VLOOKUP(M673,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","456.02.01.000.00.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C674,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überfallmeldeanlagen",{"$f":"IF(F674=\"\",\"00\",VLOOKUP(F674,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Überfallmeldeanlage","Überfallmeldeanlage",{"$f":"IF(K674=\"\",\"00\",VLOOKUP(K674,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M674=\"\",\"000\",VLOOKUP(M674,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Melder","01",null,"00","Anzahl","456.02.01.000.01.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C675,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überfallmeldeanlagen",{"$f":"IF(F675=\"\",\"00\",VLOOKUP(F675,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},3,":","3:Überfallmeldeanlage","Überfallmeldeanlage",{"$f":"IF(K675=\"\",\"00\",VLOOKUP(K675,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M675=\"\",\"000\",VLOOKUP(M675,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Überfallmeldelinien","02",null,"00","Anzahl","456.02.01.000.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C676,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Einbruchmeldeanlagen",{"$f":"IF(F676=\"\",\"00\",VLOOKUP(F676,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K676=\"\",\"00\",VLOOKUP(K676,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M676=\"\",\"000\",VLOOKUP(M676,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.03.00.000..","nur offene Systeme"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C677,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Einbruchmeldeanlagen",{"$f":"IF(F677=\"\",\"00\",VLOOKUP(F677,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",{"$f":"IF(K677=\"\",\"00\",VLOOKUP(K677,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M677=\"\",\"000\",VLOOKUP(M677,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Auslöser <25","01","Anzahl","456.03.01.000.00.01","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C678,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Einbruchmeldeanlagen",{"$f":"IF(F678=\"\",\"00\",VLOOKUP(F678,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",{"$f":"IF(K678=\"\",\"00\",VLOOKUP(K678,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M678=\"\",\"000\",VLOOKUP(M678,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Auslöser >25 bis >50","02","Anzahl","456.03.01.000.00.02","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C679,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Einbruchmeldeanlagen",{"$f":"IF(F679=\"\",\"00\",VLOOKUP(F679,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Einbruchmeldeanlage","Einbruchmeldeanlage",{"$f":"IF(K679=\"\",\"00\",VLOOKUP(K679,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M679=\"\",\"000\",VLOOKUP(M679,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Auslöser >50 bis >100","03","Anzahl","456.03.01.000.00.03","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C680,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Gas-Warnanlagen",{"$f":"IF(F680=\"\",\"00\",VLOOKUP(F680,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K680=\"\",\"00\",VLOOKUP(K680,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M680=\"\",\"000\",VLOOKUP(M680,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.04.00.000.."]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C681,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Gas-Warnanlagen",{"$f":"IF(F681=\"\",\"00\",VLOOKUP(F681,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",{"$f":"IF(K681=\"\",\"00\",VLOOKUP(K681,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M681=\"\",\"000\",VLOOKUP(M681,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Art des Gases = CO","01","VdS-Zulassung = ja","01","Anzahl","456.04.01.000.01.01","Preis für eine CO-Warnanlage, es werden keine Spezialanlagen in diesem EP Betrachtet",null,1.5097963745616134,670.70543415597285,534.47,806.94086831194556]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C682,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Gas-Warnanlagen",{"$f":"IF(F682=\"\",\"00\",VLOOKUP(F682,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},2,":","2:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",{"$f":"IF(K682=\"\",\"00\",VLOOKUP(K682,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M682=\"\",\"000\",VLOOKUP(M682,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Art des Gases = CO","01","VdS-Zulassung = nein","02","Anzahl","456.04.01.000.01.02","Preis für eine CO-Warnanlage, es werden keine Spezialanlagen in diesem EP Betrachtet",null,1.1620562030618111,577.77708942522304,534.47,621.08417885044616]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C683,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Gas-Warnanlagen",{"$f":"IF(F683=\"\",\"00\",VLOOKUP(F683,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},3,":","3:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",{"$f":"IF(K683=\"\",\"00\",VLOOKUP(K683,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M683=\"\",\"000\",VLOOKUP(M683,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Sensoren","02",null,"00","Anzahl","456.04.01.000.02.00","Preis für eine CO-Warnanlage, es werden keine Spezialanlagen in diesem EP Betrachtet",null,1.8883792625927045,28.364500618537612,18.013166190074905,34.015689486973486]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C684,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Gas-Warnanlagen",{"$f":"IF(F684=\"\",\"00\",VLOOKUP(F684,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},4,":","4:Gas-Warnanlage","Gas-Warnanlage",{"$f":"IF(K684=\"\",\"00\",VLOOKUP(K684,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Unterzentralen ",{"$f":"IF(M684=\"\",\"000\",VLOOKUP(M684,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"001"},null,"00",null,"00","Anzahl","456.04.01.001.00.00","Preis für eine CO-Warnanlage, es werden keine Spezialanlagen in diesem EP Betrachtet",null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C685,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Leckagewarnanlagen",{"$f":"IF(F685=\"\",\"00\",VLOOKUP(F685,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K685=\"\",\"00\",VLOOKUP(K685,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M685=\"\",\"000\",VLOOKUP(M685,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.05.00.000.."]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C686,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Leckagewarnanlagen",{"$f":"IF(F686=\"\",\"00\",VLOOKUP(F686,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Leckagewarnanlage","Leckagewarnanlage",{"$f":"IF(K686=\"\",\"00\",VLOOKUP(K686,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M686=\"\",\"000\",VLOOKUP(M686,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","456.05.01.000.00.00",null,null,2.0517830843677674,568.03257116082693,380.24,780.17]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C687,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Leckagewarnanlagen",{"$f":"IF(F687=\"\",\"00\",VLOOKUP(F687,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},2,":","2:Leckagewarnanlage","Leckagewarnanlage",{"$f":"IF(K687=\"\",\"00\",VLOOKUP(K687,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M687=\"\",\"000\",VLOOKUP(M687,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Sensoren","01",null,"00","Anzahl","456.05.01.000.01.00",null,null,5.8703735647614774,97.784112049676452,23.25,136.48618538070434]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C688,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Zugangskontrollanlagen",{"$f":"IF(F688=\"\",\"00\",VLOOKUP(F688,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K688=\"\",\"00\",VLOOKUP(K688,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M688=\"\",\"000\",VLOOKUP(M688,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.06.00.000.."]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C689,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Zugangskontrollanlagen",{"$f":"IF(F689=\"\",\"00\",VLOOKUP(F689,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",{"$f":"IF(K689=\"\",\"00\",VLOOKUP(K689,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M689=\"\",\"000\",VLOOKUP(M689,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","456.06.01.000.00.00",null,null,2.4751891850929404,234.38413458859335,134.88999999999999,333.87826917718672]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C690,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Zugangskontrollanlagen",{"$f":"IF(F690=\"\",\"00\",VLOOKUP(F690,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},2,":","2:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",{"$f":"IF(K690=\"\",\"00\",VLOOKUP(K690,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M690=\"\",\"000\",VLOOKUP(M690,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Leseeinheiten","01",null,"00","Anzahl","456.06.01.000.01.00",null,null,2.2816479400749063,28.942576308179195,16.6875,38.075000000000003]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C691,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Zugangskontrollanlagen",{"$f":"IF(F691=\"\",\"00\",VLOOKUP(F691,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},3,":","3:Zugangskontrollanlage","Zugangskontrollanlage",{"$f":"IF(K691=\"\",\"00\",VLOOKUP(K691,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M691=\"\",\"000\",VLOOKUP(M691,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Batterien / Akkus (Transponder, Leseeinheit)","02",null,"00","Anzahl","456.06.01.000.02.00",null,null,"kein Benchmark"]
[456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C692,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F692=\"\",\"00\",VLOOKUP(F692,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K692=\"\",\"00\",VLOOKUP(K692,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M692=\"\",\"000\",VLOOKUP(M692,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"456.07.00.000..","nur offene Systeme"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C693,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F693=\"\",\"00\",VLOOKUP(F693,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},1,":","1:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K693=\"\",\"00\",VLOOKUP(K693,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M693=\"\",\"000\",VLOOKUP(M693,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"VdS-Klasse A inkl. Peripherie und Monitor","01",null,"00","Anzahl","456.07.01.000.01.00","nur offene Systeme",null,1.1346811866349593,608.41615840876284,570.03,646.80231681752582]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C694,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F694=\"\",\"00\",VLOOKUP(F694,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},2,":","2:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K694=\"\",\"00\",VLOOKUP(K694,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M694=\"\",\"000\",VLOOKUP(M694,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"VdS-Klasse B inkl. Peripherie und Monitor","02",null,"00","Anzahl","456.07.01.000.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C695,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F695=\"\",\"00\",VLOOKUP(F695,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},3,":","3:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K695=\"\",\"00\",VLOOKUP(K695,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M695=\"\",\"000\",VLOOKUP(M695,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"VdS-Klasse C inkl. Peripherie und Monitor","03",null,"00","Anzahl","456.07.01.000.03.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C696,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F696=\"\",\"00\",VLOOKUP(F696,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},4,":","4:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K696=\"\",\"00\",VLOOKUP(K696,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M696=\"\",\"000\",VLOOKUP(M696,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Bewegungsmelder","04",null,"00","Anzahl","456.07.01.000.04.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C697,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F697=\"\",\"00\",VLOOKUP(F697,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},5,":","5:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K697=\"\",\"00\",VLOOKUP(K697,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M697=\"\",\"000\",VLOOKUP(M697,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Dämmerungsschalter","05",null,"00","Anzahl","456.07.01.000.05.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C698,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F698=\"\",\"00\",VLOOKUP(F698,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},6,":","6:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K698=\"\",\"00\",VLOOKUP(K698,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Innen-Kamera",{"$f":"IF(M698=\"\",\"000\",VLOOKUP(M698,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"158"},"mit Stellmotor bis 4m Höhe","01",null,"00","Anzahl","456.07.01.158.01.00","nur offene Systeme",null,3.1881909152833385,73.855372810952318,21.991074750988556,70.111744738418523]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C699,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F699=\"\",\"00\",VLOOKUP(F699,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},7,":","7:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K699=\"\",\"00\",VLOOKUP(K699,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Innen-Kamera",{"$f":"IF(M699=\"\",\"000\",VLOOKUP(M699,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"158"},"ohne Stellmotor bis 4m Höhe","02",null,"00","Anzahl","456.07.01.158.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C700,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F700=\"\",\"00\",VLOOKUP(F700,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},8,":","8:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K700=\"\",\"00\",VLOOKUP(K700,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Aussen-Kamera",{"$f":"IF(M700=\"\",\"000\",VLOOKUP(M700,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"109"},"mit Stellmotor bis 4m Höhe","01",null,"00","Anzahl","456.07.01.109.01.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,456,"Gefahrenmelde- und Alarmanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C701,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":456},"Überwachungsanlagen im privaten und öffentlichen Raum",{"$f":"IF(F701=\"\",\"00\",VLOOKUP(F701,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},9,":","9:Videoüberwachungsanlage","Videoüberwachungsanlage",{"$f":"IF(K701=\"\",\"00\",VLOOKUP(K701,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Aussen-Kamera",{"$f":"IF(M701=\"\",\"000\",VLOOKUP(M701,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"109"},"ohne Stellmotor bis 4m Höhe","02",null,"00","Anzahl","456.07.01.109.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[457,"Übertragungsnetze",457,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C702,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":457},"Netze zur Datenübertragung (Sprache, Text und Bild), soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst, Verlegesysteme, soweit nicht in der KG 444 erfasst",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"457....."]
[457,"Übertragungsnetze",457,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C703,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":457},"BOS-Anlagen",{"$f":"IF(F703=\"\",\"00\",VLOOKUP(F703,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K703=\"\",\"00\",VLOOKUP(K703,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M703=\"\",\"000\",VLOOKUP(M703,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"457.01.00.000.."]
[457,"Übertragungsnetze",457,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C704,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":457},"BOS-Anlagen",{"$f":"IF(F704=\"\",\"00\",VLOOKUP(F704,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:BOS-Anlage","BOS-Anlage",{"$f":"IF(K704=\"\",\"00\",VLOOKUP(K704,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M704=\"\",\"000\",VLOOKUP(M704,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","457.01.01.000.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[457,"Übertragungsnetze",457,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C705,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":457},"BOS-Anlagen",{"$f":"IF(F705=\"\",\"00\",VLOOKUP(F705,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:BOS-Anlage","BOS-Anlage",{"$f":"IF(K705=\"\",\"00\",VLOOKUP(K705,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M705=\"\",\"000\",VLOOKUP(M705,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Anzahl Funkstellen","01","Anzahl","457.01.01.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,458,"Verkehrsbeeinflussungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C706,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":458},"Verkehrssignalanlagen, elektronische Anzeigetafeln, Mautsysteme, Parkleitsysteme, Verkehrstelematik (Soweit erforderlich kann die Verkehrstelematik entsprechend der KG 480 weiter untergliedert werden.)",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"458....."]
[459,"Fernmelde- und informations- technische Anlagen, sonstiges",458,"Verkehrsbeeinflussungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C707,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":458},"Parkleitsysteme",{"$f":"IF(F707=\"\",\"00\",VLOOKUP(F707,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K707=\"\",\"00\",VLOOKUP(K707,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M707=\"\",\"000\",VLOOKUP(M707,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"458.01.00.000.."]
[459,"Fernmelde- und informations- technische Anlagen, sonstiges",458,"Verkehrsbeeinflussungsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C708,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":458},"Parkleitsysteme",{"$f":"IF(F708=\"\",\"00\",VLOOKUP(F708,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Parkleitsystem","Parkleitsystem",{"$f":"IF(K708=\"\",\"00\",VLOOKUP(K708,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M708=\"\",\"000\",VLOOKUP(M708,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","458.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[459,"Fernmelde- und informations- technische Anlagen, sonstiges",459,"Sonstiges zur KG 450",{"$f":"VLOOKUP(C709,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":459},"Fernwirkanlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"459....."]
[460,"Förderanlagen",460,"Förderanlagen",null,null,null,2,":","2:",{"$nulls":9},""]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C711,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge, Lastenaufzüge",null,3,":","3:",{"$nulls":9},"461....."]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C712,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F712=\"\",\"00\",VLOOKUP(F712,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:",null,{"$f":"IF(K712=\"\",\"00\",VLOOKUP(K712,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M712=\"\",\"000\",VLOOKUP(M712,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"461.01.00.000.."]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C713,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F713=\"\",\"00\",VLOOKUP(F713,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K713=\"\",\"00\",VLOOKUP(K713,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M713=\"\",\"000\",VLOOKUP(M713,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 2","01","pauschal","461.01.01.000.01.01","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.4807559420269576,827.00091285599513,636.15800000000002,941.99473856798534]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C714,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F714=\"\",\"00\",VLOOKUP(F714,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K714=\"\",\"00\",VLOOKUP(K714,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M714=\"\",\"000\",VLOOKUP(M714,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 3","02","pauschal","461.01.01.000.01.02","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.8805425617472118,861.08673166532753,636.15800000000002,1196.3221949959827]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C715,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F715=\"\",\"00\",VLOOKUP(F715,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K715=\"\",\"00\",VLOOKUP(K715,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M715=\"\",\"000\",VLOOKUP(M715,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 4","03","pauschal","461.01.01.000.01.03","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.7126127492433989,844.08343377772735,636.15800000000002,1089.4923013331822]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C716,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F716=\"\",\"00\",VLOOKUP(F716,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K716=\"\",\"00\",VLOOKUP(K716,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M716=\"\",\"000\",VLOOKUP(M716,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 5","04","pauschal","461.01.01.000.01.04","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,2.7046273114281214,1120.0327670611637,636.15800000000002,1720.570301183491]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C717,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F717=\"\",\"00\",VLOOKUP(F717,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K717=\"\",\"00\",VLOOKUP(K717,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M717=\"\",\"000\",VLOOKUP(M717,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 6","05","pauschal","461.01.01.000.01.05","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.4423897939790447,1041.3011742262509,891.76,1286.2655226787529]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C718,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F718=\"\",\"00\",VLOOKUP(F718,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K718=\"\",\"00\",VLOOKUP(K718,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M718=\"\",\"000\",VLOOKUP(M718,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 7","06","pauschal","461.01.01.000.01.06","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.9498798484393496,1312.9388170940383,945.87800000000004,1844.3484512821151]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C719,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F719=\"\",\"00\",VLOOKUP(F719,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K719=\"\",\"00\",VLOOKUP(K719,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M719=\"\",\"000\",VLOOKUP(M719,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 8","07","pauschal","461.01.01.000.01.07","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.3866719296430787,1120.6234904889786,945.87800000000004,1311.6224714669361]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C720,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F720=\"\",\"00\",VLOOKUP(F720,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K720=\"\",\"00\",VLOOKUP(K720,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M720=\"\",\"000\",VLOOKUP(M720,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 9","08","pauschal","461.01.01.000.01.08","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.6447574874546291,1095.6107316235721,885.13,1455.8241948707159]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C721,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F721=\"\",\"00\",VLOOKUP(F721,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K721=\"\",\"00\",VLOOKUP(K721,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M721=\"\",\"000\",VLOOKUP(M721,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 10","09","pauschal","461.01.01.000.01.09","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.961506969422061,1400.6121446115003,945.87800000000004,1855.3462892230004]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C722,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F722=\"\",\"00\",VLOOKUP(F722,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K722=\"\",\"00\",VLOOKUP(K722,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M722=\"\",\"000\",VLOOKUP(M722,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 11","10","pauschal","461.01.01.000.01.10","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,2.7603040815060425,1510.9892663638041,889.89,2456.3669990914123]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C723,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F723=\"\",\"00\",VLOOKUP(F723,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},11,":","11:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K723=\"\",\"00\",VLOOKUP(K723,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M723=\"\",\"000\",VLOOKUP(M723,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 12","11","pauschal","461.01.01.000.01.11","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.382788559661283,1413.8404589332445,1186.7108000000001,1640.9701178664889]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C724,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F724=\"\",\"00\",VLOOKUP(F724,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},12,":","12:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K724=\"\",\"00\",VLOOKUP(K724,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M724=\"\",\"000\",VLOOKUP(M724,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 2","01","pauschal","461.01.01.000.02.01","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.6256421765902613,835.1616378876538,636.15800000000002,1034.1652757753075]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C725,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F725=\"\",\"00\",VLOOKUP(F725,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},13,":","13:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K725=\"\",\"00\",VLOOKUP(K725,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M725=\"\",\"000\",VLOOKUP(M725,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 3","02","pauschal",{"$f":"IF(ISBLANK(E725)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E725,\".\",G725,\".\",L725,\".\",N725,\".\",P725,\".\",R725))","v":"461.01.01.000.02.02"},"ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.614864328771547,831.73343083132499,636.15800000000002,1027.3088616626499]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C726,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F726=\"\",\"00\",VLOOKUP(F726,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},14,":","14:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K726=\"\",\"00\",VLOOKUP(K726,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M726=\"\",\"000\",VLOOKUP(M726,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 4","03","pauschal","461.01.01.000.02.03","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.7744735243906644,882.5017641646582,636.15800000000002,1128.8455283293163]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C727,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F727=\"\",\"00\",VLOOKUP(F727,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},15,":","15:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K727=\"\",\"00\",VLOOKUP(K727,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M727=\"\",\"000\",VLOOKUP(M727,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 5","04","pauschal","461.01.01.000.02.04","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,2.0937225011668898,984.04815944866323,636.15800000000002,1331.9383188973263]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C728,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenaufzüge",{"$f":"IF(F728=\"\",\"00\",VLOOKUP(F728,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},16,":","16:Personenaufzug","Personenaufzug",{"$f":"IF(K728=\"\",\"00\",VLOOKUP(K728,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M728=\"\",\"000\",VLOOKUP(M728,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 6","05","pauschal","461.01.01.000.02.05","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2917108651807852,1083.8394448677354,945.87800000000004,1221.8008897354707]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C729,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F729=\"\",\"00\",VLOOKUP(F729,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K729=\"\",\"00\",VLOOKUP(K729,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M729=\"\",\"000\",VLOOKUP(M729,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"461.02.00.000.."]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C730,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F730=\"\",\"00\",VLOOKUP(F730,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K730=\"\",\"00\",VLOOKUP(K730,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M730=\"\",\"000\",VLOOKUP(M730,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 2","01","pauschal","461.02.01.000.01.01","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2608525366151626,642.08212039870614,568,716.16424079741239]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C731,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F731=\"\",\"00\",VLOOKUP(F731,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K731=\"\",\"00\",VLOOKUP(K731,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M731=\"\",\"000\",VLOOKUP(M731,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 3","02","pauschal","461.02.01.000.01.02","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2200778541110662,630.50211056754279,568,693.00422113508557]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C732,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F732=\"\",\"00\",VLOOKUP(F732,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},{"$f":"IF(K732=K731,H731+1,1)","v":3},":",{"$f":"CONCATENATE(H732,I732,K732)","v":"3:Lastenaufzug"},"Lastenaufzug",{"$f":"IF(K732=\"\",\"00\",VLOOKUP(K732,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M732=\"\",\"000\",VLOOKUP(M732,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 4","03","pauschal","461.02.01.000.01.03","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.1725940885038222,617.0167211350855,568,666.03344227017101]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C733,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F733=\"\",\"00\",VLOOKUP(F733,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},4,":","4:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K733=\"\",\"00\",VLOOKUP(K733,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M733=\"\",\"000\",VLOOKUP(M733,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 5","04","pauschal","461.02.01.000.01.04","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2229602490127267,631.32071071961445,568,694.64142143922879]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C734,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F734=\"\",\"00\",VLOOKUP(F734,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},5,":","5:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K734=\"\",\"00\",VLOOKUP(K734,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M734=\"\",\"000\",VLOOKUP(M734,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 6","05","pauschal","461.02.01.000.01.05","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.0122837602252914,750.28,745.7,754.8599999999999]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C735,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F735=\"\",\"00\",VLOOKUP(F735,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},6,":","6:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K735=\"\",\"00\",VLOOKUP(K735,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M735=\"\",\"000\",VLOOKUP(M735,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 7","06","pauschal","461.02.01.000.01.06","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.0764382459434088,774.2,745.7,802.69999999999993]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C736,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F736=\"\",\"00\",VLOOKUP(F736,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},7,":","7:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K736=\"\",\"00\",VLOOKUP(K736,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M736=\"\",\"000\",VLOOKUP(M736,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 8","07","pauschal","461.02.01.000.01.07","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.1490746949175272,801.28250000000003,745.7,856.86500000000012]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C737,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F737=\"\",\"00\",VLOOKUP(F737,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},8,":","8:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K737=\"\",\"00\",VLOOKUP(K737,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M737=\"\",\"000\",VLOOKUP(M737,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 9","08","pauschal","461.02.01.000.01.08","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2259521255196459,829.94624999999996,745.7,914.1925]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C738,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F738=\"\",\"00\",VLOOKUP(F738,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},9,":","9:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K738=\"\",\"00\",VLOOKUP(K738,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M738=\"\",\"000\",VLOOKUP(M738,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 10","09","pauschal","461.02.01.000.01.09","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.5667974162978857,960.80611111111102,745.7,1168.3608333333334]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C739,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F739=\"\",\"00\",VLOOKUP(F739,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},10,":","10:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K739=\"\",\"00\",VLOOKUP(K739,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M739=\"\",\"000\",VLOOKUP(M739,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 11","10","pauschal","461.02.01.000.01.10","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2443179789854466,943.02874999999995,840.37,1045.6874999999998]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C740,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F740=\"\",\"00\",VLOOKUP(F740,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},11,":","11:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K740=\"\",\"00\",VLOOKUP(K740,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M740=\"\",\"000\",VLOOKUP(M740,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01","Anz. Haltestellen 12","11","pauschal","461.02.01.000.01.11","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2994187084260505,966.18125000000009,840.37,1091.9925000000001]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C741,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F741=\"\",\"00\",VLOOKUP(F741,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},12,":","12:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K741=\"\",\"00\",VLOOKUP(K741,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M741=\"\",\"000\",VLOOKUP(M741,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 2","01","pauschal","461.02.01.000.02.01","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.5246255543227016,732.25577161843148,568,865.98731485529447]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C742,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F742=\"\",\"00\",VLOOKUP(F742,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},13,":","13:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K742=\"\",\"00\",VLOOKUP(K742,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M742=\"\",\"000\",VLOOKUP(M742,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 3","02","pauschal","461.02.01.000.02.02","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.256691088802989,640.90026922004881,568,713.80053844009774]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C743,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F743=\"\",\"00\",VLOOKUP(F743,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},14,":","14:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K743=\"\",\"00\",VLOOKUP(K743,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M743=\"\",\"000\",VLOOKUP(M743,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 4","03","pauschal","461.02.01.000.02.03","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.3021034398171423,653.79737690806837,568,739.59475381613686]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C744,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F744=\"\",\"00\",VLOOKUP(F744,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},15,":","15:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K744=\"\",\"00\",VLOOKUP(K744,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M744=\"\",\"000\",VLOOKUP(M744,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 5","04","pauschal","461.02.01.000.02.04","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.2229602490127267,631.32071071961445,568,694.64142143922879]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C745,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lastenaufzüge",{"$f":"IF(F745=\"\",\"00\",VLOOKUP(F745,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},16,":","16:Lastenaufzug","Lastenaufzug",{"$f":"IF(K745=\"\",\"00\",VLOOKUP(K745,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M745=\"\",\"000\",VLOOKUP(M745,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02","Anz. Haltestellen 6","05","pauschal","461.02.01.000.02.05","ohne Aufschaltung Notrufannahme, ohne Personenbefreiung",null,1.8739528854320326,1071.5533333333333,745.7,1397.4066666666668]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C746,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Kleingüteraufzüge",{"$f":"IF(F746=\"\",\"00\",VLOOKUP(F746,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K746=\"\",\"00\",VLOOKUP(K746,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M746=\"\",\"000\",VLOOKUP(M746,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"461.03.00.000.."]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C747,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Kleingüteraufzüge",{"$f":"IF(F747=\"\",\"00\",VLOOKUP(F747,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Kleingüteraufzug","Kleingüteraufzug",{"$f":"IF(K747=\"\",\"00\",VLOOKUP(K747,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M747=\"\",\"000\",VLOOKUP(M747,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Seil-Antrieb","01",null,"00","Anzahl","461.03.01.000.01.00",null,null,1.1067273119755656,458.00251762348796,434.8,481.20503524697591]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C748,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Kleingüteraufzüge",{"$f":"IF(F748=\"\",\"00\",VLOOKUP(F748,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Kleingüteraufzug","Kleingüteraufzug",{"$f":"IF(K748=\"\",\"00\",VLOOKUP(K748,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M748=\"\",\"000\",VLOOKUP(M748,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Hydraulik-Antrieb (ohne Ölwechsel)","02",null,"00","Anzahl","461.03.01.000.02.00",null,null,1.1919004861170337,399.79777777777781,364.79555555555555,434.8]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C749,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenumlaufaufzüge",{"$f":"IF(F749=\"\",\"00\",VLOOKUP(F749,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K749=\"\",\"00\",VLOOKUP(K749,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M749=\"\",\"000\",VLOOKUP(M749,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"461.04.00.000.."]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C750,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Personenumlaufaufzüge",{"$f":"IF(F750=\"\",\"00\",VLOOKUP(F750,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Umlaufaufzug (Paternoster)","Umlaufaufzug (Paternoster)",{"$f":"IF(K750=\"\",\"00\",VLOOKUP(K750,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M750=\"\",\"000\",VLOOKUP(M750,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","461.04.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C751,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lifter",{"$f":"IF(F751=\"\",\"00\",VLOOKUP(F751,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K751=\"\",\"00\",VLOOKUP(K751,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M751=\"\",\"000\",VLOOKUP(M751,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"461.05.00.000.."]
[461,"Aufzugsanlagen",461,"Aufzugsanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C752,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":461},"Lifter",{"$f":"IF(F752=\"\",\"00\",VLOOKUP(F752,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Treppenlifter","Treppenlifter",{"$f":"IF(K752=\"\",\"00\",VLOOKUP(K752,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M752=\"\",\"000\",VLOOKUP(M752,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","461.05.01.000.00.00",null,null,1.516730222820398,299.18888888888887,237.76,360.6177777777778]
[462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",{"$f":"VLOOKUP(C753,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":462},"Fahrtreppen, Fahrsteige",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"462....."]
[462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",{"$f":"VLOOKUP(C754,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":462},"Fahrtreppe",{"$f":"IF(F754=\"\",\"00\",VLOOKUP(F754,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K754=\"\",\"00\",VLOOKUP(K754,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M754=\"\",\"000\",VLOOKUP(M754,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"462.01.00.000.."]
[462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",{"$f":"VLOOKUP(C755,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":462},"Fahrtreppe",{"$f":"IF(F755=\"\",\"00\",VLOOKUP(F755,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Fahrtreppe, Fahrsteig","Fahrtreppe, Fahrsteig",{"$f":"IF(K755=\"\",\"00\",VLOOKUP(K755,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M755=\"\",\"000\",VLOOKUP(M755,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Förderlänge <=10 m; \nStufen <= 57 Stk.","01","Anzahl","462.01.01.000.00.01","ohne brandschutztechnische Reinigung",null,1.5538125983022484,681.8679637467003,534,829.7359274934006]
[462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",{"$f":"VLOOKUP(C756,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":462},"Fahrtreppe",{"$f":"IF(F756=\"\",\"00\",VLOOKUP(F756,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Fahrtreppe, Fahrsteig","Fahrtreppe, Fahrsteig",{"$f":"IF(K756=\"\",\"00\",VLOOKUP(K756,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M756=\"\",\"000\",VLOOKUP(M756,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Förderlange > 10 bis 15 m; \nStufen > 58 bis 86 Stk.","02","Anzahl","462.01.01.000.00.02","ohne brandschutztechnische Reinigung",null,1.418569004501028,789.6627799695857,653,926.32555993917128]
[462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",{"$f":"VLOOKUP(C757,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":462},"Fahrtreppe",{"$f":"IF(F757=\"\",\"00\",VLOOKUP(F757,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Fahrtreppe, Fahrsteig","Fahrtreppe, Fahrsteig",{"$f":"IF(K757=\"\",\"00\",VLOOKUP(K757,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M757=\"\",\"000\",VLOOKUP(M757,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Förderlange >15 bis 20 m;\nStufen  > 87 bis 114 Stk.","03","Anzahl","462.01.01.000.00.03","ohne brandschutztechnische Reinigung",null,1.4330809821839674,938.950281834615,771.82,1106.0805636692298]
[462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",462,"Fahrtreppen, Fahrsteige",{"$f":"VLOOKUP(C758,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":462},"Fahrtreppe",{"$f":"IF(F758=\"\",\"00\",VLOOKUP(F758,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Fahrtreppe, Fahrsteig","Fahrtreppe, Fahrsteig",{"$f":"IF(K758=\"\",\"00\",VLOOKUP(K758,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M758=\"\",\"000\",VLOOKUP(M758,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Förderlänge > 20 bis 50m; \nStufen > 115 bis 200 Stk.","04","Anzahl","462.01.01.000.00.04","ohne brandschutztechnische Reinigung",null,1.4753308438574351,1177.6138956567361,951.48,1403.7477913134724]
[463,"Befahranlagen",463,"Befahranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C759,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":463},"Fassadenaufzüge und andere Befahranlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"463....."]
[463,"Befahranlagen",463,"Befahranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C760,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":463},"Fassaden-, Dachbefahranlage",{"$f":"IF(F760=\"\",\"00\",VLOOKUP(F760,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K760=\"\",\"00\",VLOOKUP(K760,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M760=\"\",\"000\",VLOOKUP(M760,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"463.01.00.000.."]
[463,"Befahranlagen",463,"Befahranlagen",{"$f":"VLOOKUP(C761,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":463},"Fassaden-, Dachbefahranlage",{"$f":"IF(F761=\"\",\"00\",VLOOKUP(F761,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Befahranlage","Befahranlage",{"$f":"IF(K761=\"\",\"00\",VLOOKUP(K761,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M761=\"\",\"000\",VLOOKUP(M761,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","463.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[464,"Transportanlagen",464,"Transportanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C762,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":464},"Automatische Warentransportanlagen, Aktentransportanlagen, Rohrpostanlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","464....."]
[463,"Befahranlagen",464,"Transportanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C763,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":464},"Transportanlagen",{"$f":"IF(F763=\"\",\"00\",VLOOKUP(F763,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K763=\"\",\"00\",VLOOKUP(K763,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M763=\"\",\"000\",VLOOKUP(M763,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"464.01.00.000.."]
[463,"Befahranlagen",464,"Transportanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C764,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":464},"Transportanlagen",{"$f":"IF(F764=\"\",\"00\",VLOOKUP(F764,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Warentransportanlagen","Warentransportanlagen",{"$f":"IF(K764=\"\",\"00\",VLOOKUP(K764,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M764=\"\",\"000\",VLOOKUP(M764,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","464.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[463,"Befahranlagen",464,"Transportanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C765,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":464},"Transportanlagen",{"$f":"IF(F765=\"\",\"00\",VLOOKUP(F765,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Aktentransportanlage","Aktentransportanlage",{"$f":"IF(K765=\"\",\"00\",VLOOKUP(K765,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M765=\"\",\"000\",VLOOKUP(M765,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","464.01.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[463,"Befahranlagen",464,"Transportanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C766,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":464},"Transportanlagen",{"$f":"IF(F766=\"\",\"00\",VLOOKUP(F766,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Rohrpostanlage","Rohrpostanlage",{"$f":"IF(K766=\"\",\"00\",VLOOKUP(K766,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M766=\"\",\"000\",VLOOKUP(M766,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","464.01.03.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C767,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Einschließlich Hebezeuge",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"465....."]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C768,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F768=\"\",\"00\",VLOOKUP(F768,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K768=\"\",\"00\",VLOOKUP(K768,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M768=\"\",\"000\",VLOOKUP(M768,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"465.01.00.000.."]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C769,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F769=\"\",\"00\",VLOOKUP(F769,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Brückenkran","Brückenkran",{"$f":"IF(K769=\"\",\"00\",VLOOKUP(K769,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M769=\"\",\"000\",VLOOKUP(M769,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast <= 1t","01","Anzahl","465.01.01.000.00.01",null,null,1.1080397048338906,258.33024761850112,245.09049523700222,271.57]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C770,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F770=\"\",\"00\",VLOOKUP(F770,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Brückenkran","Brückenkran",{"$f":"IF(K770=\"\",\"00\",VLOOKUP(K770,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M770=\"\",\"000\",VLOOKUP(M770,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 1 bis 5t","02","Anzahl","465.01.01.000.00.02",null,null,1.1235753680392702,358.61162659244803,337.7432531848961,379.48]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C771,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F771=\"\",\"00\",VLOOKUP(F771,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Brückenkran","Brückenkran",{"$f":"IF(K771=\"\",\"00\",VLOOKUP(K771,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M771=\"\",\"000\",VLOOKUP(M771,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 5 bis 20t","03","Anzahl","465.01.01.000.00.03",null,null,1.6276910063720162,498.5780915490264,379.48,617.67618309805277]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C772,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F772=\"\",\"00\",VLOOKUP(F772,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Brückenkran","Brückenkran",{"$f":"IF(K772=\"\",\"00\",VLOOKUP(K772,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M772=\"\",\"000\",VLOOKUP(M772,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 20 bis 50t","04","Anzahl","465.01.01.000.00.04",null,null,1.596945484014946,973.85455650560471,750,1197.7091130112094]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C773,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F773=\"\",\"00\",VLOOKUP(F773,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Deckenkran","Deckenkran",{"$f":"IF(K773=\"\",\"00\",VLOOKUP(K773,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M773=\"\",\"000\",VLOOKUP(M773,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast <= 1t","01","Anzahl","465.01.02.000.00.01",null,null,1.9737707606808228,221.05524949520895,148.66999999999999,293.44049899041789]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C774,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F774=\"\",\"00\",VLOOKUP(F774,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Deckenkran","Deckenkran",{"$f":"IF(K774=\"\",\"00\",VLOOKUP(K774,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M774=\"\",\"000\",VLOOKUP(M774,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast >1 bis 5t","02","Anzahl","465.01.02.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C775,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F775=\"\",\"00\",VLOOKUP(F775,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Deckenkran","Deckenkran",{"$f":"IF(K775=\"\",\"00\",VLOOKUP(K775,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M775=\"\",\"000\",VLOOKUP(M775,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 5 bis 20t","03","Anzahl","465.01.02.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C776,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F776=\"\",\"00\",VLOOKUP(F776,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Einträgerhängekran","Einträgerhängekran",{"$f":"IF(K776=\"\",\"00\",VLOOKUP(K776,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M776=\"\",\"000\",VLOOKUP(M776,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast <= 1t","01","Anzahl","465.01.03.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C777,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F777=\"\",\"00\",VLOOKUP(F777,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Einträgerhängekran","Einträgerhängekran",{"$f":"IF(K777=\"\",\"00\",VLOOKUP(K777,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M777=\"\",\"000\",VLOOKUP(M777,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 1 bis 5t","02","Anzahl","465.01.03.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C778,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F778=\"\",\"00\",VLOOKUP(F778,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Mobiler Kran","Mobiler Kran",{"$f":"IF(K778=\"\",\"00\",VLOOKUP(K778,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M778=\"\",\"000\",VLOOKUP(M778,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","465.01.04.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C779,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F779=\"\",\"00\",VLOOKUP(F779,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Portalkran","Portalkran",{"$f":"IF(K779=\"\",\"00\",VLOOKUP(K779,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M779=\"\",\"000\",VLOOKUP(M779,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast <= 1t","01","Anzahl","465.01.05.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C780,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F780=\"\",\"00\",VLOOKUP(F780,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Portalkran","Portalkran",{"$f":"IF(K780=\"\",\"00\",VLOOKUP(K780,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M780=\"\",\"000\",VLOOKUP(M780,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 1 bis 5t","02","Anzahl","465.01.05.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C781,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F781=\"\",\"00\",VLOOKUP(F781,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Zweiträgerhängekran","Zweiträgerhängekran",{"$f":"IF(K781=\"\",\"00\",VLOOKUP(K781,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"06"},null,{"$f":"IF(M781=\"\",\"000\",VLOOKUP(M781,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast <=1t","01","Anzahl","465.01.06.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C782,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F782=\"\",\"00\",VLOOKUP(F782,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Zweiträgerhängekran","Zweiträgerhängekran",{"$f":"IF(K782=\"\",\"00\",VLOOKUP(K782,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"06"},null,{"$f":"IF(M782=\"\",\"000\",VLOOKUP(M782,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 1 bis 5t","02","Anzahl","465.01.06.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C783,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F783=\"\",\"00\",VLOOKUP(F783,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Schwenkkran","Schwenkkran",{"$f":"IF(K783=\"\",\"00\",VLOOKUP(K783,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M783=\"\",\"000\",VLOOKUP(M783,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast <= 1t","01","Anzahl","465.01.07.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[465,"Krananlagen",465,"Krananlagen",{"$f":"VLOOKUP(C784,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":465},"Krananlagen",{"$f":"IF(F784=\"\",\"00\",VLOOKUP(F784,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Schwenkkran","Schwenkkran",{"$f":"IF(K784=\"\",\"00\",VLOOKUP(K784,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M784=\"\",\"000\",VLOOKUP(M784,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Traglast > 1 bis 5t","02","Anzahl","465.01.07.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,466,"Hydraulikanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C785,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":466},"Hydraulikanlagen einschließlich hydraulischer Antriebe für mechanische Baukonstruktionen (z. B. für Toranlagen, Brücken, Ausleger, Entnahmeanlagen an Talsperren) sowie im Stahlwasserbau (z. B. für",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"466....."]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C786,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Hebebühnen, Parksysteme",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"469....."]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C787,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Hebebühne, Hubarbeitsbühne",{"$f":"IF(F787=\"\",\"00\",VLOOKUP(F787,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K787=\"\",\"00\",VLOOKUP(K787,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M787=\"\",\"000\",VLOOKUP(M787,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"469.01.00.000.."]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C788,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Hebebühne, Hubarbeitsbühne",{"$f":"IF(F788=\"\",\"00\",VLOOKUP(F788,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Hebebühne","Hebebühne",{"$f":"IF(K788=\"\",\"00\",VLOOKUP(K788,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M788=\"\",\"000\",VLOOKUP(M788,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Förderhöhe <= 3 m","01","Anzahl","469.01.01.000.00.01",null,null,1.3176168657431064,225.2670819869337,202.44124596080107,266.74]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C789,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Scherenhubtische",{"$f":"IF(F789=\"\",\"00\",VLOOKUP(F789,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K789=\"\",\"00\",VLOOKUP(K789,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M789=\"\",\"000\",VLOOKUP(M789,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},{"$f":"IF(ISBLANK(E789)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E789,\".\",G789,\".\",L789,\".\",N789,\".\",P789,\".\",R789))","v":"469.02.00.000.."}]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C790,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Scherenhubtische",{"$f":"IF(F790=\"\",\"00\",VLOOKUP(F790,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Scherenhubtisch","Scherenhubtisch",{"$f":"IF(K790=\"\",\"00\",VLOOKUP(K790,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M790=\"\",\"000\",VLOOKUP(M790,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","469.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C791,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Überladebrücken",{"$f":"IF(F791=\"\",\"00\",VLOOKUP(F791,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K791=\"\",\"00\",VLOOKUP(K791,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M791=\"\",\"000\",VLOOKUP(M791,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"469.03.00.000.."]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C792,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Überladebrücken",{"$f":"IF(F792=\"\",\"00\",VLOOKUP(F792,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Überladebrücke","Überladebrücke",{"$f":"IF(K792=\"\",\"00\",VLOOKUP(K792,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M792=\"\",\"000\",VLOOKUP(M792,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"hydraulisch","01",null,"00","Anzahl","469.03.01.000.01.00",null,null,1.5626736159586874,133.56654886376677,104.24,162.89309772753356]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C793,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Überladebrücken",{"$f":"IF(F793=\"\",\"00\",VLOOKUP(F793,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Überladebrücke","Überladebrücke",{"$f":"IF(K793=\"\",\"00\",VLOOKUP(K793,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M793=\"\",\"000\",VLOOKUP(M793,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"elektrisch","02",null,"00","Anzahl","469.03.01.000.02.00",null,null,2.7110083588690808,161.29809772753356,85.592500000000001,232.04198295650178]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C794,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Überladebrücken",{"$f":"IF(F794=\"\",\"00\",VLOOKUP(F794,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Überladebrücke","Überladebrücke",{"$f":"IF(K794=\"\",\"00\",VLOOKUP(K794,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M794=\"\",\"000\",VLOOKUP(M794,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"nicht kraftbetrieben","03",null,"00","Anzahl","469.03.01.000.03.00",null,null,1.5602543981040544,97.801718007574891,76.400000000000006,119.20343601514976]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C795,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Parksysteme (Mehrfachparker)",{"$f":"IF(F795=\"\",\"00\",VLOOKUP(F795,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K795=\"\",\"00\",VLOOKUP(K795,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M795=\"\",\"000\",VLOOKUP(M795,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"469.04.00.000.."]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C796,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Parksysteme (Mehrfachparker)",{"$f":"IF(F796=\"\",\"00\",VLOOKUP(F796,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},{"$f":"IF(K796=K795,H795+1,1)","v":1},":",{"$f":"CONCATENATE(H796,I796,K796)","v":"1:Parksystem (Mehrfachparker, Duplex)"},"Parksystem (Mehrfachparker, Duplex)",{"$f":"IF(K796=\"\",\"00\",VLOOKUP(K796,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M796=\"\",\"000\",VLOOKUP(M796,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","469.04.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[469,"Förderanlagen, sonstiges",469,"Sonstiges zur KG 460",{"$f":"VLOOKUP(C797,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":469},"Parksysteme (Mehrfachparker)",{"$f":"IF(F797=\"\",\"00\",VLOOKUP(F797,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Parksystem (Mehrfachparker, Palettensystem)","Parksystem (Mehrfachparker, Palettensystem)",{"$f":"IF(K797=\"\",\"00\",VLOOKUP(K797,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M797=\"\",\"000\",VLOOKUP(M797,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","469.04.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[470,"Nutzungsspezifische Anlagen",470,"Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen",null,"Mit dem Bauwerk fest verbundene Anlagen, die der besonderen Zweckbestimmung dienen, jedoch ohne die baukonstruktiven Ein-bauten (KG 380)\nFür die Abgrenzung gegenüber der KG 600 ist maßgebend, dass die nutzungsspezifischen Anlagen durch ihre Beschaffenheit und die Art ihres Einbaus technische und planerische Maßnahmen erforderlich machen (z. B. Anfertigen von Ausführungszeichnungen, Berechnun-gen, Anschließen von anderen technischen Anlagen).",null,1,":","1:",{"$nulls":9},""]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C799,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Anlagen zur Speisen- und Getränkezubereitung, -ausgabe und -lagerung einschließlich zugehöriger Kälteanlagen",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"471....."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C800,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F800=\"\",\"00\",VLOOKUP(F800,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K800=\"\",\"00\",VLOOKUP(K800,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M800=\"\",\"000\",VLOOKUP(M800,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.01.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C801,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F801=\"\",\"00\",VLOOKUP(F801,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Teeküche","Teeküche",{"$f":"IF(K801=\"\",\"00\",VLOOKUP(K801,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kochfeld",{"$f":"IF(M801=\"\",\"000\",VLOOKUP(M801,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"168"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.01.01.168.00.00",null,null,1.1928967276540685,63.911975127477831,58.29,69.533950254955656]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C802,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F802=\"\",\"00\",VLOOKUP(F802,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Teeküche","Teeküche",{"$f":"IF(K802=\"\",\"00\",VLOOKUP(K802,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Geschirrspülmaschine",{"$f":"IF(M802=\"\",\"000\",VLOOKUP(M802,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"148"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.01.01.148.00.00",null,null,1.9057149467838963,62.792499999999997,43.22,82.364999999999995]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C803,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F803=\"\",\"00\",VLOOKUP(F803,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Teeküche","Teeküche",{"$f":"IF(K803=\"\",\"00\",VLOOKUP(K803,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kühl- und Gefrierschrank",{"$f":"IF(M803=\"\",\"000\",VLOOKUP(M803,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"173"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.01.01.173.00.00",null,null,1.0571933918828789,51.326975127477823,49.9,52.753950254955654]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C804,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F804=\"\",\"00\",VLOOKUP(F804,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Teeküche","Teeküche",{"$f":"IF(K804=\"\",\"00\",VLOOKUP(K804,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Mikrowelle",{"$f":"IF(M804=\"\",\"000\",VLOOKUP(M804,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"180"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.01.01.180.00.00",null,null,1.1827065442700622,36.854999999999997,33.769999999999996,39.94]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C805,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F805=\"\",\"00\",VLOOKUP(F805,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Teeküche","Teeküche",{"$f":"IF(K805=\"\",\"00\",VLOOKUP(K805,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kaffeemaschine - Standard",{"$f":"IF(M805=\"\",\"000\",VLOOKUP(M805,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"160"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.01.01.160.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C806,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Teeküchen",{"$f":"IF(F806=\"\",\"00\",VLOOKUP(F806,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Teeküche","Teeküche",{"$f":"IF(K806=\"\",\"00\",VLOOKUP(K806,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kaffeevollautomat inkl. Milchkühlung",{"$f":"IF(M806=\"\",\"000\",VLOOKUP(M806,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"161"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.01.01.161.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C807,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Wasserspendeanlagen",{"$f":"IF(F807=\"\",\"00\",VLOOKUP(F807,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K807=\"\",\"00\",VLOOKUP(K807,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M807=\"\",\"000\",VLOOKUP(M807,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.02.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C808,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Wasserspendeanlagen",{"$f":"IF(F808=\"\",\"00\",VLOOKUP(F808,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Wasserspender","Wasserspender",{"$f":"IF(K808=\"\",\"00\",VLOOKUP(K808,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M808=\"\",\"000\",VLOOKUP(M808,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"mit Trinkwasseranschluss","01",null,"00","Anzahl","471.02.01.000.01.00","ohne Austausch CO2-Patronen",null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C809,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Wasserspendeanlagen",{"$f":"IF(F809=\"\",\"00\",VLOOKUP(F809,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},2,":","2:Wasserspender","Wasserspender",{"$f":"IF(K809=\"\",\"00\",VLOOKUP(K809,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M809=\"\",\"000\",VLOOKUP(M809,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ohne Trinkwasseranschluss","02",null,"00","Anzahl","471.02.01.000.02.00","ohne Austausch CO2-Patronen",null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C810,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F810=\"\",\"00\",VLOOKUP(F810,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K810=\"\",\"00\",VLOOKUP(K810,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M810=\"\",\"000\",VLOOKUP(M810,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.03.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C811,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F811=\"\",\"00\",VLOOKUP(F811,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K811=\"\",\"00\",VLOOKUP(K811,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bearbeitungsmaschine",{"$f":"IF(M811=\"\",\"000\",VLOOKUP(M811,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"116"},"Obst und Gemüse","01",null,"00","Anzahl","471.03.01.116.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C812,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F812=\"\",\"00\",VLOOKUP(F812,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},2,":","2:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K812=\"\",\"00\",VLOOKUP(K812,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bearbeitungsmaschine",{"$f":"IF(M812=\"\",\"000\",VLOOKUP(M812,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"116"},"Fleisch","02",null,"00","Anzahl","471.03.01.116.02.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C813,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F813=\"\",\"00\",VLOOKUP(F813,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},3,":","3:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K813=\"\",\"00\",VLOOKUP(K813,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Rühr- und Mischmaschinen",{"$f":"IF(M813=\"\",\"000\",VLOOKUP(M813,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"195"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.195.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C814,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F814=\"\",\"00\",VLOOKUP(F814,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},4,":","4:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K814=\"\",\"00\",VLOOKUP(K814,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Schneidemaschinen",{"$f":"IF(M814=\"\",\"000\",VLOOKUP(M814,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"199"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.199.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C815,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F815=\"\",\"00\",VLOOKUP(F815,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},5,":","5:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K815=\"\",\"00\",VLOOKUP(K815,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Mehlsiloanlage ",{"$f":"IF(M815=\"\",\"000\",VLOOKUP(M815,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"178"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.178.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C816,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F816=\"\",\"00\",VLOOKUP(F816,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},6,":","6:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K816=\"\",\"00\",VLOOKUP(K816,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kneter ",{"$f":"IF(M816=\"\",\"000\",VLOOKUP(M816,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"167"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.167.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C817,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F817=\"\",\"00\",VLOOKUP(F817,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},7,":","7:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K817=\"\",\"00\",VLOOKUP(K817,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Aufschnittmaschine",{"$f":"IF(M817=\"\",\"000\",VLOOKUP(M817,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"106"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.106.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C818,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F818=\"\",\"00\",VLOOKUP(F818,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},8,":","8:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K818=\"\",\"00\",VLOOKUP(K818,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Mehrzweckküchenmaschine",{"$f":"IF(M818=\"\",\"000\",VLOOKUP(M818,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"179"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.179.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C819,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Schneid- und Schälmaschinen",{"$f":"IF(F819=\"\",\"00\",VLOOKUP(F819,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},9,":","9:Schneid- und Schälmaschine","Schneid- und Schälmaschine",{"$f":"IF(K819=\"\",\"00\",VLOOKUP(K819,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Universalküchenmaschine",{"$f":"IF(M819=\"\",\"000\",VLOOKUP(M819,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"217"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.03.01.217.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C820,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Zerkleinerungs- und andere Maschinen",{"$f":"IF(F820=\"\",\"00\",VLOOKUP(F820,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K820=\"\",\"00\",VLOOKUP(K820,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M820=\"\",\"000\",VLOOKUP(M820,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.04.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C821,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Zerkleinerungs- und andere Maschinen",{"$f":"IF(F821=\"\",\"00\",VLOOKUP(F821,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Zerkleinerungs- und andere Maschinen","Zerkleinerungs- und andere Maschinen",{"$f":"IF(K821=\"\",\"00\",VLOOKUP(K821,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M821=\"\",\"000\",VLOOKUP(M821,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.04.01.000.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C822,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Dosenöffner (kraftbetrieben)",{"$f":"IF(F822=\"\",\"00\",VLOOKUP(F822,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K822=\"\",\"00\",VLOOKUP(K822,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M822=\"\",\"000\",VLOOKUP(M822,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.05.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C823,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Dosenöffner (kraftbetrieben)",{"$f":"IF(F823=\"\",\"00\",VLOOKUP(F823,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Dosenöffner (kraftbetrieben)","Dosenöffner (kraftbetrieben)",{"$f":"IF(K823=\"\",\"00\",VLOOKUP(K823,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M823=\"\",\"000\",VLOOKUP(M823,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","471.05.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C824,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Dunstabzugshaube Küche",{"$f":"IF(F824=\"\",\"00\",VLOOKUP(F824,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K824=\"\",\"00\",VLOOKUP(K824,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M824=\"\",\"000\",VLOOKUP(M824,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.06.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C825,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Dunstabzugshaube Küche",{"$f":"IF(F825=\"\",\"00\",VLOOKUP(F825,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:Dunstabzugshaube (ohne Küchenabluftanlage)","Dunstabzugshaube (ohne Küchenabluftanlage)",{"$f":"IF(K825=\"\",\"00\",VLOOKUP(K825,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M825=\"\",\"000\",VLOOKUP(M825,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","bis 4 Elemente / Wrasenfilter","01","Anzahl","471.06.01.000.00.01",null,null,3.525622990840878,129.45544565300332,57.21,201.70089130600664]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C826,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Lüftungsdecke Küche",{"$f":"IF(F826=\"\",\"00\",VLOOKUP(F826,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K826=\"\",\"00\",VLOOKUP(K826,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M826=\"\",\"000\",VLOOKUP(M826,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.07.00.000.."]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C827,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Lüftungsdecke Küche",{"$f":"IF(F827=\"\",\"00\",VLOOKUP(F827,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},1,":","1:Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)","Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)",{"$f":"IF(K827=\"\",\"00\",VLOOKUP(K827,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M827=\"\",\"000\",VLOOKUP(M827,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","bis 4 Elemente / Wrasenfilter","01","Anzahl","471.07.01.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C828,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Lüftungsdecke Küche",{"$f":"IF(F828=\"\",\"00\",VLOOKUP(F828,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},2,":","2:Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)","Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)",{"$f":"IF(K828=\"\",\"00\",VLOOKUP(K828,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M828=\"\",\"000\",VLOOKUP(M828,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","5 bis 8 Elemente / Wrasenfilter","02","Anzahl","471.07.01.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C829,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Lüftungsdecke Küche",{"$f":"IF(F829=\"\",\"00\",VLOOKUP(F829,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},3,":","3:Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)","Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)",{"$f":"IF(K829=\"\",\"00\",VLOOKUP(K829,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M829=\"\",\"000\",VLOOKUP(M829,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","9 bis 12 Elemente / Wrasenfilter","03","Anzahl","471.07.01.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C830,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Lüftungsdecke Küche",{"$f":"IF(F830=\"\",\"00\",VLOOKUP(F830,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},4,":","4:Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)","Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)",{"$f":"IF(K830=\"\",\"00\",VLOOKUP(K830,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M830=\"\",\"000\",VLOOKUP(M830,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","13 bis 16 Elemente / Wrasenfilter","04","Anzahl","471.07.01.000.00.04",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C831,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Lüftungsdecke Küche",{"$f":"IF(F831=\"\",\"00\",VLOOKUP(F831,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},5,":","5:Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)","Lüftungsdecke (ohne Küchenabluftanlage)",{"$f":"IF(K831=\"\",\"00\",VLOOKUP(K831,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M831=\"\",\"000\",VLOOKUP(M831,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","17 bis 20 Elemente / Wrasenfilter","05","Anzahl","471.07.01.000.00.05",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C832,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Abluftreinigungsanlagen",{"$f":"IF(F832=\"\",\"00\",VLOOKUP(F832,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"08"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K832=\"\",\"00\",VLOOKUP(K832,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M832=\"\",\"000\",VLOOKUP(M832,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.08.00.000.."]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C833,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Abluftreinigungsanlagen",{"$f":"IF(F833=\"\",\"00\",VLOOKUP(F833,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"08"},1,":","1:UVC-Anlage","UVC-Anlage",{"$f":"IF(K833=\"\",\"00\",VLOOKUP(K833,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M833=\"\",\"000\",VLOOKUP(M833,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","bis 3 Elemente / Röhren","01","Anzahl","471.08.01.000.00.01","ohne Röhrentausch",null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C834,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Abluftreinigungsanlagen",{"$f":"IF(F834=\"\",\"00\",VLOOKUP(F834,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"08"},2,":","2:UVC-Anlage","UVC-Anlage",{"$f":"IF(K834=\"\",\"00\",VLOOKUP(K834,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M834=\"\",\"000\",VLOOKUP(M834,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","3 bis 5 Elemente / Röhren","02","Anzahl","471.08.01.000.00.02","ohne Röhrentausch",null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C835,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Abluftreinigungsanlagen",{"$f":"IF(F835=\"\",\"00\",VLOOKUP(F835,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"08"},3,":","3:UVC-Anlage","UVC-Anlage",{"$f":"IF(K835=\"\",\"00\",VLOOKUP(K835,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M835=\"\",\"000\",VLOOKUP(M835,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","5 bis 10 Elemente / Röhren","03","Anzahl","471.08.01.000.00.03","ohne Röhrentausch",null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C836,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F836=\"\",\"00\",VLOOKUP(F836,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K836=\"\",\"00\",VLOOKUP(K836,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M836=\"\",\"000\",VLOOKUP(M836,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.09.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C837,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F837=\"\",\"00\",VLOOKUP(F837,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},1,":","1:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K837=\"\",\"00\",VLOOKUP(K837,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Druckbraisiere",{"$f":"IF(M837=\"\",\"000\",VLOOKUP(M837,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"130"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.09.01.130.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C838,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F838=\"\",\"00\",VLOOKUP(F838,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},2,":","2:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K838=\"\",\"00\",VLOOKUP(K838,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bratpfanne",{"$f":"IF(M838=\"\",\"000\",VLOOKUP(M838,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"122"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.09.01.122.00.00",null,null,1.8256701646309157,79.076379557196177,55.97,102.18275911439235]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C839,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F839=\"\",\"00\",VLOOKUP(F839,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},3,":","3:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K839=\"\",\"00\",VLOOKUP(K839,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bratplatte (elektrisch)",{"$f":"IF(M839=\"\",\"000\",VLOOKUP(M839,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"123"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.09.01.123.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C840,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F840=\"\",\"00\",VLOOKUP(F840,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},4,":","4:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K840=\"\",\"00\",VLOOKUP(K840,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Friteuse",{"$f":"IF(M840=\"\",\"000\",VLOOKUP(M840,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"145"},null,"00","1 Becken","01","Anzahl","471.09.01.145.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C841,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F841=\"\",\"00\",VLOOKUP(F841,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},5,":","5:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K841=\"\",\"00\",VLOOKUP(K841,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Friteuse",{"$f":"IF(M841=\"\",\"000\",VLOOKUP(M841,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"145"},null,"00","2 Becken","02","Anzahl","471.09.01.145.00.02",null,null,1.7786135138523256,130.98081630896363,79.77,141.88]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C842,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F842=\"\",\"00\",VLOOKUP(F842,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},6,":","6:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K842=\"\",\"00\",VLOOKUP(K842,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kochkessel",{"$f":"IF(M842=\"\",\"000\",VLOOKUP(M842,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"169"},"Druckkochkessel","01","200 l","01","Anzahl","471.09.01.169.01.01",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C843,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F843=\"\",\"00\",VLOOKUP(F843,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},7,":","7:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K843=\"\",\"00\",VLOOKUP(K843,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kochkessel",{"$f":"IF(M843=\"\",\"000\",VLOOKUP(M843,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"169"},"Kochkessel","02","elektrisch","01","Anzahl","471.09.01.169.02.01",null,null,2.1742989507136437,110.52908946384906,69.64,151.41817892769814]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C844,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F844=\"\",\"00\",VLOOKUP(F844,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},8,":","8:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K844=\"\",\"00\",VLOOKUP(K844,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kochkessel",{"$f":"IF(M844=\"\",\"000\",VLOOKUP(M844,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"169"},"Schnellkochkessel","03","elektrisch","01","Anzahl","471.09.01.169.03.01",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C845,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F845=\"\",\"00\",VLOOKUP(F845,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},9,":","9:Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- Frittier- und Kochgeräte (ohne Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K845=\"\",\"00\",VLOOKUP(K845,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kochkessel",{"$f":"IF(M845=\"\",\"000\",VLOOKUP(M845,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"169"},"Schnellkochtopf","04","Gas","01","Anzahl","471.09.01.169.04.01",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C846,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F846=\"\",\"00\",VLOOKUP(F846,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"10"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K846=\"\",\"00\",VLOOKUP(K846,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M846=\"\",\"000\",VLOOKUP(M846,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.10.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C847,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F847=\"\",\"00\",VLOOKUP(F847,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"10"},1,":","1:Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K847=\"\",\"00\",VLOOKUP(K847,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kombidämpfer",{"$f":"IF(M847=\"\",\"000\",VLOOKUP(M847,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"170"},null,"00","elektro","01","Anzahl","471.10.01.170.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C848,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F848=\"\",\"00\",VLOOKUP(F848,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"10"},2,":","2:Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K848=\"\",\"00\",VLOOKUP(K848,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kombidämpfer",{"$f":"IF(M848=\"\",\"000\",VLOOKUP(M848,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"170"},null,"00","Gas","02","Anzahl","471.10.01.170.00.02",null,null,1.6044691369571522,177.66899209002261,132.85702734317704,213.16500000000002]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C849,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(F849=\"\",\"00\",VLOOKUP(F849,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"10"},3,":","3:Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)","Back-, Brat-, Gar- und Kochgeräte (mit Druckdämpfer, Druckkochkessel)",{"$f":"IF(K849=\"\",\"00\",VLOOKUP(K849,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Konvektomat",{"$f":"IF(M849=\"\",\"000\",VLOOKUP(M849,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"172"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.10.01.172.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C850,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F850=\"\",\"00\",VLOOKUP(F850,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K850=\"\",\"00\",VLOOKUP(K850,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M850=\"\",\"000\",VLOOKUP(M850,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.11.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C851,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F851=\"\",\"00\",VLOOKUP(F851,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},1,":","1:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K851=\"\",\"00\",VLOOKUP(K851,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Herd",{"$f":"IF(M851=\"\",\"000\",VLOOKUP(M851,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"155"},"Gasherd","01",null,"00","Anzahl","471.11.01.155.01.00",null,null,2.4240295099244689,113.36874292140308,56.93,138]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C852,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F852=\"\",\"00\",VLOOKUP(F852,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},2,":","2:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K852=\"\",\"00\",VLOOKUP(K852,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Herd",{"$f":"IF(M852=\"\",\"000\",VLOOKUP(M852,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"155"},"Ceranfeldherd","02",null,"00","Anzahl","471.11.01.155.02.00",null,null,1.7425705909581855,66.856447062477514,40.506249999999994,70.584999999999994]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C853,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F853=\"\",\"00\",VLOOKUP(F853,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},3,":","3:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K853=\"\",\"00\",VLOOKUP(K853,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Herd",{"$f":"IF(M853=\"\",\"000\",VLOOKUP(M853,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"155"},"Ceran-Großflächenherd","03",null,"00","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E853)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E853,\".\",G853,\".\",L853,\".\",N853,\".\",P853,\".\",R853))","v":"471.11.01.155.03.00"},null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C854,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F854=\"\",\"00\",VLOOKUP(F854,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},4,":","4:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K854=\"\",\"00\",VLOOKUP(K854,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Herd",{"$f":"IF(M854=\"\",\"000\",VLOOKUP(M854,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"155"},"Induktionsherd","04",null,"00","Anzahl","471.11.01.155.04.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C855,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F855=\"\",\"00\",VLOOKUP(F855,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},5,":","5:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K855=\"\",\"00\",VLOOKUP(K855,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kippbratpfanne (Gas)",{"$f":"IF(M855=\"\",\"000\",VLOOKUP(M855,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"165"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.165.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C856,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F856=\"\",\"00\",VLOOKUP(F856,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},6,":","6:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K856=\"\",\"00\",VLOOKUP(K856,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kippdruckgarbraisiere",{"$f":"IF(M856=\"\",\"000\",VLOOKUP(M856,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"166"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.166.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C857,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F857=\"\",\"00\",VLOOKUP(F857,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},7,":","7:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K857=\"\",\"00\",VLOOKUP(K857,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Backofen",{"$f":"IF(M857=\"\",\"000\",VLOOKUP(M857,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"112"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.112.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C858,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F858=\"\",\"00\",VLOOKUP(F858,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},8,":","8:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K858=\"\",\"00\",VLOOKUP(K858,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Dämpfer",{"$f":"IF(M858=\"\",\"000\",VLOOKUP(M858,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"127"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.127.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C859,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F859=\"\",\"00\",VLOOKUP(F859,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},9,":","9:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K859=\"\",\"00\",VLOOKUP(K859,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Heißluftdämpfer",{"$f":"IF(M859=\"\",\"000\",VLOOKUP(M859,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"153"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.153.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C860,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F860=\"\",\"00\",VLOOKUP(F860,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},{"$f":"IF(K860=K859,H859+1,1)","v":10},":",{"$f":"CONCATENATE(H860,I860,K860)","v":"10:Koch- und Bratgeräte"},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K860=\"\",\"00\",VLOOKUP(K860,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Grillplatte",{"$f":"IF(M860=\"\",\"000\",VLOOKUP(M860,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"152"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.152.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C861,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F861=\"\",\"00\",VLOOKUP(F861,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},11,":","11:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K861=\"\",\"00\",VLOOKUP(K861,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Würstchenwärmer",{"$f":"IF(M861=\"\",\"000\",VLOOKUP(M861,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"233"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.233.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C862,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F862=\"\",\"00\",VLOOKUP(F862,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},12,":","12:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K862=\"\",\"00\",VLOOKUP(K862,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Vario-Cooking-Center",{"$f":"IF(M862=\"\",\"000\",VLOOKUP(M862,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"220"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.220.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C863,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(F863=\"\",\"00\",VLOOKUP(F863,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},13,":","13:Koch- und Bratgeräte","Koch- und Bratgeräte",{"$f":"IF(K863=\"\",\"00\",VLOOKUP(K863,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Varithek- Air Clearing Sytem",{"$f":"IF(M863=\"\",\"000\",VLOOKUP(M863,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"221"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.11.01.221.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C864,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F864=\"\",\"00\",VLOOKUP(F864,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K864=\"\",\"00\",VLOOKUP(K864,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M864=\"\",\"000\",VLOOKUP(M864,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.12.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C865,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F865=\"\",\"00\",VLOOKUP(F865,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},1,":","1:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K865=\"\",\"00\",VLOOKUP(K865,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Warmhaltegeräte",{"$f":"IF(M865=\"\",\"000\",VLOOKUP(M865,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"226"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.12.01.226.00.00",null,null,1.284821904066406,84.228906855534547,68.355777343177024,87.825000000000003]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C866,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F866=\"\",\"00\",VLOOKUP(F866,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},2,":","2:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K866=\"\",\"00\",VLOOKUP(K866,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bain-Marie",{"$f":"IF(M866=\"\",\"000\",VLOOKUP(M866,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"114"},"mobil","01",null,"00","Anzahl","471.12.01.114.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C867,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F867=\"\",\"00\",VLOOKUP(F867,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},3,":","3:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K867=\"\",\"00\",VLOOKUP(K867,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bain-Marie",{"$f":"IF(M867=\"\",\"000\",VLOOKUP(M867,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"114"},"stationär","02",null,"00","Anzahl","471.12.01.114.02.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C868,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F868=\"\",\"00\",VLOOKUP(F868,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},4,":","4:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K868=\"\",\"00\",VLOOKUP(K868,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Doppelwärmeplatte",{"$f":"IF(M868=\"\",\"000\",VLOOKUP(M868,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"129"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.12.01.129.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C869,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F869=\"\",\"00\",VLOOKUP(F869,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},5,":","5:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K869=\"\",\"00\",VLOOKUP(K869,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Tassenwärmer",{"$f":"IF(M869=\"\",\"000\",VLOOKUP(M869,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"211"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.12.01.211.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C870,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F870=\"\",\"00\",VLOOKUP(F870,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},6,":","6:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K870=\"\",\"00\",VLOOKUP(K870,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Tellerspender",{"$f":"IF(M870=\"\",\"000\",VLOOKUP(M870,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"212"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.12.01.212.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C871,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F871=\"\",\"00\",VLOOKUP(F871,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},7,":","7:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K871=\"\",\"00\",VLOOKUP(K871,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Röhrenstapler",{"$f":"IF(M871=\"\",\"000\",VLOOKUP(M871,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"192"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.12.01.192.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C872,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F872=\"\",\"00\",VLOOKUP(F872,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},8,":","8:Ausgabegeräte","Ausgabegeräte",{"$f":"IF(K872=\"\",\"00\",VLOOKUP(K872,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Tablettspender",{"$f":"IF(M872=\"\",\"000\",VLOOKUP(M872,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"209"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.12.01.209.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C873,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F873=\"\",\"00\",VLOOKUP(F873,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},1,":","1:Schankanlage","Schankanlage",{"$f":"IF(K873=\"\",\"00\",VLOOKUP(K873,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M873=\"\",\"000\",VLOOKUP(M873,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ortsveränderlich","01","bis 2 Zapfstellen","01","Anzahl","471.12.02.000.01.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C874,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F874=\"\",\"00\",VLOOKUP(F874,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},2,":","2:Schankanlage","Schankanlage",{"$f":"IF(K874=\"\",\"00\",VLOOKUP(K874,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M874=\"\",\"000\",VLOOKUP(M874,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ortsfest","02","bis 2 Zapfstellen","01","Anzahl","471.12.02.000.02.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C875,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Ausgabegeräte",{"$f":"IF(F875=\"\",\"00\",VLOOKUP(F875,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},3,":","3:Schankanlage","Schankanlage",{"$f":"IF(K875=\"\",\"00\",VLOOKUP(K875,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M875=\"\",\"000\",VLOOKUP(M875,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"ortsfest","02","3 bis 5 Zapfstellen","02","Anzahl","471.12.02.000.02.02",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C876,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F876=\"\",\"00\",VLOOKUP(F876,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K876=\"\",\"00\",VLOOKUP(K876,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M876=\"\",\"000\",VLOOKUP(M876,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.13.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C877,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F877=\"\",\"00\",VLOOKUP(F877,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},1,":","1:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K877=\"\",\"00\",VLOOKUP(K877,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Geschirr-Rückförderanlage",{"$f":"IF(M877=\"\",\"000\",VLOOKUP(M877,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"147"},null,"00","Förderlänge bis 5 Meter","01","Anzahl","471.13.01.147.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C878,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F878=\"\",\"00\",VLOOKUP(F878,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},2,":","2:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K878=\"\",\"00\",VLOOKUP(K878,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Geschirr-Rückförderanlage",{"$f":"IF(M878=\"\",\"000\",VLOOKUP(M878,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"147"},null,"00","Förderlänge >5 bis 10 Meter","02","Anzahl","471.13.01.147.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[null,null,471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C879,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F879=\"\",\"00\",VLOOKUP(F879,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},3,":","3:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K879=\"\",\"00\",VLOOKUP(K879,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Geschirr-Rückförderanlage",{"$f":"IF(M879=\"\",\"000\",VLOOKUP(M879,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"147"},null,"00","Förderlänge >10 bis 20 Meter","03","Anzahl","471.13.01.147.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C880,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F880=\"\",\"00\",VLOOKUP(F880,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},4,":","4:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K880=\"\",\"00\",VLOOKUP(K880,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Bandspülmaschine",{"$f":"IF(M880=\"\",\"000\",VLOOKUP(M880,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"115"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.115.00.00",null,null,2.1704347826086958,754.19118928395619,402.5,873.6]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C881,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F881=\"\",\"00\",VLOOKUP(F881,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},5,":","5:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K881=\"\",\"00\",VLOOKUP(K881,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Gläserspülbecken mit Mischarmatur",{"$f":"IF(M881=\"\",\"000\",VLOOKUP(M881,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"150"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.150.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C882,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F882=\"\",\"00\",VLOOKUP(F882,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},6,":","6:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K882=\"\",\"00\",VLOOKUP(K882,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Gläserspülmaschine",{"$f":"IF(M882=\"\",\"000\",VLOOKUP(M882,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"151"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.151.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C883,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F883=\"\",\"00\",VLOOKUP(F883,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},7,":","7:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K883=\"\",\"00\",VLOOKUP(K883,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Besteckpoliermaschine",{"$f":"IF(M883=\"\",\"000\",VLOOKUP(M883,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"117"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.117.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C884,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F884=\"\",\"00\",VLOOKUP(F884,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},8,":","8:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K884=\"\",\"00\",VLOOKUP(K884,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Tablettförderband",{"$f":"IF(M884=\"\",\"000\",VLOOKUP(M884,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"208"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.208.00.00",null,null,2.2036518091977708,284.61242672912999,177.68,391.54485345825992]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C885,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F885=\"\",\"00\",VLOOKUP(F885,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},9,":","9:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K885=\"\",\"00\",VLOOKUP(K885,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Topfspülmaschine",{"$f":"IF(M885=\"\",\"000\",VLOOKUP(M885,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"213"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.213.00.00",null,null,2.3615041207385059,296.33917892769813,136.33577734317703,321.95749999999998]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C886,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Spülanlagen",{"$f":"IF(F886=\"\",\"00\",VLOOKUP(F886,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},10,":","10:Spülanlage","Spülanlage",{"$f":"IF(K886=\"\",\"00\",VLOOKUP(K886,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Topfwäscher",{"$f":"IF(M886=\"\",\"000\",VLOOKUP(M886,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"214"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.13.01.214.00.00",null,null,2.4473896924883243,180.3300238337772,110.89365981764048,271.39999999999998]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C887,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F887=\"\",\"00\",VLOOKUP(F887,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K887=\"\",\"00\",VLOOKUP(K887,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M887=\"\",\"000\",VLOOKUP(M887,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.14.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C888,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F888=\"\",\"00\",VLOOKUP(F888,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},1,":","1:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K888=\"\",\"00\",VLOOKUP(K888,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kühlschrank, Kühltruhe",{"$f":"IF(M888=\"\",\"000\",VLOOKUP(M888,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"022"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.022.00.00",null,null,2.6273230012427105,90.880910450518385,38.940777343177025,102.31]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C889,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F889=\"\",\"00\",VLOOKUP(F889,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},2,":","2:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K889=\"\",\"00\",VLOOKUP(K889,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kühlvitrine",{"$f":"IF(M889=\"\",\"000\",VLOOKUP(M889,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.021.00.00",null,null,1.7454545454545456,107.84677764405447,63.25,110.4]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C890,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F890=\"\",\"00\",VLOOKUP(F890,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},3,":","3:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K890=\"\",\"00\",VLOOKUP(K890,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Salattheken o.ä.",{"$f":"IF(M890=\"\",\"000\",VLOOKUP(M890,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"197"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.197.00.00",null,null,2.4436363636363643,98.776507446560032,55,134.40000000000003]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C891,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F891=\"\",\"00\",VLOOKUP(F891,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},4,":","4:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K891=\"\",\"00\",VLOOKUP(K891,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Saftmaschine",{"$f":"IF(M891=\"\",\"000\",VLOOKUP(M891,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"020"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.020.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C892,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F892=\"\",\"00\",VLOOKUP(F892,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},5,":","5:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K892=\"\",\"00\",VLOOKUP(K892,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Eistruhe",{"$f":"IF(M892=\"\",\"000\",VLOOKUP(M892,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"028"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.028.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C893,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F893=\"\",\"00\",VLOOKUP(F893,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},6,":","6:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K893=\"\",\"00\",VLOOKUP(K893,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Eiswürfelbereiter",{"$f":"IF(M893=\"\",\"000\",VLOOKUP(M893,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"027"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.027.00.00",null,null,2.1177514792899408,105.62600841328525,67.599999999999994,143.16]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C894,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F894=\"\",\"00\",VLOOKUP(F894,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},7,":","7:Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel mit integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K894=\"\",\"00\",VLOOKUP(K894,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Schockfroster",{"$f":"IF(M894=\"\",\"000\",VLOOKUP(M894,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"019"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.14.01.019.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C895,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F895=\"\",\"00\",VLOOKUP(F895,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K895=\"\",\"00\",VLOOKUP(K895,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M895=\"\",\"000\",VLOOKUP(M895,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.15.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C896,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F896=\"\",\"00\",VLOOKUP(F896,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},1,":","1:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K896=\"\",\"00\",VLOOKUP(K896,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kühlschrank, Kühltruhe",{"$f":"IF(M896=\"\",\"000\",VLOOKUP(M896,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"022"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.022.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C897,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F897=\"\",\"00\",VLOOKUP(F897,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},2,":","2:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K897=\"\",\"00\",VLOOKUP(K897,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Kühlvitrine",{"$f":"IF(M897=\"\",\"000\",VLOOKUP(M897,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"021"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.021.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C898,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F898=\"\",\"00\",VLOOKUP(F898,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},3,":","3:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K898=\"\",\"00\",VLOOKUP(K898,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Salattheken o.ä.",{"$f":"IF(M898=\"\",\"000\",VLOOKUP(M898,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"197"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.197.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C899,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F899=\"\",\"00\",VLOOKUP(F899,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},4,":","4:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K899=\"\",\"00\",VLOOKUP(K899,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Saftmaschine",{"$f":"IF(M899=\"\",\"000\",VLOOKUP(M899,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"020"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.020.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C900,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F900=\"\",\"00\",VLOOKUP(F900,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},5,":","5:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K900=\"\",\"00\",VLOOKUP(K900,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Eistruhe",{"$f":"IF(M900=\"\",\"000\",VLOOKUP(M900,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"028"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.028.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C901,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F901=\"\",\"00\",VLOOKUP(F901,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},6,":","6:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K901=\"\",\"00\",VLOOKUP(K901,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Eiswürfelbereiter",{"$f":"IF(M901=\"\",\"000\",VLOOKUP(M901,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"027"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.027.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C902,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(F902=\"\",\"00\",VLOOKUP(F902,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"15"},7,":","7:Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung","Kühlmöbel ohne integrierter Kälteerzeugung",{"$f":"IF(K902=\"\",\"00\",VLOOKUP(K902,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Schockfroster",{"$f":"IF(M902=\"\",\"000\",VLOOKUP(M902,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"019"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.15.01.019.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C903,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F903=\"\",\"00\",VLOOKUP(F903,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K903=\"\",\"00\",VLOOKUP(K903,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M903=\"\",\"000\",VLOOKUP(M903,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"471.16.00.000.."]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C904,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F904=\"\",\"00\",VLOOKUP(F904,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},1,":","1:Kühlzelle (inkl. Türen)","Kühlzelle (inkl. Türen)",{"$f":"IF(K904=\"\",\"00\",VLOOKUP(K904,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M904=\"\",\"000\",VLOOKUP(M904,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.16.01.000.00.00",null,null,2.0472452962603813,286.11956303375536,152.82280922304528,312.86577734317706]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C905,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F905=\"\",\"00\",VLOOKUP(F905,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},1,":","1:Tiefkühlzelle (inkl. Türen)","Tiefkühlzelle (inkl. Türen)",{"$f":"IF(K905=\"\",\"00\",VLOOKUP(K905,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M905=\"\",\"000\",VLOOKUP(M905,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.16.02.000.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C906,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F906=\"\",\"00\",VLOOKUP(F906,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},1,":","1:Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter)","Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter)",{"$f":"IF(K906=\"\",\"00\",VLOOKUP(K906,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M906=\"\",\"000\",VLOOKUP(M906,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","471.16.03.000.00.00",null,null,1.4490907744563302,217.73519075765276,177.80899999999997,257.66138151530555]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C907,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F907=\"\",\"00\",VLOOKUP(F907,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},1,":","1:Verbundkälteanlage","Verbundkälteanlage",{"$f":"IF(K907=\"\",\"00\",VLOOKUP(K907,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M907=\"\",\"000\",VLOOKUP(M907,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kühlleistung <= 5 kW","01","Anzahl","471.16.04.000.00.01",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C908,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F908=\"\",\"00\",VLOOKUP(F908,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},2,":","2:Verbundkälteanlage","Verbundkälteanlage",{"$f":"IF(K908=\"\",\"00\",VLOOKUP(K908,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M908=\"\",\"000\",VLOOKUP(M908,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kühlleistung > 5 bis 15 kW","02","Anzahl","471.16.04.000.00.02",null,null,"kein Benchmark"]
[471,"Küchentechnische Anlagen",471,"Küchentechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C909,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":471},"Kühlzellen, Küchenräume",{"$f":"IF(F909=\"\",\"00\",VLOOKUP(F909,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"16"},3,":","3:Verbundkälteanlage","Verbundkälteanlage",{"$f":"IF(K909=\"\",\"00\",VLOOKUP(K909,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M909=\"\",\"000\",VLOOKUP(M909,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Kühlleistung >15 bis 50 kW","03","Anzahl","471.16.04.000.00.03",null,null,"kein Benchmark"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C910,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Wäscherei- und Reinigungsanlagen einschließlich zugehöriger Wasseraufbereitung, Desinfektions- und Sterilisationseinrichtungen; Aufbereitungsanlagen für Schwimmbeckenwasser, soweit nicht in der KG 410 erfasst",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"472....."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C911,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Wäschereianlagen",{"$f":"IF(F911=\"\",\"00\",VLOOKUP(F911,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K911=\"\",\"00\",VLOOKUP(K911,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M911=\"\",\"000\",VLOOKUP(M911,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.01.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C912,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Wäschereianlagen",{"$f":"IF(F912=\"\",\"00\",VLOOKUP(F912,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Wäschereianlage","Wäschereianlage",{"$f":"IF(K912=\"\",\"00\",VLOOKUP(K912,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M912=\"\",\"000\",VLOOKUP(M912,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.01.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C913,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Chemische Reinigungsanlagen",{"$f":"IF(F913=\"\",\"00\",VLOOKUP(F913,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K913=\"\",\"00\",VLOOKUP(K913,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M913=\"\",\"000\",VLOOKUP(M913,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.02.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C914,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Chemische Reinigungsanlagen",{"$f":"IF(F914=\"\",\"00\",VLOOKUP(F914,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Chemische Reinigungsanlage","Chemische Reinigungsanlage",{"$f":"IF(K914=\"\",\"00\",VLOOKUP(K914,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M914=\"\",\"000\",VLOOKUP(M914,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C915,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Steckbeckenbehälter",{"$f":"IF(F915=\"\",\"00\",VLOOKUP(F915,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K915=\"\",\"00\",VLOOKUP(K915,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M915=\"\",\"000\",VLOOKUP(M915,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.03.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C916,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Steckbeckenbehälter",{"$f":"IF(F916=\"\",\"00\",VLOOKUP(F916,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Steckbeckenbehälter","Steckbeckenbehälter",{"$f":"IF(K916=\"\",\"00\",VLOOKUP(K916,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M916=\"\",\"000\",VLOOKUP(M916,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.03.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C917,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Fahrzeugwaschanlagen",{"$f":"IF(F917=\"\",\"00\",VLOOKUP(F917,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K917=\"\",\"00\",VLOOKUP(K917,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M917=\"\",\"000\",VLOOKUP(M917,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},{"$f":"IF(ISBLANK(E917)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E917,\".\",G917,\".\",L917,\".\",N917,\".\",P917,\".\",R917))","v":"472.04.00.000.."}]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C918,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Fahrzeugwaschanlagen",{"$f":"IF(F918=\"\",\"00\",VLOOKUP(F918,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Fahrzeugwaschanlage","Fahrzeugwaschanlage",{"$f":"IF(K918=\"\",\"00\",VLOOKUP(K918,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M918=\"\",\"000\",VLOOKUP(M918,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.04.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C919,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Hochdruck- und Flüssigkeitsstrahler",{"$f":"IF(F919=\"\",\"00\",VLOOKUP(F919,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K919=\"\",\"00\",VLOOKUP(K919,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M919=\"\",\"000\",VLOOKUP(M919,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.05.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C920,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Hochdruck- und Flüssigkeitsstrahler",{"$f":"IF(F920=\"\",\"00\",VLOOKUP(F920,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Bodenreinigungsmaschine","Bodenreinigungsmaschine",{"$f":"IF(K920=\"\",\"00\",VLOOKUP(K920,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M920=\"\",\"000\",VLOOKUP(M920,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.05.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C921,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Hochdruck- und Flüssigkeitsstrahler",{"$f":"IF(F921=\"\",\"00\",VLOOKUP(F921,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"05"},1,":","1:Hochdruckreinigungsmaschine","Hochdruckreinigungsmaschine",{"$f":"IF(K921=\"\",\"00\",VLOOKUP(K921,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M921=\"\",\"000\",VLOOKUP(M921,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.05.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C922,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Kleinteilewaschmaschine",{"$f":"IF(F922=\"\",\"00\",VLOOKUP(F922,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K922=\"\",\"00\",VLOOKUP(K922,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M922=\"\",\"000\",VLOOKUP(M922,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.06.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C923,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Kleinteilewaschmaschine",{"$f":"IF(F923=\"\",\"00\",VLOOKUP(F923,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"06"},1,":","1:Kleinteilewaschmaschine","Kleinteilewaschmaschine",{"$f":"IF(K923=\"\",\"00\",VLOOKUP(K923,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M923=\"\",\"000\",VLOOKUP(M923,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.06.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C924,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Großteilwaschmaschinen",{"$f":"IF(F924=\"\",\"00\",VLOOKUP(F924,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},{"$f":"IF(K924=K923,H923+1,1)","v":1},":",{"$f":"CONCATENATE(H924,I924,K924)","v":"1:"},null,{"$f":"IF(K924=\"\",\"00\",VLOOKUP(K924,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M924=\"\",\"000\",VLOOKUP(M924,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.07.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C925,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Großteilwaschmaschinen",{"$f":"IF(F925=\"\",\"00\",VLOOKUP(F925,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"07"},1,":","1:Großteilwaschmaschine","Großteilwaschmaschine",{"$f":"IF(K925=\"\",\"00\",VLOOKUP(K925,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M925=\"\",\"000\",VLOOKUP(M925,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.07.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C926,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Ultraschallbäder",{"$f":"IF(F926=\"\",\"00\",VLOOKUP(F926,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"08"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K926=\"\",\"00\",VLOOKUP(K926,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M926=\"\",\"000\",VLOOKUP(M926,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.08.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C927,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Ultraschallbäder",{"$f":"IF(F927=\"\",\"00\",VLOOKUP(F927,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"08"},1,":","1:Ultraschallbad","Ultraschallbad",{"$f":"IF(K927=\"\",\"00\",VLOOKUP(K927,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M927=\"\",\"000\",VLOOKUP(M927,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.08.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C928,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Innenreinigungsanlagen",{"$f":"IF(F928=\"\",\"00\",VLOOKUP(F928,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K928=\"\",\"00\",VLOOKUP(K928,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M928=\"\",\"000\",VLOOKUP(M928,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.09.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C929,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Innenreinigungsanlagen",{"$f":"IF(F929=\"\",\"00\",VLOOKUP(F929,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"09"},1,":","1:Innenreinigungsanlage","Innenreinigungsanlage",{"$f":"IF(K929=\"\",\"00\",VLOOKUP(K929,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M929=\"\",\"000\",VLOOKUP(M929,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.09.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C930,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Aufbereitungs- und Desinfektionsanlagen",{"$f":"IF(F930=\"\",\"00\",VLOOKUP(F930,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"10"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K930=\"\",\"00\",VLOOKUP(K930,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M930=\"\",\"000\",VLOOKUP(M930,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.10.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C931,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Aufbereitungs- und Desinfektionsanlagen",{"$f":"IF(F931=\"\",\"00\",VLOOKUP(F931,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"10"},1,":","1:Aufbereitungs- und Desinfektionsanlage","Aufbereitungs- und Desinfektionsanlage",{"$f":"IF(K931=\"\",\"00\",VLOOKUP(K931,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M931=\"\",\"000\",VLOOKUP(M931,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.10.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C932,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Wasserspeicher- und Ausgleichsbehälter",{"$f":"IF(F932=\"\",\"00\",VLOOKUP(F932,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K932=\"\",\"00\",VLOOKUP(K932,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M932=\"\",\"000\",VLOOKUP(M932,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.11.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C933,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Wasserspeicher- und Ausgleichsbehälter",{"$f":"IF(F933=\"\",\"00\",VLOOKUP(F933,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"11"},1,":","1:Wasserspeicher- und Ausgleichsbehälter","Wasserspeicher- und Ausgleichsbehälter",{"$f":"IF(K933=\"\",\"00\",VLOOKUP(K933,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M933=\"\",\"000\",VLOOKUP(M933,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.11.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C934,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Rohrleitungen, Druckgeräte, Pumpen und Zubehör",{"$f":"IF(F934=\"\",\"00\",VLOOKUP(F934,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K934=\"\",\"00\",VLOOKUP(K934,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M934=\"\",\"000\",VLOOKUP(M934,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.12.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C935,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Rohrleitungen, Druckgeräte, Pumpen und Zubehör",{"$f":"IF(F935=\"\",\"00\",VLOOKUP(F935,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"12"},1,":","1:Rohrleitungen, Druckgeräte, Pumpen und Zubehör","Rohrleitungen, Druckgeräte, Pumpen und Zubehör",{"$f":"IF(K935=\"\",\"00\",VLOOKUP(K935,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M935=\"\",\"000\",VLOOKUP(M935,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.12.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C936,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Filteranlagen",{"$f":"IF(F936=\"\",\"00\",VLOOKUP(F936,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K936=\"\",\"00\",VLOOKUP(K936,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M936=\"\",\"000\",VLOOKUP(M936,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.13.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C937,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Filteranlagen",{"$f":"IF(F937=\"\",\"00\",VLOOKUP(F937,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"13"},1,":","1:Filteranlage","Filteranlage",{"$f":"IF(K937=\"\",\"00\",VLOOKUP(K937,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M937=\"\",\"000\",VLOOKUP(M937,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.13.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C938,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Gegenstromschwimmanlagen",{"$f":"IF(F938=\"\",\"00\",VLOOKUP(F938,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K938=\"\",\"00\",VLOOKUP(K938,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M938=\"\",\"000\",VLOOKUP(M938,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"472.14.00.000.."]
[472,"Wäscherei- und Reinigungsanlagen",472,"Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C939,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":472},"Gegenstromschwimmanlagen",{"$f":"IF(F939=\"\",\"00\",VLOOKUP(F939,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"14"},1,":","1:Gegenstromschwimmanlage","Gegenstromschwimmanlage",{"$f":"IF(K939=\"\",\"00\",VLOOKUP(K939,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M939=\"\",\"000\",VLOOKUP(M939,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","472.14.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C940,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Zentralen für technische und medizinische Gase, Drucklufterzeu-gung, Vakuumerzeugung, Flüssigchemikalien, Lösungsmittel und vollentsalztes Wasser;\nLeitungen, Armaturen und Übergabestationen für technische und medizinische Gase, Druckluft, Vakuum, Flüssigchemikalien, Lösungs-mittel und vollentsalztes Wasser;\nDiagnosegeräte, Behandlungsgeräte, OP-Einrichtungen und Hilfsein-richtungen für Menschen mit Behinderungen;\nAbzüge und Spülen;\nWand- und Doppelarbeitstische;\nMedienzellen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"473....."]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C941,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F941=\"\",\"00\",VLOOKUP(F941,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K941=\"\",\"00\",VLOOKUP(K941,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M941=\"\",\"000\",VLOOKUP(M941,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"473.01.00.000.."]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C942,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F942=\"\",\"00\",VLOOKUP(F942,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Kompressor (Druckluft)","Kompressor (Druckluft)",{"$f":"IF(K942=\"\",\"00\",VLOOKUP(K942,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M942=\"\",\"000\",VLOOKUP(M942,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung <= 5 kW \nVerdichtervolumen <= 2000 l/min","01","Anzahl","473.01.01.000.00.01"," Schrauben- und Kolbenkompressor (ohne Material)",null,1.8988362733907684,210.03746502209344,144.911575,275.16335504418686]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C943,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F943=\"\",\"00\",VLOOKUP(F943,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Kompressor (Druckluft)","Kompressor (Druckluft)",{"$f":"IF(K943=\"\",\"00\",VLOOKUP(K943,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M943=\"\",\"000\",VLOOKUP(M943,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 2 bis 5 kW\nVerdichtervolumen > 2000 - 5000 l/min","02","Anzahl","473.01.01.000.00.02"," Schrauben- und Kolbenkompressor (ohne Material)",null,1.3778086279348347,341.4877541709285,287.22896381069671,395.74654453116034]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C944,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F944=\"\",\"00\",VLOOKUP(F944,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Kompressor (Druckluft)","Kompressor (Druckluft)",{"$f":"IF(K944=\"\",\"00\",VLOOKUP(K944,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M944=\"\",\"000\",VLOOKUP(M944,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 5 bis 10 kW\nVerdichtervolumen > 5000 - 10000 l/min","03","Anzahl","473.01.01.000.00.03"," Schrauben- und Kolbenkompressor (ohne Material)",null,1.5629903670741807,573.88133585143146,447.82168768472906,699.9409840181338]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C945,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F945=\"\",\"00\",VLOOKUP(F945,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Druckluftbehälter","Druckluftbehälter",{"$f":"IF(K945=\"\",\"00\",VLOOKUP(K945,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M945=\"\",\"000\",VLOOKUP(M945,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumen <= 1.000 l","01","Anzahl","473.01.02.000.00.01",null,null,1.2862581714265271,71.559880765650306,62.6,80.519761531300603]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C946,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F946=\"\",\"00\",VLOOKUP(F946,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Druckluftbehälter","Druckluftbehälter",{"$f":"IF(K946=\"\",\"00\",VLOOKUP(K946,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M946=\"\",\"000\",VLOOKUP(M946,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumen > 1.000 bis 10.000 l","02","Anzahl","473.01.02.000.00.02",null,null,1.3959826330995992,94.281916612469232,78.7,109.86383322493846]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C947,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F947=\"\",\"00\",VLOOKUP(F947,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Druckluftbehälter","Druckluftbehälter",{"$f":"IF(K947=\"\",\"00\",VLOOKUP(K947,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M947=\"\",\"000\",VLOOKUP(M947,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Volumen > 10.000 bis 50.000l","03","Anzahl","473.01.02.000.00.03",null,null,1.7013760922551124,133.17784134817703,98.6,167.75568269635409]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C948,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F948=\"\",\"00\",VLOOKUP(F948,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Drucklufttrockner","Drucklufttrockner",{"$f":"IF(K948=\"\",\"00\",VLOOKUP(K948,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M948=\"\",\"000\",VLOOKUP(M948,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung <= 5 kW","01","Anzahl","473.01.03.000.00.01","ohne Material",null,"kein Benchmark"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C949,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F949=\"\",\"00\",VLOOKUP(F949,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Drucklufttrockner","Drucklufttrockner",{"$f":"IF(K949=\"\",\"00\",VLOOKUP(K949,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M949=\"\",\"000\",VLOOKUP(M949,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 5 bis 10 kW","02","Anzahl","473.01.03.000.00.02","ohne Material",null,"kein Benchmark"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C950,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F950=\"\",\"00\",VLOOKUP(F950,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Drucklufttrockner","Drucklufttrockner",{"$f":"IF(K950=\"\",\"00\",VLOOKUP(K950,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M950=\"\",\"000\",VLOOKUP(M950,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Leistung > 10 bis 20 kW","03","Anzahl","473.01.03.000.00.03","ohne Material",null,"kein Benchmark"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C951,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F951=\"\",\"00\",VLOOKUP(F951,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Druckluftnetz","Druckluftnetz",{"$f":"IF(K951=\"\",\"00\",VLOOKUP(K951,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},"Druckluftentnahmestelle",{"$f":"IF(M951=\"\",\"000\",VLOOKUP(M951,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"134"},null,"00","Anz. Entnahmestellen < 5 ","01","pauschal","473.01.04.134.00.01","inkl. Absperrarmaturen, Regelarmaturen, Druckluftsicherheitseinrichtung, Druckluftentnahmestelle, Druckkondensatabscheider, Druckluftfilter",null,"kein Benchmark"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C952,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"Druckluftversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F952=\"\",\"00\",VLOOKUP(F952,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Druckluftnetz","Druckluftnetz",{"$f":"IF(K952=\"\",\"00\",VLOOKUP(K952,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},"Druckluftentnahmestelle",{"$f":"IF(M952=\"\",\"000\",VLOOKUP(M952,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"134"},null,"00","Zulage pro weitere Entnahmestelle","02","Anzahl","473.01.04.134.00.02","inkl. Absperrarmaturen, Regelarmaturen, Druckluftsicherheitseinrichtung, Druckluftentnahmestelle, Druckkondensatabscheider, Druckluftfilter",null,"kein Benchmark"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C953,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F953=\"\",\"00\",VLOOKUP(F953,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K953=\"\",\"00\",VLOOKUP(K953,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M953=\"\",\"000\",VLOOKUP(M953,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"473.02.00.000.."]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C954,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F954=\"\",\"00\",VLOOKUP(F954,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Versorgungsanlage für technische Gase","Versorgungsanlage für technische Gase",{"$f":"IF(K954=\"\",\"00\",VLOOKUP(K954,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M954=\"\",\"000\",VLOOKUP(M954,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis","",""]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C955,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F955=\"\",\"00\",VLOOKUP(F955,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Zentrale Desinfektionseinheit","Zentrale Desinfektionseinheit",{"$f":"IF(K955=\"\",\"00\",VLOOKUP(K955,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M955=\"\",\"000\",VLOOKUP(M955,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C956,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F956=\"\",\"00\",VLOOKUP(F956,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Vakuumerzeugungsanlage","Vakuumerzeugungsanlage",{"$f":"IF(K956=\"\",\"00\",VLOOKUP(K956,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M956=\"\",\"000\",VLOOKUP(M956,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.03.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C957,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F957=\"\",\"00\",VLOOKUP(F957,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Verteilung und Aufbereitung für Gase","Verteilung und Aufbereitung für Gase",{"$f":"IF(K957=\"\",\"00\",VLOOKUP(K957,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M957=\"\",\"000\",VLOOKUP(M957,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.04.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C958,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F958=\"\",\"00\",VLOOKUP(F958,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Flüssigchemikalien (Zentrale)","Flüssigchemikalien (Zentrale)",{"$f":"IF(K958=\"\",\"00\",VLOOKUP(K958,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M958=\"\",\"000\",VLOOKUP(M958,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.05.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C959,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F959=\"\",\"00\",VLOOKUP(F959,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Leitung für Flüssigchemikalien","Leitung für Flüssigchemikalien",{"$f":"IF(K959=\"\",\"00\",VLOOKUP(K959,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"06"},null,{"$f":"IF(M959=\"\",\"000\",VLOOKUP(M959,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.06.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[473,"Medienversorgungsanlagen",473,"Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C960,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":473},"sonstige Medienversorgungsanlagen",{"$f":"IF(F960=\"\",\"00\",VLOOKUP(F960,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Lagertank","Lagertank",{"$f":"IF(K960=\"\",\"00\",VLOOKUP(K960,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M960=\"\",\"000\",VLOOKUP(M960,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","473.02.07.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C961,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler- und Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"474....."]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C962,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F962=\"\",\"00\",VLOOKUP(F962,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K962=\"\",\"00\",VLOOKUP(K962,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M962=\"\",\"000\",VLOOKUP(M962,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"474.01.00.000.."]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C963,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F963=\"\",\"00\",VLOOKUP(F963,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Löschwasseranlage (trocken)","Löschwasseranlage (trocken)",{"$f":"IF(K963=\"\",\"00\",VLOOKUP(K963,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M963=\"\",\"000\",VLOOKUP(M963,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.01.000.00.00",null,null,1.6794980997317102,150.38070463698077,115.30969696969696,193.66241694124537]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C964,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F964=\"\",\"00\",VLOOKUP(F964,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Löschwasseranlage (nass-trocken)","Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$f":"IF(K964=\"\",\"00\",VLOOKUP(K964,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M964=\"\",\"000\",VLOOKUP(M964,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.02.000.00.00",null,null,1.3761785336933987,140.28958062925827,118.08,162.49916125851652]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C965,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F965=\"\",\"00\",VLOOKUP(F965,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Löschwasseranlage (nass-trocken)","Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$f":"IF(K965=\"\",\"00\",VLOOKUP(K965,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Löschwasserleitung",{"$f":"IF(M965=\"\",\"000\",VLOOKUP(M965,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"176"},"Anzahl Entnahmestellen","01",null,"00","Anzahl","474.01.02.176.01.00",null,null,2.2027783507284853,32.46358264130744,20.6175,45.415782646144542]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C966,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F966=\"\",\"00\",VLOOKUP(F966,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Löschwasseranlage (nass-trocken)","Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$f":"IF(K966=\"\",\"00\",VLOOKUP(K966,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Löschwasserleitung",{"$f":"IF(M966=\"\",\"000\",VLOOKUP(M966,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"176"},"Anzahl Wandhydranten","02",null,"00","Anzahl","474.01.02.176.02.00",null,null,1.7143271003317284,58.683751909171974,43.24,74.127503818343939]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C967,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F967=\"\",\"00\",VLOOKUP(F967,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Löschwasseranlage (nass-trocken)","Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$f":"IF(K967=\"\",\"00\",VLOOKUP(K967,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Hydrant",{"$f":"IF(M967=\"\",\"000\",VLOOKUP(M967,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"156"},"Bauart = Überflurhydrant","03",null,"00","Anzahl","474.01.02.156.03.00",null,null,2.5038063634589109,81.528333333333322,38.422499999999999,96.202500000000001]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C968,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F968=\"\",\"00\",VLOOKUP(F968,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Löschwasseranlage (nass-trocken)","Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$f":"IF(K968=\"\",\"00\",VLOOKUP(K968,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Hydrant",{"$f":"IF(M968=\"\",\"000\",VLOOKUP(M968,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"156"},"Bauart = Unterflurhydrant","04",null,"00","Anzahl","474.01.02.156.04.00",null,null,1.8477308072953487,61.409048522062115,35.364999999999995,65.344999999999999]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C969,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F969=\"\",\"00\",VLOOKUP(F969,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Löschwasseranlage (nass-trocken)","Löschwasseranlage (nass-trocken)",{"$f":"IF(K969=\"\",\"00\",VLOOKUP(K969,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},"Nasstrockenstation",{"$f":"IF(M969=\"\",\"000\",VLOOKUP(M969,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"184"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.02.184.00.00",null,null,2.5378692205149793,279.06932574059721,142.53,361.72250000000003]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C970,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F970=\"\",\"00\",VLOOKUP(F970,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage","Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage",{"$f":"IF(K970=\"\",\"00\",VLOOKUP(K970,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M970=\"\",\"000\",VLOOKUP(M970,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.03.000.00.00",null,null,2.5724994968806603,185.64158597681384,99.38,255.655]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C971,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F971=\"\",\"00\",VLOOKUP(F971,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage",{"$f":"IF(K971=\"\",\"00\",VLOOKUP(K971,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},"Vorratstank",{"$f":"IF(M971=\"\",\"000\",VLOOKUP(M971,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"223"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.04.223.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C972,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F972=\"\",\"00\",VLOOKUP(F972,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage",{"$f":"IF(K972=\"\",\"00\",VLOOKUP(K972,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},"Druckluftwasserkessel inkl. Kompressor und Nachspeisepumpe",{"$f":"IF(M972=\"\",\"000\",VLOOKUP(M972,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"137"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.04.137.00.00",null,null,1.2958054362470539,364.09748175033826,317.18496350067653,411.01]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C973,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F973=\"\",\"00\",VLOOKUP(F973,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage",{"$f":"IF(K973=\"\",\"00\",VLOOKUP(K973,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},"Sprinklerpumpen",{"$f":"IF(M973=\"\",\"000\",VLOOKUP(M973,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"204"},"Energieversorgung Pumpe = Diesel","01",null,"00","Anzahl","474.01.04.204.01.00",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C974,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F974=\"\",\"00\",VLOOKUP(F974,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Sprinkleranlage","Sprinkleranlage",{"$f":"IF(K974=\"\",\"00\",VLOOKUP(K974,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},"Sprinklerpumpen",{"$f":"IF(M974=\"\",\"000\",VLOOKUP(M974,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"204"},"Energieversorgung Pumpe = Elektro","02",null,"00","Anzahl","474.01.04.204.02.00",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C975,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F975=\"\",\"00\",VLOOKUP(F975,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Nassalarmventilstation (NAV)","Nassalarmventilstation (NAV)",{"$f":"IF(K975=\"\",\"00\",VLOOKUP(K975,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M975=\"\",\"000\",VLOOKUP(M975,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.05.000.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C976,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F976=\"\",\"00\",VLOOKUP(F976,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Trockenalarmventilstation (TAV)","Trockenalarmventilstation (TAV)",{"$f":"IF(K976=\"\",\"00\",VLOOKUP(K976,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"06"},null,{"$f":"IF(M976=\"\",\"000\",VLOOKUP(M976,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","Anzahl","474.01.06.000.00.00",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C977,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F977=\"\",\"00\",VLOOKUP(F977,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$f":"IF(K977=\"\",\"00\",VLOOKUP(K977,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M977=\"\",\"000\",VLOOKUP(M977,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt 2 kg","01","Anzahl","474.01.07.000.00.01",null,null,1.1170951157910149,9.6483558849508206,9.1147117699016409,10.182]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C978,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F978=\"\",\"00\",VLOOKUP(F978,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$f":"IF(K978=\"\",\"00\",VLOOKUP(K978,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M978=\"\",\"000\",VLOOKUP(M978,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt 5 kg","02","Anzahl","474.01.07.000.00.02",null,null,1.616954022988506,7.8756537932837078,6.38,10.316166666666668]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C979,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F979=\"\",\"00\",VLOOKUP(F979,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$f":"IF(K979=\"\",\"00\",VLOOKUP(K979,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M979=\"\",\"000\",VLOOKUP(M979,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt 10 kg","03","Anzahl","474.01.07.000.00.03",null,null,1.0438450312069805,11.219431818181818,10.97875,11.460113636363637]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C980,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F980=\"\",\"00\",VLOOKUP(F980,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$f":"IF(K980=\"\",\"00\",VLOOKUP(K980,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M980=\"\",\"000\",VLOOKUP(M980,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt 20 kg","04","Anzahl","474.01.07.000.00.04",null,null,1.9650067294751008,22.116782738436818,13.0025,25.549999999999997]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C981,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F981=\"\",\"00\",VLOOKUP(F981,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$f":"IF(K981=\"\",\"00\",VLOOKUP(K981,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M981=\"\",\"000\",VLOOKUP(M981,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt 30 kg","05","Anzahl",{"$f":"IF(ISBLANK(E981)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E981,\".\",G981,\".\",L981,\".\",N981,\".\",P981,\".\",R981))","v":"474.01.07.000.00.05"},null,null,2.1906240298044084,26.171393398578925,16.105,35.28]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C982,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F982=\"\",\"00\",VLOOKUP(F982,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Handfeuerlöscher - CO2","Handfeuerlöscher - CO2",{"$f":"IF(K982=\"\",\"00\",VLOOKUP(K982,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M982=\"\",\"000\",VLOOKUP(M982,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt 60 kg","06","Anzahl","474.01.07.000.00.06",null,null,2.3409932412577135,36.7041206713062,21.268750000000001,49.79]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C983,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F983=\"\",\"00\",VLOOKUP(F983,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Handfeuerlöscher - Pulver","Handfeuerlöscher - Pulver",{"$f":"IF(K983=\"\",\"00\",VLOOKUP(K983,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M983=\"\",\"000\",VLOOKUP(M983,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Dauerdrucklöscher","01","Inhalt 6 kg","01","Anzahl","474.01.08.000.01.01",null,null,1.665085742578738,8.0470594811964506,5.58,9.2911784435893576]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C984,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F984=\"\",\"00\",VLOOKUP(F984,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Handfeuerlöscher - Pulver","Handfeuerlöscher - Pulver",{"$f":"IF(K984=\"\",\"00\",VLOOKUP(K984,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M984=\"\",\"000\",VLOOKUP(M984,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Dauerdrucklöscher","01","Inhalt 9 kg","02","Anzahl","474.01.08.000.01.02",null,null,1.0032678708402947,10.832329545454545,10.814659090909091,10.85]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C985,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F985=\"\",\"00\",VLOOKUP(F985,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Handfeuerlöscher - Pulver","Handfeuerlöscher - Pulver",{"$f":"IF(K985=\"\",\"00\",VLOOKUP(K985,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M985=\"\",\"000\",VLOOKUP(M985,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Dauerdrucklöscher","01","Inhalt 12 kg","03","Anzahl","474.01.08.000.01.03",null,null,1.7638736074817771,9.6497348484848491,6.61,11.659204545454548]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C986,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F986=\"\",\"00\",VLOOKUP(F986,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Handfeuerlöscher - Pulver","Handfeuerlöscher - Pulver",{"$f":"IF(K986=\"\",\"00\",VLOOKUP(K986,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M986=\"\",\"000\",VLOOKUP(M986,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Aufladelöscher","02","Inhalt 6 kg","01","Anzahl","474.01.08.000.02.01",null,null,1.0432943422996059,9.1664108367456674,8.9721883401580005,9.3606333333333342]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C987,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F987=\"\",\"00\",VLOOKUP(F987,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Handfeuerlöscher - Pulver","Handfeuerlöscher - Pulver",{"$f":"IF(K987=\"\",\"00\",VLOOKUP(K987,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M987=\"\",\"000\",VLOOKUP(M987,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Aufladelöscher","02","Inhalt 9 kg","02","Anzahl","474.01.08.000.02.02",null,null,1.0124965593173683,10.385511363636365,10.32102272727273,10.45]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C988,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F988=\"\",\"00\",VLOOKUP(F988,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K988=K987,H987+1,1)","v":6},":",{"$f":"CONCATENATE(H988,I988,K988)","v":"6:Handfeuerlöscher - Pulver"},"Handfeuerlöscher - Pulver",{"$f":"IF(K988=\"\",\"00\",VLOOKUP(K988,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M988=\"\",\"000\",VLOOKUP(M988,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Aufladelöscher","02","Inhalt 12 kg","03","Anzahl","474.01.08.000.02.03",null,null,1.1036811779769526,11.202102272727274,10.65,11.754204545454547]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C989,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F989=\"\",\"00\",VLOOKUP(F989,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Handfeuerlöscher - Wasser","Handfeuerlöscher - Wasser",{"$f":"IF(K989=\"\",\"00\",VLOOKUP(K989,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"09"},null,{"$f":"IF(M989=\"\",\"000\",VLOOKUP(M989,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt <= 10 l","01","Anzahl","474.01.09.000.00.01",null,null,1.4404223227752642,8.3108242272790047,6.63,9.5500000000000007]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C990,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F990=\"\",\"00\",VLOOKUP(F990,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Handfeuerlöscher - Schaum","Handfeuerlöscher - Schaum",{"$f":"IF(K990=\"\",\"00\",VLOOKUP(K990,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"10"},null,{"$f":"IF(M990=\"\",\"000\",VLOOKUP(M990,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Dauerdrucklöscher","01","Inhalt <= 10 l","01","Anzahl","474.01.10.000.01.01",null,null,1.0867223517329265,8.9001188618775178,8.530237723755036,9.27]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C991,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F991=\"\",\"00\",VLOOKUP(F991,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Handfeuerlöscher - Schaum","Handfeuerlöscher - Schaum",{"$f":"IF(K991=\"\",\"00\",VLOOKUP(K991,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"10"},null,{"$f":"IF(M991=\"\",\"000\",VLOOKUP(M991,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Aufladelöscher","02","Inhalt <= 10 l","01","Anzahl","474.01.10.000.02.01",null,null,1.8757017825860081,8.2921012205387203,5.42,10.166303661616164]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C992,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F992=\"\",\"00\",VLOOKUP(F992,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Handfeuerlöscher - Fettbrand","Handfeuerlöscher - Fettbrand",{"$f":"IF(K992=\"\",\"00\",VLOOKUP(K992,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"11"},null,{"$f":"IF(M992=\"\",\"000\",VLOOKUP(M992,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00","Inhalt <= 10 l","01","Anzahl","474.01.11.000.00.01",null,null,1.6177570093457943,14.127999999999997,8.0250000000000004,12.9825]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C993,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F993=\"\",\"00\",VLOOKUP(F993,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K993=\"\",\"00\",VLOOKUP(K993,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M993=\"\",\"000\",VLOOKUP(M993,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Argon","01","Anz. Flaschen <= 5 Stk.","01","pauschal","474.01.12.000.01.01",null,null,2.8958104652335659,468.99714285714282,240.77,697.22428571428566]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C994,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F994=\"\",\"00\",VLOOKUP(F994,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K994=\"\",\"00\",VLOOKUP(K994,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M994=\"\",\"000\",VLOOKUP(M994,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Argon","01","Anz. Flaschen > 5 bis 10 Stk.","02","pauschal","474.01.12.000.01.02",null,null,2.851817805383023,664.43857142857144,345,983.87714285714287]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C995,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F995=\"\",\"00\",VLOOKUP(F995,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K995=\"\",\"00\",VLOOKUP(K995,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M995=\"\",\"000\",VLOOKUP(M995,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Argon","01","Anz. Flaschen > 10 bis 20 Stk.","03","pauschal","474.01.12.000.01.03",null,null,3.0672267080745348,935.46214285714302,460,1410.924285714286]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C996,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F996=\"\",\"00\",VLOOKUP(F996,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K996=\"\",\"00\",VLOOKUP(K996,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M996=\"\",\"000\",VLOOKUP(M996,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = CO2","02","Anz. Flaschen <= 5  Stk.","01","pauschal","474.01.12.000.02.01",null,null,3.7467032967032967,308.53571428571428,130,487.07142857142856]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C997,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F997=\"\",\"00\",VLOOKUP(F997,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K997=\"\",\"00\",VLOOKUP(K997,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M997=\"\",\"000\",VLOOKUP(M997,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = CO2","02","Anz. Flaschen > 5 bis 10 Stk.","02","pauschal","474.01.12.000.02.02",null,null,3.3886530612244905,460.8085714285715,210,711.61714285714299]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C998,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F998=\"\",\"00\",VLOOKUP(F998,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K998=\"\",\"00\",VLOOKUP(K998,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M998=\"\",\"000\",VLOOKUP(M998,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = CO2","02","Anz. Flaschen > 10 bis 20 Stk.","03","pauschal","474.01.12.000.02.03",null,null,2.4462380952380953,723.71,420,1027.42]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C999,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F999=\"\",\"00\",VLOOKUP(F999,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K999=\"\",\"00\",VLOOKUP(K999,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M999=\"\",\"000\",VLOOKUP(M999,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Stickstoff","03","Anz. Flaschen <= 5  Stk.","01","Anzahl","474.01.12.000.03.01",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1000,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1000=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1000,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K1000=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1000,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M1000=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1000,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Stickstoff","03","Anz. Flaschen > 5 bis 10 Stk.","02","Anzahl","474.01.12.000.03.02",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1001,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1001=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1001,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},9,":","9:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K1001=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1001,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M1001=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1001,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Stickstoff","03","Anz. Flaschen > 10 bis 20 Stk.","03","Anzahl","474.01.12.000.03.03",null,null,"kein Benchmark"]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1002,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1002=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1002,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},10,":","10:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K1002=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1002,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M1002=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1002,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Inergen","04","Anz. Flaschen <= 5  Stk.","01","pauschal","474.01.12.000.04.01",null,null,4.6481619047619045,423.61214285714283,150,697.22428571428566]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1003,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1003=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1003,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},11,":","11:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K1003=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1003,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M1003=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1003,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Inergen","04","Anz. Flaschen > 5 bis 10 Stk.","02","pauschal","474.01.12.000.04.02",null,null,4.0669821428571433,659.72773809523812,240,976.07571428571441]
[475,"Feuerlöschanlagen",474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1004,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1004=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1004,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},12,":","12:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K1004=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1004,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M1004=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1004,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Inergen","04","Anz. Flaschen > 10 bis 20 Stk.","03","pauschal","474.01.12.000.04.03",null,null,3.0267774086378738,865.75714285714287,430,1301.5142857142857]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1005,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1005=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1005,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},13,":","13:Gaslöschanlage","Gaslöschanlage",{"$f":"IF(K1005=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1005,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"12"},null,{"$f":"IF(M1005=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1005,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Löschmittelmedium = Ansul","05",null,"00","Anzahl Auslösungen","474.01.12.000.05.00",null,null,1.1870733456523073,907.97443481428354,830.31,985.63886962856725]
[null,null,474,"Feuerlöschanlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1006,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":474},"Sprinkler-, Gaslöschanlagen, Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Handfeuerlöscher",{"$f":"IF(F1006=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1006,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Sauerstoffreduktionsanlagen","Sauerstoffreduktionsanlagen",{"$f":"IF(K1006=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1006,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"13"},null,{"$f":"IF(M1006=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1006,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","474.01.13.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[477,"Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlagen",475,"Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1007,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":475},"Wärme-, Kälte- und Kühlwasserversorgungsanlagen (z. B. für Produktion-, Forschung und Sportanlagen), soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst; Farbnebelabscheideanlagen, Prozessfortluftsysteme, Absauganlagen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"475....."]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1008,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen, Bühnentechnische Anlagen, Tankstellen- und Waschanlagen, Taumittelsprüh- und Enteisungsanlagen",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"476....."]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1009,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1009=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1009,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K1009=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1009,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1009=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1009,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"476.01.00.000.."]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1010,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1010=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1010,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb","Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb",{"$f":"IF(K1010=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1010,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1010=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1010,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Müllpresse","01","Volumen <= 10 m2","01","Anzahl","476.01.01.000.01.01",null,null,1.2613195820302816,284.92626733581551,252,317.85253467163096]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1011,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1011=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1011,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb","Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb",{"$f":"IF(K1011=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1011,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1011=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1011,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Müllpresse","01","Volumen > 10 bis 20 m2","02","Anzahl","476.01.01.000.01.02",null,null,1.2428375060192749,321.84718211376594,287,356.69436422753188]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1012,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1012=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1012,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb","Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb",{"$f":"IF(K1012=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1012,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1012=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1012,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Papierpresse","02","Volumen <= 10 m2","01","Anzahl","476.01.01.000.02.01",null,null,1.0670249737985034,264.9719313912301,256.38,273.56386278246026]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1013,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1013=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1013,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Nassmüllentsorgung","Nassmüllentsorgung",{"$f":"IF(K1013=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1013,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1013=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1013,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.02.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1014,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1014=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1014,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Abfallzerkleinerungsanlage","Abfallzerkleinerungsanlage",{"$f":"IF(K1014=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1014,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"03"},null,{"$f":"IF(M1014=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1014,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.03.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1015,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1015=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1015,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Sonderabfallentsorgungsanlage","Sonderabfallentsorgungsanlage",{"$f":"IF(K1015=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1015,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"04"},null,{"$f":"IF(M1015=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1015,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.04.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1016,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1016=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1016,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Recyclinganlage","Recyclinganlage",{"$f":"IF(K1016=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1016,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"05"},null,{"$f":"IF(M1016=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1016,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.05.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1017,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1017=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1017,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Schlammpresse","Schlammpresse",{"$f":"IF(K1017=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1017,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"06"},null,{"$f":"IF(M1017=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1017,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.06.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1018,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1018=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1018,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Müllschacht","Müllschacht",{"$f":"IF(K1018=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1018,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"07"},null,{"$f":"IF(M1018=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1018,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.07.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[478,"Entsorgungsanlagen",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1019,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Abfall- und Medienentsorgungsanlagen, Staubsauganlagen",{"$f":"IF(F1019=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1019,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Staubsauganlage","Staubsauganlage",{"$f":"IF(K1019=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1019,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"08"},null,{"$f":"IF(M1019=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1019,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.01.08.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1020,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Bühnentechnische Anlagen",{"$f":"IF(F1020=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1020,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K1020=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1020,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1020=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1020,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"476.02.00.000.."]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1021,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Bühnentechnische Anlagen",{"$f":"IF(F1021=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1021,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"02"},1,":","1:Bühnentechnische Anlage","Bühnentechnische Anlage",{"$f":"IF(K1021=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1021,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1021=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1021,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.02.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1022,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Tankstellenanlagen",{"$f":"IF(F1022=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1022,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K1022=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1022,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1022=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1022,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"476.03.00.000.."]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1023,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Tankstellenanlagen",{"$f":"IF(F1023=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1023,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"03"},1,":","1:Tankstellenanlage","Tankstellenanlage",{"$f":"IF(K1023=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1023,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1023=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1023,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.03.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1024,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Fahrzeugwaschanlagen",{"$f":"IF(F1024=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1024,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:",null,{"$f":"IF(K1024=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1024,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1024=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1024,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"476.04.00.000.."]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",476,"Weitere nutzungsspezifische Anlagen ",{"$f":"VLOOKUP(C1025,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":476},"Fahrzeugwaschanlagen",{"$f":"IF(F1025=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1025,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"04"},1,":","1:Fahrzeugwaschanlage","Fahrzeugwaschanlage",{"$f":"IF(K1025=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1025,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1025=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1025,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","476.04.01.000.00.00",null,null,"kein Einheitspreis"]
[null,null,477,"Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase",{"$f":"VLOOKUP(C1026,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":477},"Verfahrenstechnische Anlagen für Wassergewinnung, Abwasserbehandlung und -entsorgung (z. B. Anlagen der Wassergewinnung, Wasseraufbereitungsanlagen, Abwassereinigungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Grundwasserdekontaminierungsanlagen), Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Gasen (z. B. Odorieranlagen)",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"477....."]
[null,null,478,"Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle",{"$f":"VLOOKUP(C1027,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":478},"Anlagen für die Ver- und Entsorgung mit Feststoffen; Anlagen der Abfallentsorgung (z. B. für Kompostwerke, Mülldeponien, Verbrennungsanlagen, Pyrolyseanlagen, mehrfunktionale Aufbereitungsanlagen für Wertstoffe)",null,2,":","2:",{"$nulls":9},"478....."]
[479,"Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges",479,"Sonstiges zur KG 470",{"$f":"VLOOKUP(C1028,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":479},"Entnahmeanlagen an Talsperren (hinsichtlich Wassermenge und Wassergüte) einschließlich der Entnahmeleitungen, der Antriebe und aller Anlagenteile (z. B. Armaturen, Formstücke, Pass- und Ausbaustücke, Sonderbauteile);",null,3,":","3:",{"$nulls":9},"479....."]
[480,"Gebäudeautomation",480,"Gebäude- und Anlagenautomation ",null,"Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zur automatischen Durchführung von technischen Funktionsabläufen",null,4,":","4:",{"$nulls":9},""]
[481,"Automationssysteme",481,"Automationseinrichtungen",{"$f":"VLOOKUP(C1030,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen, Feldgeräte, Programmiereinrichtungen",null,5,":","5:",{"$nulls":9},"481....."]
[481,"Automationssysteme",481,"Automationseinrichtungen",{"$f":"VLOOKUP(C1031,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1031=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1031,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:",null,{"$f":"IF(K1031=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1031,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1031=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1031,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"481.01.00.000.."]
[481,"Automationssysteme",481,"Automationseinrichtungen",{"$f":"VLOOKUP(C1032,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1032=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1032,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Automationssystem","Automationssystem",{"$f":"IF(K1032=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1032,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1032=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1032,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Schaltschränke","01",null,"00","Anzahl","481.01.01.000.01.00","nur offene Systeme",null,1.2059840992999136,334.5485185793284,303.31,365.7870371586568]
[481,"Automationssysteme",481,"Automationseinrichtungen",{"$f":"VLOOKUP(C1033,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1033=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1033,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Automationssystem","Automationssystem",{"$f":"IF(K1033=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1033,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"DDC",{"$f":"IF(M1033=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1033,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"128"},"Anzahl (Ein-/Ausgänge physikalisch)","02",null,"00","Anzahl","481.01.01.128.02.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[481,"Automationssysteme",481,"Automationseinrichtungen",{"$f":"VLOOKUP(C1034,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1034=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1034,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Automationssystem","Automationssystem",{"$f":"IF(K1034=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1034,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Feldgeräte",{"$f":"IF(M1034=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1034,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"142"},"Anzahl Sensoren","03",null,"00","Anzahl","481.01.01.142.03.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[481,"Automationssysteme",481,"Automationseinrichtungen",{"$f":"VLOOKUP(C1035,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1035=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1035,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Automationssystem","Automationssystem",{"$f":"IF(K1035=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1035,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},"Feldgeräte",{"$f":"IF(M1035=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1035,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"142"},"Anzahl Aktoren","04",null,"00","Anzahl","481.01.01.142.04.00","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1036,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1036=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1036,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1036=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1036,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1036=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1036,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = zentral","01","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte <= 50 Stk.","01","Anzahl","481.01.02.000.01.01","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1037,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1037=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1037,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1037=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1037,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1037=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1037,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = zentral","01","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte > 50 bis 250 Stk.","02","Anzahl","481.01.02.000.01.02","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1038,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1038=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1038,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1038=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1038,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1038=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1038,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = zentral","01","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte > 250 bis 500 Stk.","03","Anzahl","481.01.02.000.01.03","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1039,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1039=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1039,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},4,":","4:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1039=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1039,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1039=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1039,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = zentral","01","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte > 500 bis 1000 Stk.","04","Anzahl","481.01.02.000.01.04","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1040,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1040=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1040,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},5,":","5:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1040=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1040,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1040=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1040,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = dezentral","02","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte < 50 Stk.","01","Anzahl","481.01.02.000.02.01","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1041,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1041=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1041,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},6,":","6:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1041=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1041,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1041=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1041,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = dezentral","02","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte > 50 bis 250 Stk.","02","Anzahl","481.01.02.000.02.02","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1042,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1042=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1042,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},7,":","7:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1042=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1042,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1042=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1042,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = dezentral","02","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte > 250 bis 500 Stk.","03","Anzahl","481.01.02.000.02.03","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[null,null,481,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1043,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":481},"Automationsstationen mit Bedien- und Beobachtungseinrichtungen, GA-Funktionen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Sensoren und Aktoren, Schnittstellen zu Feldgeräten und anderen Automationseinrichtungen",{"$f":"IF(F1043=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1043,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},8,":","8:Raumautomationssystem (BUS-System)","Raumautomationssystem (BUS-System)",{"$f":"IF(K1043=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1043,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"02"},null,{"$f":"IF(M1043=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1043,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Programmierung = dezentral","02","Anzahl aufgeschaltete Datenpunkte > 500 bis 1000 Stk.","04","Anzahl","481.01.02.000.02.04","nur offene Systeme",null,"kein Benchmark"]
[482,"Schaltschränke",482,"Schaltschränke, Automationsschwerpunkte",{"$f":"VLOOKUP(C1044,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":482},"Schaltschränke zur Aufnahme von Automationseinrichtungen, Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"482....."]
[482,"Schaltschränke",482,"Schaltschränke, Automationsschwerpunkte",{"$f":"VLOOKUP(C1045,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":482},"Schaltschränke zur Aufnahme von Automationssystemen (KG 481) mit Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen einschließlich zugehöriger Kabel und Leitungen, Verlegesysteme soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",{"$f":"IF(F1045=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1045,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K1045=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1045,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1045=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1045,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},{"$f":"IF(ISBLANK(E1045)=TRUE,\"\",CONCATENATE(E1045,\".\",G1045,\".\",L1045,\".\",N1045,\".\",P1045,\".\",R1045))","v":"482.01.00.000.."}]
[482,"Schaltschränke",482,"Schaltschränke, Automationsschwerpunkte",{"$f":"VLOOKUP(C1046,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":482},"Schaltschränke zur Aufnahme von Automationssystemen (KG 481) mit Leistungs-, Steuerungs- und Sicherungsbaugruppen einschließlich zugehöriger Kabel und Leitungen, Verlegesysteme soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",{"$f":"IF(F1046=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1046,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:GA-Schaltschrank","GA-Schaltschrank",{"$f":"IF(K1046=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1046,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1046=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1046,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},"Anzahl Felder","01",null,"00","Anzahl","482.01.01.000.01.00",null,null,2.0611272610490614,218.78059901823963,142.94119803647928,294.62]
[483,"Management- und Bedieneinrichtungen",483,"Automationsmanagement",{"$f":"VLOOKUP(C1047,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":483},"Übergeordnete Einrichtungen für Automation und Management, Bedien-, Anzeige- und Ausgabeeinrichtungen, Hard- und Software, Lizenzen, Funktionen, Schnittstellen",null,1,":","1:",{"$nulls":9},"483....."]
[483,"Management- und Bedieneinrichtungen",483,"Automationsmanagement",{"$f":"VLOOKUP(C1048,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":483},"Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen",{"$f":"IF(F1048=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1048,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:",null,{"$f":"IF(K1048=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1048,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1048=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1048,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"483.01.00.000.."]
[483,"Management- und Bedieneinrichtungen",483,"Automationsmanagement",{"$f":"VLOOKUP(C1049,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":483},"Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen",{"$f":"IF(F1049=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1049,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Management-Ebene","Management-Ebene",{"$f":"IF(K1049=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1049,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1049=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1049,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,null,"Anzahl aufgeschalt. Datenpunkte (physikalisch) <= 5.000 Stk.","01","pauschal","483.01.01.000..01",null,null,"kein Benchmark"]
[483,"Management- und Bedieneinrichtungen",483,"Automationsmanagement",{"$f":"VLOOKUP(C1050,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":483},"Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen",{"$f":"IF(F1050=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1050,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},2,":","2:Management-Ebene","Management-Ebene",{"$f":"IF(K1050=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1050,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1050=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1050,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,null,"Anzahl aufgeschalt. Datenpunkte (physikalisch) > 5.000 bis 25.000 Stk.","02","pauschal","483.01.01.000..02",null,null,"kein Benchmark"]
[483,"Management- und Bedieneinrichtungen",483,"Automationsmanagement",{"$f":"VLOOKUP(C1051,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":483},"Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen",{"$f":"IF(F1051=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1051,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:Management-Ebene","Management-Ebene",{"$f":"IF(K1051=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1051,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1051=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1051,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,null,"Anzahl aufgeschalt. Datenpunkte (physikalisch) > 25.000 bis 50.000 Stk.","03","pauschal","483.01.01.000..03",null,null,"kein Benchmark"]
[483,"Management- und Bedieneinrichtungen",483,"Automationsmanagement",{"$f":"VLOOKUP(C1052,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":483},"Übergeordnete Einrichtungen für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement mit Bedienstationen, Programmiereinrichtungen, Anwendungssoftware, Lizenzen, Servern, Schnittstellen zu Automationseinrichtungen und externen Einrichtungen",{"$f":"IF(F1052=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1052,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},{"$f":"IF(K1052=K1051,H1051+1,1)","v":4},":",{"$f":"CONCATENATE(H1052,I1052,K1052)","v":"4:Management-Ebene"},"Management-Ebene",{"$f":"IF(K1052=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1052,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1052=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1052,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,null,"Anzahl aufgeschalt. Datenpunkte (physikalisch) > 50.000 bis 100.000 Stk.","04","pauschal","483.01.01.000..04",null,null,"kein Benchmark"]
[484,"Raumautomationssysteme",484,"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme",{"$f":"VLOOKUP(C1053,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":484},"Kabel, Leitungen und Verlegesysteme, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","484....."]
[485,"Übertragungsnetze",485,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C1054,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":485},"Netze zur Datenübertragung, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,2,":","2:",{"$nulls":8},"kein EP","485....."]
[null,null,485,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C1055,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":485},"Netze zur Datenübertragung",{"$f":"IF(F1055=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1055,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},3,":","3:",null,{"$f":"IF(K1055=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1055,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"00"},null,{"$f":"IF(M1055=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1055,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},{"$nulls":5},"485.01.00.000.."]
[489,"Gebäudeautomation, sonstiges",485,"Datenübertragungsnetze",{"$f":"VLOOKUP(C1056,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":485},"Netze zur Datenübertragung",{"$f":"IF(F1056=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1056,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:GA-Netzwerk","GA-Netzwerk",{"$f":"IF(K1056=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1056,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1056=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1056,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","kein EP","485.01.01.000.00.00","ist in Automationssystem enthalten",null,"kein Einheitspreis"]
[489,"Gebäudeautomation, sonstiges",489,"Sonstiges zur KG 480",{"$f":"VLOOKUP(C1057,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":489},"  ",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP","489....."]
[489,"Gebäudeautomation, sonstiges",489,"Sonstiges zur KG 480",{"$f":"VLOOKUP(C1058,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":489},"Wetterstation (Windwächter, Regenwächter, Windrichtung, Sonneneinstrahlung)",{"$f":"IF(F1058=\"\",\"00\",VLOOKUP(F1058,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$F:$Z,2,FALSE))","v":"01"},1,":","1:Wetterstation (Windwächter, Regenwächter, Windrichtung, Sonneneinstrahlung)","Wetterstation (Windwächter, Regenwächter, Windrichtung, Sonneneinstrahlung)",{"$f":"IF(K1058=\"\",\"00\",VLOOKUP(K1058,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$N:$O,2,FALSE))","v":"01"},null,{"$f":"IF(M1058=\"\",\"000\",VLOOKUP(M1058,'[1]Nummerierung Bauteil'!$A:$C,3,FALSE))","v":"000"},null,"00",null,"00","pauschal","489.01.01.000.00.00",null,null,1.9113503911459073,73.49704062447843,50.49,96.504081248956865]
[490,"Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen",490,"Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen ",null,"Technische Anlagen und übergreifende Maßnahmen im Zusammenhang mit den technischen Anlagen, die nicht einzelnen Kostengruppen der KG 400 zugeordnet werden können oder die nicht in der KG 390 oder der KG 590 erfasst sind",null,1,":","1:",{"$nulls":8},"kein EP",""]
[491,"Baustelleneinrichtung",491,"Baustelleneinrichtung",{"$f":"VLOOKUP(C1060,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":491},"Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Räumen der übergeordneten Baustelleneinrichtung für technische Anlagen, z. B. Material- und Geräteschuppen, Lager-, Wasch-, Toiletten- und Aufenthaltsräume, Bauwagen, Misch- und Transportanlagen, Energie- und Bauwasseranschlüsse, Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze, Verkehrssicherungen, Abdeckungen, Bauschilder, Bau- und Schutzzäune, Baubeleuchtung, Schuttbeseitigung",null,2,":","2:",{"$nulls":8},"kein EP","491....."]
[492,"Gerüste",492,"Gerüste",{"$f":"VLOOKUP(C1061,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":492},"Auf-, Um-, Abbauen, Vorhalten von Gerüsten",null,3,":","3:",{"$nulls":8},"kein EP","492....."]
[493,"Sicherungsmaßnahmen",493,"Sicherungsmaßnahmen",{"$f":"VLOOKUP(C1062,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":493},"Sicherungsmaßnahmen an bestehenden Bauwerken, z. B. Unterfangungen, Abstützungen",null,4,":","4:",{"$nulls":8},"kein EP","493....."]
[494,"Abbruchmaßnahmen",494,"Abbruchmaßnahmen",{"$f":"VLOOKUP(C1063,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":494},"Abbruch- und Demontagearbeiten einschließlich Zwischenlagern wieder verwendbarer Teile, Abfuhr des Abbruchmaterials, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,5,":","5:",{"$nulls":8},"kein EP","494....."]
[495,"Instandsetzungen",495,"Instandsetzungen",{"$f":"VLOOKUP(C1064,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":495},"Maßnahmen zur Wiederherstellung des zum bestimmungsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustandes, soweit nicht in anderen Kostengruppen erfasst",null,6,":","6:",{"$nulls":8},"kein EP","495....."]
[496,"Materialentsorgung",496,"Materialentsorgung",{"$f":"VLOOKUP(C1065,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":496},"Entsorgung von Materialien und Stoffen, die bei dem Abbruch, bei der Demontage und bei dem Ausbau von Anlagenteilen oder bei der Erstellung einer Bauleistung anfallen zum Zweck des Recyclings oder der Deponierung",null,7,":","7:",{"$nulls":8},"kein EP","496....."]
[497,"Zusätzliche Maßnahmen",497,"Zusätzliche Maßnahmen",{"$f":"VLOOKUP(C1066,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":497},"Zusätzliche Maßnahmen bei der Erstellung von Technischen Anlagen z. B. Schutz von Personen, Sachen; Reinigung vor Inbetriebnahme; Maßnahmen aufgrund von Forderungen des Wasser-, Landschafts-, Lärm- und Erschütterungsschutzes während der Bauzeit; Schlechtwetter- und Winterbauschutz, Erwärmung der technischen Anlagen, Schneeräumung,",null,8,":","8:",{"$nulls":8},"kein EP","497....."]
[498,"Provisorische technische Anlagen",498,"Provisorische technische Anlagen",{"$f":"VLOOKUP(C1067,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":498},"Kosten für die Erstellung, Beseitigung provisorischer technischer Anlagen, Anpassung der technischen Anlagen bis zur Inbetriebnahme der endgültigen technischen Anlagen",null,9,":","9:",{"$nulls":8},"kein EP","498....."]
[499,"Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges",499,"Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges",{"$f":"VLOOKUP(C1068,'[1]Standardstruktur Anlagenmerkmal'!$C:$Z,3,FALSE)","v":499},null,null,10,":","10:",{"$nulls":8},"kein EP","499....."]