{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["411","412","413","421","422","423","429","431","432","433","Preisbenchmarking Daten"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"411","index":0,"n_rows":55,"n_cols":15,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[411,"Abwasserleitung",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,32,32]
[411,"Abwasserleitung",null,"Rückstauverschlüsse funktionserhaltend reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,32,32]
[411,"Abwasserleitung",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,32,32]
[411,"Abwasserleitung",null,"Auf Inkrustation prüfen (am freien Ablauf, Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,32,32]
[411,"Abwasserleitung",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,32,32]
[411,"Abwasserleitung",null,"Isolierung auf Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,48,32,32]
[411,"Abläufe",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,32,32]
[411,"Abläufe",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,32,32]
[411,"Abläufe",null,"Wasserstand prüfen (Wasservorlage)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,32,32]
[411,"Abläufe",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",12,48,32,32]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Visuelles Prüfen auf Zustand, Dichtheit, Verschmutzung und Zugänglichkeit","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Entfernen von Sand und Schlamm sowie Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Abwassersammelanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Funktionsfähigkeit beurteilen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Messung der Schichtdicke bzw. des Volumens der abgeschiedenen Leichtflüssigkeit im Abscheider",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang / Schlammsammelraum",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Kontrolle der Funktionsfähigkeit des selbsttätigen Abschlusses im Abscheider und evtl. vorhandener Alarmeinrichtungen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Sichtkontrolle des Wasserstandes vor und hinter dem Koaleszenzeinsatz (falls vorhanden) bei Wasserdurchfluss, um eine Verstopfung des Einsatzes zu erkennen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Kontrolle des Koaleszenzeinsatzes, falls vorhanden, auf Durchlässigkeit, wenn der Wasserstand vor und hinter dem Koaleszenzeinsatz deutliche Unterschiede aufweist, und auf Beschädigung","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Reinigen oder Austausch des Koaleszenzeinsatzes nach Angaben des Herstellers, soweit erforderlich",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Entleerung und Reinigung des Abscheiders, soweit erforderlich (z. B. bei starker Verschlammung)",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Reinigung der Ablaufrinne im Probenahmeschacht, falls vorhanden",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Leichtflüssigkeitsabscheider",null,"Erfassen der Angaben über den Ort der Prüfung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der Bestandsdaten, den Auftraggeber, den Prüfer und der zuständigen Behörde","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1999-100, 14.3, 14.4, 14.6, 15.1;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN EN 858-2, 6;",6,12,8,8]
[411,"Fettabscheider",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,8,8]
[411,"Fettabscheider",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,8,8]
[411,"Fettabscheider",null,"Funktionsfähigkeit beurteilen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,8,8]
[411,"Fettabscheider",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,8,8]
[411,"Fettabscheider",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;\nDIN 4040-100, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1;",6,12,8,8]
[411,"Stärkeabscheider",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Stärkeabscheider",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Stärkeabscheider",null,"Funktionsfähigkeit beurteilen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Stärkeabscheider",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Stärkeabscheider",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Chemikalienstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Chemikalien nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Neutralisationsanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen ohne Entsorgung",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1986-3, 7.2;",6,12,8,8]
[411,"Hebeanlage",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,16,16]
[411,"Hebeanlage",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,16,16]
[411,"Hebeanlage",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,16,16]
[411,"Hebeanlage",null,"Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,16,16]
[411,"Hebeanlage",null,"Auf Dichtheit prüfen (DRUCKPROBE)",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV, § 3, 4, 5, 6, 7;\nGUV-V A3, § 3, 4, 5, 6, 7;\nDIN 1986-3, 7.2;\nDIN 12056-4, 8.1, 8.2;",3,24,16,16]

{"sheet":"412","index":1,"n_rows":107,"n_cols":15,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[412,"Brunnenanlage",null,"Rohrleitungen auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Druckbehälter auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Absperreinrichtung und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Förderpumpe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Rückflussverhinderer (Fußventil) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Antriebselemente und MSR-Technik prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Druckpolster prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Druckpolster aufbauen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Brunnenanlage",null,"Kompressoren prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",12,24,16,16]
[412,"Regenwassernutzungsanlage",{"$nulls":11},0,0]
[412,"Flusswasseranlage",{"$nulls":11},0,0]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[413,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[414,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[415,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Salzfüllung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[416,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Salz nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[417,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[418,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Wasserhärte prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[419,"Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)",null,"Austauschmedium (Harz) regenerieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023\nDIN 1988-8, 11.4;\n",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Dosiermittelstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Dosiermittel nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Fördermenge prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)",null,"Fördermenge neu einstellen ohne Wasseranalyse",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)",{"$nulls":9},6,12,8,8]
[412,"Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage",{"$nulls":9},6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Absperreinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Sicherheitsventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Förderpumpe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckregulierventil nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckbehälter auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckpolster prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Druckpolster aufbauen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)",null,"Äußerliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"BetrSichV, § 17;\nDIN 1988-8, 11.4;\nVDI 6023",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Rohrleitungen und Zubehör)",null,"Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.2; ",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Absperr-, Wandeinbau- und Entleerarmaturen)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle)","I",null,null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Sicherheitsarmaturen)",null,"Rohrunterbrecher, Rohrtrenner und Rohrbelüfter auf Inkrustation prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"DIN 1988-8, 11.1; ",6,12,8,8]
[412,"Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)",null,"Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Anzeige prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"AVBWasserV, § 11, Abs. 2, § 18, Abs.2;\nHeizkostenV, §4, Abs. 1, Abs. 2, § 6, Abs. 1;\nDIN 1988-8,11.3;\nVDI 6023-1, 5.1;",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"AVBWasserV, § 11, Abs. 2, § 18, Abs.2;\nHeizkostenV, §4, Abs. 1, Abs. 2, § 6, Abs. 1;\nDIN 1988-8,11.3;\nVDI 6023-1, 5.1;",12,48,32,32]
[412,"Rohrleitung (Mess- und Zähleinrichtungen)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"AVBWasserV, § 11, Abs. 2, § 18, Abs.2;\nHeizkostenV, §4, Abs. 1, Abs. 2, § 6, Abs. 1;\nDIN 1988-8,11.3;\nVDI 6023-1, 5.1;",12,48,32,32]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Auf Verkalkung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Schalter, Thermostate, und Kontrollleuchten auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Elektroanschlüsse auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher",null,"Entkalken",null,null,"IS",null,null,"FK","-",12,24,16,16]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Auf Befestigung und Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidets)",null,"Ab- und Überlauf funktionserhaltend reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Thermostat auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Elektronik einschließlich Steuerventil bzw. elektromechanische Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Luftsprudler und Brauseköpfe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Armaturen)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"WC-Sitz auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Scharniere auf Korrosion und Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (WC, Urinale)",null,"Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Spülkästen)",null,"Absperrventil auf Funktion und Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",24,48,32,32]
[412,"Sanitäre Einrichtungsgegenstände (Druckspüler)",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",24,48,32,32]

{"sheet":"413","index":2,"n_rows":6,"n_cols":15,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[413,"Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,12,12]
[413,"Gaseinspeisung",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,12,12]
[413,"Gasleitungsnetz",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,12,12]
[413,"Gasregelstrecke",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":4},"SK",null,"DVGW G 495; \nDVGW G 600, 13;\nBetrSichV § 12, 14, 15, 16, 17\nNDAV, § 13, Abs 1, 2;",12,12,12,12]

{"sheet":"421","index":3,"n_rows":241,"n_cols":15,"rows_kept":241,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[421,"Heizöltank",{"$nulls":9},12,12,12,12]
[421,"Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Lagerbehälter äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;",12,12,12,12]
[421,"Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Leitungen und Anschlüsse äußerlich auf Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,12,12]
[421,"Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Umschalt- und Absperrventile auf Funktion und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,12,12]
[421,"Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Füllstandsanzeigevorrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,12,12]
[421,"Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Leckwarnsystem auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,12,12]
[421,"Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner",null,"Grenzwertgeber auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"WHG § 62, 64;\nWasgefStAnlV § 1;\nVAwS;\n",12,12,12,12]
[421,"Fernwärmeübergabestation - Heißwasser ",{"$nulls":9},12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage",null,"Anm.: Begriff ist sehr weit gefasst.",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgasseitig und wasserseitig auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Temperatur- und Druckmessgerät auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung) ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abschlammen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasser nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Brennraum und Nachschaltheizflächen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Brennraum und Nachschaltheizflächen reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgasseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Sicherheitsventil prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Füll- und Entleereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasserstandsbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasserströmungswächter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wassermangelsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Druckbegrenzer (min/max) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Abgastemperaturwächter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Temperaturwächter/-begrenzer (Kessel-,Thermostat) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Sicherheitstemperaturbegrenzer bzw. Temperaturbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Luftdruckwächter s. Baugr.-Nr.2.2.20","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Wasseranalyse durchführen oder veranlassen (soweit nach Größe oder Bauart erfoderlich)",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Wasserkessel","Automatische Nachfülleinrichtung, Abschlammeinrichtung und Rohrtrenner auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Temperatur- und Druckmessgerät auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung) ","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Abschlammen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasser nachfüllen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Sicherheitsventil prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Füll- und Entleereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasserstandsbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasserströmungswächter auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wassermangelsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Druckbegrenzer (min/max) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Sicherheitstemperaturbegrenzer bzw. Temperaturbegrenzer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Thermische Ablaufsicherung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Wasseranalyse durchführen oder veranlassen (soweit nach Größe oder Bauart erfoderlich)",null,"W",null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dampfkessel","Automatische Nachfülleinrichtung, Abschlammeinrichtung und Rohrtrenner auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"EnEV 2009 § 10 Abs. 1, \nEnEV 2009 § 13 Abs. 1;\nDIN EN 15378 NA.5.1.2;\nBetrSichV § 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20;\nVDI 6023",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wasserseitig auf Ablagerungen, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeige prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wasseranalyse durchführen oder veranlassen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Füll-, Entleerungs- und Abschlammeinrichtungen auf Funktion prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Abschlammen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Wasser nachfüllen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gegenstromapparate","Druckprüfung durchführen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Ölbrenner","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\n1. BImSchV § 7, 8;\nKÜO § 1;\nDIN 4755;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gasbrenner mit Gebläse","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\n1. BImSchV § 9\nKÜO § 1;\nDGUVV § 3, 4, 5,6, 7;\nBGR - GUV-R 108;\nGUV-V A3;\nDVGW G 600;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Gasbrenner ohne Gebläse","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDVGW G 600;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Brenner für Feststoffe (Holz, Hackschnitzel, Pellets, Koks, Kohle, Briketts)","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Brenner für Staubfeuerungen","gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":6},"SchfG § 13;\nDIN EN 15378;",3,12,8,8]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündelektrode reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündelektrode einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Düsendruck einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Messprotokoll erstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Zündelektroden auswechseln",null,null,"IS",null,null,null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Hellstrahler","Flammenfühler auswechseln",null,null,"IS",null,null,null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;\n",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Brennermotor auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Laufrad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Mischeinrichtung auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Feuerungswärmeleitung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Feuerungswärmeleitung einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Mischeinrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Lufteinstellvorrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Luftmangelsicherung auf Funktion prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Luftabschlussklappen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Lager der Luftabschlussklappen schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Magnetventile auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Düsendruck einstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Abgasanalyse (CO, CO2, Ruß, Abgas- und Verbrennungslufttemperatur, Unter-/Überdruck im Feuerraum oder am Kesselende) durchführen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Abgasverlust ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Dunkelstrahler","Messprotokoll erstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"SchfG § 13;\nKÜO § 1;\nDIN EN 15378;",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Äußerlich auf Verschmutzung, Befestigung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Drehrichtung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Anschlussklemmen auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Anschlussklemmen nachziehen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Spannung messen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Stromaufnahme messen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Phasensymmetrie messen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Auf Laufruhe und Erwärmung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Elektromotor","Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten",null,"W",null,null,"SK",null,"BGV A 3 § 3, 4, 5, 6, 7;\nBGR-GUV-R 108 7;\nGUV-V A3 § 3, 4, 5, 6, 7;\n",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Auf Spannung und Fluchtung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Riementriebe","Riemen auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Temperatur prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Ausrichtung überprüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Antriebskupplungen","Öl auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Auf Spannung und Fluchtung prüfen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Nachstellen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Kettentriebe","Kette fetten",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Auf Befestigung und Geräusch prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Ausrichtung prüfen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,16,16]
[421,"Wärmeerzeugungsanlage","Getriebe","Öl auswechseln",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,24,16,16]
[421,"Wärmepumpe",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},12,24,16,16]
[421,"Gastherme",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Auf Funktion prüfen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Auf Dichtheit prüfen (optisch/ akustisch)",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Armaturen auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Armaturen auf Funktion prüfen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Armaturen auf Dichtheit prüfen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"Druckprobe durchführen",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Gastherme",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Solarthermie",null,"Äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Kollektortemperaturfühler auf festen Sitz prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Vakuum prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Vakuum herstellen und mit Edelgas auffüllen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Anlagendruck prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Anlagendruck nach Herstellerangaben einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"ph-Messung der Solarflüssigkeit",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Frostschutztemperatur (Gefrierpunkt) der Wärmeträgermedien ermitteln",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Solarflüssigkeit ersetzen",{"$nulls":7},12,24,16,16]
[421,"Solarthermie",null,"Frostschutzmittel nachfüllen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Blockheizkraftwerk (wärmegeführt)",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},3,3,3,3]
[421,"Brennstoffzellenheizgerät",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},3,3,3,3]
[421,"Elektroheizung",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Elektroheizung",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Elektroheizung",null,"Anschlüsse auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Elektroheizung",null,"Funktionselemente (z.B. bedien- und Anzeigeeinrichtungen) prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Elektroheizung",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Brennermotor auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Lager auf Geräusch prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Laufrad auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Mischeinrichtung auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Feuerungswärmeleitung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Feuerungswärmeleitung einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Mischeinrichtung reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Lufteinstellvorrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Luftmangelsicherung auf Funktion prüfen ","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Luftabschlussklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Lager der Luftabschlussklappen schmieren",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Magnetventile auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Düsendruck einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Abgasanalyse (CO, CO2, Ruß, Abgas- und Verbrennungslufttemperatur, Unter-/Überdruck im Feuerraum oder am Kesselende) durchführen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Abgasverlust ermitteln",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Dunkelstrahler",null,"Messprotokoll erstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Äußerlich auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Anschlussleitung und Gasarmaturengruppe äußerlich auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündelektrode reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündelektrode einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Flammenfühler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Absperreinrichtungen (Handabsperrhahn) auf Funktion und  Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Gasdruckregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Anschluss- und Düsendruck prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Düsendruck einstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Regel- und Steuereinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Messprotokoll erstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Zündelektroden auswechseln",{"$nulls":7},12,24,16,16]
[421,"Strahlungsheizung - Hellstrahler",null,"Flammenfühler auswechseln",{"$nulls":7},12,24,16,16]
[421,"Einzelraumfeuerungsanlage für feste Brennstoffe",null,"gem. Herstellervorschriften unter Einhaltung der Normen, Richtlinien und Regelwerken",{"$nulls":7},3,12,8,8]
[421,"Wassererwärmungsanlage",{"$nulls":9},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Auf Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturwächter auswechseln",{"$nulls":7},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgas- und wasserseitig auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturfühler auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgasseitig reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgasregelklappen auf Gängigkeit und festen Sitz der Gestänge prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Lager der Klappen und Gestänge schmieren",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturfühler reinigen ",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Abgastemperaturregler nachstellen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Temperaturmessgeräte auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Entlüften",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Lager auf Geräusch prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten",null,"W",{"$nulls":5},12,12,12,12]
[421,"Schornstein",null,"Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":6},12,12,12,12]

{"sheet":"422","index":4,"n_rows":37,"n_cols":15,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Auf Befestigung und Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Funktionserhaltendes Reinigen (äußerlich)",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Stopfbuchse nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Pumpen","Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV § 5\nBGR - GUV-R 108\nGUV-V A3 § 5\nBGR-GUV-R 108",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Äußerlich auf Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Stopfbuchse nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen","Spindel schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"keine außer: Sicherheitsarmaturen gemäß Einbauvorschriften",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Äußerlich auf Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckbehälter auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Absperreinrichtungen und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckpolster prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckpolster aufbauen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Sicherheitsventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Druckregulierventil nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter","Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BetrSichV § 17\nDIN 1988-8",6,12,8,8]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Äußerlich auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen ","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen (Plausibilitätsprüfung)","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Entlüftungsventile auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Flüssigkeitsstand prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Entlüften","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Wärmeverteilnetz","Rohrleitungen","Flüssigkeit nachfüllen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,12,12,12]
[422,"Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung",{"$nulls":9},12,12,12,12]

{"sheet":"423","index":5,"n_rows":7,"n_cols":15,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[423,"Heizkörper","Heizkörper","Auf Beschädigung, Korrosion, Dichtheit und Befestigung prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,24,24]
[423,"Heizkörper","Heizkörper","Heizkörperventil auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,24,24]
[423,"Heizkörper","Heizkörper","Entlüften",null,"W",null,null,null,"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,24,24]
[423,"Heizkörper","Heizkörper","Heizkörperventil nachstellen","I",{"$nulls":4},"FK","Herstellerangaben beachten",24,48,24,24]
[423,"Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Heizflächen",{"$nulls":9},24,48,24,24]

{"sheet":"429","index":6,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[429,"Rampenheizung (wassergeführt)",{"$nulls":9},24,120,24,24]

{"sheet":"431","index":7,"n_rows":656,"n_cols":15,"rows_kept":656,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Abluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Abluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,4,4]
[431,"Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,4,4]
[431,"Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,4,4]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,6,6]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,32,32]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Abluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[431,"Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,6,6]
[431,"Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,16,16]
[431,"Abluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Zuluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Zuluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Zuluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,4,4]
[431,"Zuluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,4,4]
[431,"Zuluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,4,4]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,6,6]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,32,32]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[431,"Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,6,6]
[431,"Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,16,16]
[431,"Zuluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Wärmeaustauscher auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Luftseitig reinigen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Rückkühlwerk","Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion prüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Rückkühlwerk","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,8,8]
[431,"Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Zunderansatz und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zuluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,4,4]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,3,3,3]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,6,6]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,48,32,32]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,3,6,6]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,6,6]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,24,16,16]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Wärmeaustauscher auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Luftseitig reinigen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Lufterwärmer (Luft/ Flüssigkeit)","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rückkühlwerk","Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion prüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Rückkühlwerk","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12,8,8]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Zunderansatz und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Zu- und Abluftanlage","Elektro-Lufterwärmer","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,12,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,6,6]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,32,32]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,6,6]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,16,16]
[431,"Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Jet-Ventilator","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Jet-Ventilator","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Jet-Ventilator","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,6,6]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,32,32]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[431,"Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,6,6]
[431,"Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,16,16]
[431,"Jet-Ventilator","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,6,6]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,32,32]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,6,6]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,16,16]
[431,"Rauchschutzdruckanlage (RDA)","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Küchenabluftanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",3,6,4,4]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,6,6,6]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,48,32,32]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[431,"Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,6,6,6]
[431,"Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,24,16,16]
[431,"Küchenabluftanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Luftschleieranlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,3,3,3]
[431,"Luftschleieranlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,16,16]
[431,"Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,3,12]
[431,"Luftschleieranlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,null,3,12]
[431,"Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Luftschleieranlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,4,4]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,4,4]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,48,32,32]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,36,24.000000000000004,24.000000000000004]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12,8,8]
[431,"Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,3,2,2]
[431,"Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,null,6,6,4,4]
[431,"Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,24,16,16]
[431,"Luftschleieranlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,null,6,12,8,8]

{"sheet":"432","index":8,"n_rows":151,"n_cols":15,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[432,"Teilklimaanlage","Luftkühler","Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftkühler","Vor- und Rücklauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftkühler","Entlüften","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftkühler","Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftkühler","Tropfenabscheider reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftkühler","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Dichtheit zwischen FO- und AU-Luft prüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Siphon auf Funktion prüfen ","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. instandsetzen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Siphon auf Funktion prüfen, ","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Nasskühler, Tropfenabscheider und Kondensatwanne reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdampfer","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Kreuzstrom-Wärmetauscher","Luftseitig reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Wasserstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Reguliereinrichtung des Wasserstandes nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Umwälzpumpe prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen und reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Keimzahlmessung des Befeuchterwassers (Dip-Slides), bei Keimzahl > 1000 KBE/ml: waschen mit Reinigungsmittel, ausspülen und austrocknen der Wanne, ggf. Desinfektion","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Zerstäuberdüsen auf Ablagerung prüfen, ggf. Düsen reinigen oder auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen, ggf. reinigen und instandsetzen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Auf Flockenbildung im Bodenbereich der Luftbefeuchtwanne prüfen, ggf. Wanne reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung in der Saugleitung prüfen, ggf. Pumpenkreislauf reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Abschlämmvorrichtung auf Funktion prüfen, ggf. nachstellen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Funktionsüberprüfung der Leitfähigkeitsmesszelle","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Funktionsüberprüfung der Entkeimungsanlage,","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Reinigung bei Stillstand des Luftbefeuchters über 48 Stunden, ggf. waschen mit Reinigungsmittel, spülen und austrocknen der Wanne",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Schmutzfänger reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Verdunstungs- und Umlaufsprühbefeuchter","Tropfenabscheider/ Gleichrichter","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Wasserablauf und Geruchsverschluss auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. funktionserhaltendes Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Tropfenabscheider auf Belagbildung überprüfen, ggf. funktionserhaltendes Reinigen bei sichtbarer Verkrustung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Tropfenabscheide / Gleichrichter","Siphon auf Funktion prüfen, (Medium: Dampf; mit eigenem Dampferzeuger)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Auf Kondensatniederschlag in Kammer prüfen, ggf. Dampfbefeuchter reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Waschen mit Reinigungsmittel, ausspülen und austrocknen der Befeuchterkammer, ggf. Desinfektion",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Dampflanze auf Ablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Kondensatablauf prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Regelventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Kontrolle des Hygienezustandes","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampfluftbefeuchter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Regelventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Dampfverteiler und Kondensatleitung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Schmutzfänger auf Verschmutzung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Luftbefeuchter (Medium: Dampf) ohne eigenen Dampferzeuger","Stopfbuchse des Regelventiles nachstellen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,24,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Magnetventil auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Heizstäbe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Dampferzeuger","Wassereinspeisung auf Funktion und Wasserstand prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Entfeuchter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Entfeuchter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen ",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Entfeuchter","Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider \nauf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. instandsetzen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Entfeuchter","Siphon auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Entfeuchter","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,6,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,3,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,24,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,6,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,12,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",3,6,3,3]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,6,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,48,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,36,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",6,12,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,3,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,6,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,24,6,6]
[432,"Teilklimaanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",6,12,6,6]

{"sheet":"433","index":9,"n_rows":91,"n_cols":15,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$nulls":4},"Inspektion","Wartung","Instandsetzung","Sachverständiger","Sachkundige","Fachkraft",null,"Monate","Monate",{"$f":"IF([1]Fragen!$D$18=\"Ja\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt\",\"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht\")","v":"Eine einfache Sichtkontrolle genügt nicht"}]
["Kostengruppe","Anlage (System)","Abgrenzung","Tätigkeit","I","W","IS","SV","SK","FK","normative Grundlage","min","max","Empfehlung Inspektion","Empfehlung Wartung"]
[433,"Klimaanlage","Rotationswärmetauscher","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte","Lufterwärmer, -kühler und Düsen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte","Filtermedium auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Endgeräte mit Außenluftfilter auf Verschmutzung prüfen, ggf. Luftfilter austauschen, Gerät reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Endgeräte mit Umluftfilter auf Verschmutzung prüfen, ggf. Luftfilter austauschen, Gerät reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Wärmeaustauscher bei Endgeräten ohne Luftfilter auf Verschmutzung überprüfen, ggf. reinigen (Staubsauger)",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Reinigung der durch Sekundärluft (ohne Luftfilter) durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Endgeräte (Mischregler, Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)","Luftfilter auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Funktionserhaltendes Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Lager auf Geräusch prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Drallregler auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Laufrad auf Unwucht prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Ventilatoren","Lager schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nBGR-GUV-R 108\nGUV-V A3\nVDI 6022-1\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Wetterschutzgitter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Wetterschutzgitter","Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Wetterschutzgitter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Eingebaute Lochbleche, Maschendraht oder Siebe auf Verschmutzung prüfen (Stichprobe), ggf. reinigen bzw. austauschen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Filtervliese auswechseln bei Filterklasse < F 9",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Luftdurchlässe mit Induktion der Raumluft und Abluftdurlässe auf Feststoffablagerungen prüfen, ggf. reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Gitter und Verteiler","Reinigung der durch Sekundärluft durchströmten Bauteile",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Brandschutzklappen","Einrastvorrichtung auf Verschmutzung und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Brandschutzklappen","Auslösevorrichtung auf Verschmutzung  und Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Brandschutzklappen","Auslöseelement auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Brandschutzklappen","Auf Gängigkeit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Brandschutzklappen","Stellungsanzeige auf Funktion prüfen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Brandschutzklappen","Einrast- und Auslösevorrichtung reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"SPrüfV § 2 Abs. 4\nDVNBauO § 32 Abs. 1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Klappen","Auf Verschmutzung, Beschlädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Klappen","Auf mechanische Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Klappen","Lager und Gestänge schmieren",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Abläufe auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Isolierung auf äußere Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kammerzentralen/ Gerätegehäuse auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Dto. Auf Wasserbildung prüfen, ggf. reinigen, Ursache ermitteln",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung und Korrosion an 2 bis 3 repräsentativen Stellen prüfen, ggf. Ursache ermitteln, ensprechende Luftleitungsabschnitte reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Schalldämpfer auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Kontrolle des Hygienezustandes in der Luftleitung an einer repräsentativen Stelle, ggf. Ursache ermitteln, entsprechende Luftleitungsabschnitte reinigen (Hygieneinspektion)",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftleitungen und -kammern","Bewegliche Teile schmieren",null,"W",null,null,"SK",null,"BayBO Art. 39\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Volumenstromregler auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Regelklappen auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Volumenstrom- und Mischregler","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Auf Funktion prüfen","I",{"$nulls":4},"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Absperr- und Abgleichelemente","Reinigen",null,"W",null,null,null,"FK","-",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftfilter","Hygienemaßnahmen nach VDI 6022 Blatt 1","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftfilter","Differenzdruck prüfen, ggf. Filterstufe auswechseln","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftfilter","Luftfilter auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) prüfen ggf. auswechseln der betroffenen Luftfilter, falls letzte Auswechselung der Filterstufe nicht länger als 6 Mon. her ist, sonst auswechseln der gesamten Filterstufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 1. Stufe bei nicht regenerierbaren Luftfiltern, sonst gründliche Reinigung",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Luftfilter","Spätester Filterwechsel der 2. Stufe",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Rollbandfilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Rollbandfilter","Druckdifferenz messen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Rollbandfilter","Filtervorschub auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Rollbandfilter","Filtermedium auf Vorrat prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022\n",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Rollbandfilter","Filterband auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Filterauflage auf Dichtheit prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Druckdifferenz messen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Trockenschichtfilter","Filtermedium (regenerierbar) reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","gesamte Anlage","Kontrolle des Hygienezustandes (Hygieneinspektion)","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022-1",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Ionisationsdrähte auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auf festen Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Isolatoren auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Stromaufnahme messen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","MSR-Sicherheitseinrichtungen prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Antriebselemente prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Elektrofilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"DGUVV\nGUV-V A3\nVDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Sorptionsfilter","Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen","I",null,null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Sorptionsfilter","Filtereinsatz auswechseln",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]
[433,"Klimaanlage","Sorptionsfilter","Reinigen",null,"W",null,null,"SK",null,"VDI 6022",12,36,12,12]

{"sheet":"Preisbenchmarking Daten","index":10,"n_rows":220,"n_cols":20,"rows_kept":220,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kosten-\ngruppen neu","Bezeichnung der Kostengruppe neu","Nummerierung\nDIN 276\n3 Ziffern","Anlagenklasse","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlagen-klasse","Anlage System)","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Anlage","Bauteil Komponente)","Nummerierung\n3-stelliger Code Ziffer für Bauteil","Art","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Art","Bandbreite","Nummerierung\n2-stelliger Code Ziffer für Bandbreite",null,"Nummerierung\nErgebnis","Bemerkung","Abweichung","Mittelwert\nüber alle Mittelwerte","Min\nüber alle Mittelwerte","Max\nüber alle Mittelwerte"]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserleitungen","01","Abwasserleitung","01","Kontroll-, Reinigungs- und Sammelschächte","171",null,"00",null,"00","Anzahl","411.01.01.171.00.00",null,2.1665211062590974,15.358198248621553,8.5875000000000004,18.605]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodenrinnen innen","120",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.120.00.00",null,1.147322515464797,3.1742233979417867,2.956447739062348,3.3919990568212248]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodenrinnen außen","119",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.119.00.00",null,1.0871284613315442,3.2200368234458225,3.0856144057290145,3.3544592411626306]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Bodeneinläufe","118",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.118.00.00",null,1.2269668064290706,5.4902071344866625,4.7699999999999996,5.8526316666666665]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Straßeneinlaufkästen außen","206",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.206.00.00",null,1.0489424949010799,14.474647966336754,14.128896249999999,14.820399682673511]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Dachrinnen","126",null,"00",null,"00","Laufmeter","411.02.01.126.00.00",null,2.210236350497425,5.9432443328339071,3.7026833441176401,8.1838053215501745]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abläufe","02","Abläufe","01","Dacheinläufe","125",null,"00",null,"00","Anzahl","411.02.01.125.00.00",null,1.5140194229888044,6.9687657044522844,5.7198737800235193,8.66]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwassersammelanlagen","03","Abwassersammelanlage","01","Sickerschächte","201",null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.201.00.00",null,1.0814621012264629,32.391039401879404,31.123352553758806,33.658726250000001]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwassersammelanlagen","03","Abwassersammelanlage","01","Rigolen","191",null,"00",null,"00","Anzahl","411.03.01.191.00.00",null,1.1163432767831389,58.286759610212734,55.082519220425468,61.491]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Leichtflüssigkeitsabscheider","01",null,"000",null,"00","Nenngröße <=2","01","Anzahl","411.04.01.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.9238340722009855,207.97356844630735,128.73251575,247.66]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Leichtflüssigkeitsabscheider","01",null,"000",null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","02","Anzahl","411.04.01.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.037207560281856,320.18677953220026,314.33888797065049,326.03467109375003]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße <= 5","01","Anzahl","411.04.02.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.7753009711656174,351.1840019346734,251.01493965587187,445.62706614814817]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße > 5 bis 10","02","Anzahl","411.04.02.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.9610932765545324,378.62875565360986,256.75,503.51069875537621]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Fettabscheider","02",null,"000",null,"00","Nenngröße > 10 bis 15","03","Anzahl","411.04.02.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",1.1244881936873079,359.77009544161831,338.688721839582,380.85146904365462]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße <=1","01","Anzahl","411.04.03.000.00.01","ohne Entleerung und Entsorgung",1.2727999065157471,170.91455296998419,150.4,191.42910593996839]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße > 1 bis 2","02","Anzahl","411.04.03.000.00.02","ohne Entleerung und Entsorgung",1.4060819667704412,192.84746963665089,160.30000000000001,225.39493927330173]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Abwasserbehandlungsanlagen ","04","Stärkeabscheider","03",null,"000",null,"00","Nenngröße > 2 bis 5","03","Anzahl","411.04.03.000.00.03","ohne Entleerung und Entsorgung",1.712779740876919,229.77244405227503,169.4,290.14488810455009]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.01.01",null,1.4260119316409836,44.848874488968335,35.160996123154021,50.14]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.02.01",null,1.2879580982445082,61.653199398431489,54.598726388888885,70.320871806405577]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Einfachpumpe geschlossen","01","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.01.02",null,1.354421363036274,58.552641086903726,47.900484183201684,64.877439077509507]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Einfachpumpe geschlossen","02","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.02.02",null,1.2189557185342526,85.562890901261056,77.1199625,94.005819302522113]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.03.01",null,1.5043694201610622,70.350591819548683,56.182279861111112,84.518903777986253]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.01.012.04.01",null,1.4462190263594474,90.485510980268572,73.97989305555555,106.99112890498159]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge >10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.03.02",null,1.4084408557502421,82.309078194027506,68.3505081700566,96.267648217998428]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.01.012.04.02",null,1.4059459519792958,123.46882069891495,102.63640427777777,144.30123712005215]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienfrei; Doppelpumpe geschlossen","03","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.03.03",null,1.0852028262227729,131.43101718089972,126.06065513442603,136.80137922737342]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Hebeanlage","01","Pumpen","012","fäkalienhaltig; Doppelpumpe geschlossen","04","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","411.05.01.012.04.03",null,1.1412936987103888,179.63806510769672,167.78461097222223,191.49151924317118]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Tauchpumpe","02",null,"000",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","411.05.02.000.00.01","inkl. Pumpensumpf",3.7935484415910854,65.19637150229228,30.093196846622881,114.16]
[411,"Abwasseranlagen",411,"Hebeanlagen","05","Tauchpumpe","02",null,"000",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","411.05.02.000.00.02","inkl. Pumpensumpf",1.4411496989546757,50.913810077925746,41.712976553406406,60.114643602445092]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.01.012.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.0363271212987804,110.63812471757504,108.66439243515006,112.61185700000003]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.01.012.00.02","inkl. Filter und Pumpen",1.228678861773336,166.03986501648563,149.00295225519343,183.07677777777781]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.01.012.00.03","inkl. Filter und Pumpen",1.4823766644665848,288.43461803191735,232.38586001927024,344.48337604456452]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Brunnenanlage","01","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.01.012.00.04","inkl. Filter und Pumpen",1.9881114995898419,445.1124455210512,297.92224659765799,592.30264444444447]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen <=10 m3","01","Anzahl","412.01.02.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.6418820472378526,96.441336136945594,78.50237243849395,128.89163597234281]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen > 10 bis 50 m3","02","Anzahl","412.01.02.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",1.2600372874604093,172.37110324510314,152.53828262169563,192.20392386851066]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Regenwassernutzungsanlage","02",null,"000",null,"00","Speichervolumen > 50 bis 100 m3","03","Anzahl","412.01.02.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",1.2375130523569453,260.89410095030001,233.20007065476565,288.58813124583435]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge <= 10 m3/h","01","Anzahl","412.01.03.000.00.01","inkl. Filter und Pumpen",1.6832509161035389,127.8936116625971,83.105554057155985,139.88749999999999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 10 bis 50 m3/h","02","Anzahl","412.01.03.000.00.02","inkl. Filter und Pumpen",2.1594831469660436,178.8030848501607,106.14229628141858,229.21249999999998]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","03","Anzahl","412.01.03.000.00.03","inkl. Filter und Pumpen",2.877665772681032,246.3595580377243,135.16249999999999,388.95249999999999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Wassergewinnungsanlagen","01","Flusswasseranlage","03",null,"000",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","04","Anzahl","412.01.03.000.00.04","inkl. Filter und Pumpen",3.0348051642046792,337.77803122528792,163.16945345971561,495.1875]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","einfach","01","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.01.01","ohne Wasserchemie",1.7366035826590214,282.50941806383599,206.4671842527778,358.55165187489422]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","einfach","01","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.01.02","ohne Wasserchemie",1.2222152823195223,372.10064349790923,334.89162499999998,409.30966199581854]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","doppelt","02","Anschlussnennweite <= DN50","01","Anzahl","412.02.01.000.02.01","ohne Wasserchemie",1.2550873632724693,298.74271620833332,264.95001574999998,332.53541666666666]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung)","01",null,"000","doppelt","02","Anschlussnennweite > DN50 bis DN100","02","Anzahl","412.02.01.000.02.02","ohne Wasserchemie",1.3030318519006183,387.18003272222222,336.23506544444439,438.125]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung)","02",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.02.02.000.00.00","ohne Wasserchemie",1.5909926776270644,277.98114814463759,214.57501639813503,341.38727989114011]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","03",null,"000",null,"00","Permeatleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.03.000.00.01","ohne Wasserchemie",1.2389276729428591,339.55234321209053,297.16827546960479,368.17]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Wasseraufbereitungsanlage (Umkehrosmose)","03",null,"000",null,"00","Permeatleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.03.000.00.02","ohne Wasserchemie",1.2022924910988912,391.3955972610521,355.44379217835416,427.34740234374999]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","04",null,"000",null,"00","Durchflussleistung <= 1 m3/h","01","Anzahl","412.02.04.000.00.01","ohne Wasserchemie",1.7363716546213288,253.60539584528865,189.9075,329.75]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Enteisenungs-/ Entmanganungsanlage","04",null,"000",null,"00","Durchflussleistung > 1 m3/h bis 5 m3/h","02","Anzahl","412.02.04.000.00.02","ohne Wasserchemie",1.4110586014898772,366.497050614025,324.98500000000001,458.57287960518772]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge <= 50 m3/h","01","Anzahl","412.02.05.012.00.01","ohne Wasserchemie",1.6102893551521975,87.587256231230825,69.7,112.23716805410817]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 50 bis 150 m3/h","02","Anzahl","412.02.05.012.00.02","ohne Wasserchemie",1.0959449984453475,110.64503224558106,105.58009139328679,115.70997309787533]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 150 bis 250 m3/h","03","Anzahl","412.02.05.012.00.03","ohne Wasserchemie",1.0264279424537084,151.40977488421561,149.43514320166793,153.38440656676329]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 250 bis 500 m3/h","04","Anzahl","412.02.05.012.00.04","ohne Wasserchemie",1.0009909739722558,190.24334556374839,190.14912914483358,190.33756198266323]
[412,"Wasseranlagen",412,"Aufbereitungs- und Druckerhöhungsanlagen","02","Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser)","05","Pumpen","012",null,"00","Fördermenge > 500 bis 1000 m3/h","05","Anzahl","412.02.05.012.00.05","ohne Wasserchemie",1.0818383073236482,256.18476188250031,246.11398587611166,266.25553788888891]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",3.1308335333917605,58.271467025142101,28.212934050284201,88.33]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01",null,"000","Anzahl Hygienespüleinrichtungen","01",null,"00","Anzahl","412.03.01.000.01.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.6505906014649041,50.282179505572429,37.940359011144864,62.623999999999995]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01","Wasserfilter","229",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.229.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.18965046311666,47.893730366880796,44.24829110064239,52.64]
[412,"Wasseranlagen",412,"Rohrleitungen","03","Rohrleitung","01","Wasserzähler","230",null,"00",null,"00","Anzahl","412.03.01.230.00.00","inkl. Rohrnetz und Absperr-, Entleerungs- und Entnahmearmaturen, Druckminderung",1.3405215400377448,6.2799703701522755,5.3662999999999998,7.1936407403045504]
[412,"Wasseranlagen",412,"dezentrale Wassererwärmer","04","Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.04.01.000.00.00","ohne Entkalkung",3.5390587517740424,11.91809246515515,4.49,15.89037379546545]
[412,"Wasseranlagen",412,"Sanitärobjekte","05","Sanitäre Einrichtungsgegenstände","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","412.05.01.000.00.00","Waschtisch, Urinale, WC, Duschen, Wannen, etc.; inkl. Armaturen und Spülung",1.5979436820673609,3.7807536672447628,2.9105739999999996,4.6509333344895261]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.01.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.8001028070781668,165.02535835682315,86.853101999999993,243.19761471364632]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.01.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.0620702705422036,230.82203924999999,150.7620785,310.88199999999995]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","413.01.01.000.02.01","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.4339914733622869,203.65244022980349,118.60975300000001,288.69512745960697]
[413,"Gasanlagen",413,"Gaslagerungs- und Erzeugungsanlage","01","Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","413.01.01.000.02.02","inkl. Filter, Druckminderer, Armaturen",2.2204016318171251,337.02339213994901,209.30519275000003,464.74159152989796]
[413,"Gasanlagen",413,"Übergabestationen","02","Gaseinspeisung","01",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","413.02.01.000.00.00",null,1.7233095649951518,62.221285098540505,45.695345030414323,78.747225166666681]
[413,"Gasanlagen",413,"Druckregelanlagen und Gasleitungen","03","Gasleitungsnetz","01","Gaszähler","146",null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.01.146.00.00",null,1.5722080932977378,91.532025000000004,71.17,111.89405000000001]
[413,"Gasanlagen",413,"Druckregelanlagen und Gasleitungen","03","Gasregelstrecke","02",null,"000",null,"00",null,"00","Anzahl","413.03.02.000.00.00",null,2.0572804260597635,38.526405016341307,22.081074750988556,45.42696287157122]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.01.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.2521750776910359,123.3483258150241,109.53706666666668,137.15958496338152]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","oberirdisch","01","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.01.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.2547337028949046,174.5845942985782,154.8605,194.30868859715639]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt <= 10.000 l","01","Anzahl","421.01.01.000.02.01"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.4826258963222825,135.97830283916753,109.54393333333334,162.41267234500171]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","unterirdisch","02","Nenninhalt > 10.000 bis 50.000 l","02","Anzahl","421.01.01.000.02.02"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1.5139430784203785,194.65524104785953,154.8605,234.44998209571904]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizöltank","01",null,"000","Leckageerkennungssytem = ja","03",null,"00",null,"421.01.01.000.03.00"," inkl. Füll- u. Entleerungseinrichtungen",1,66.052823134342987,66.052823134342987,66.052823134342987]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Brennstoffversorgung","01","Heizölversorgungsleitung für Ölbrenner","02",null,"000",null,"00",null,"00","pauschal","421.01.02.000.00.00"," inkl. Armaturen",1.1045409341841672,62.186105661755434,59.097073999999999,65.275137323510862]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung <= 150 kW","01","Anzahl","421.02.01.000.00.01",null,1.4694604678999177,136.23781804033314,112.9855925,166.02786162099943]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung >150 bis 300 kW","02","Anzahl","421.02.01.000.00.02",null,1.1862201518937097,211.60032057525228,193.57640665050454,229.6242345]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung > 300 bis 500 kW","03","Anzahl","421.02.01.000.00.03",null,1.8721018866016272,213.05332582016845,142.82,267.3735914444444]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeübergabestationen - Fernwärme","02","Fernwärmeübergabestation - Heißwasser","01",null,"000",null,"00","Übertragungsleistung > 500 bis 800 kW","04","Anzahl","421.02.01.000.00.04",null,2.6473504054609758,272.25959384837574,135.1,357.65703977777781]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.164.01.01",null,1.1553369448178092,97.611680465658779,90.576724628000008,104.64663630331755]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.164.01.02",null,1.0082270918797476,141.17432237957345,140.59597438,141.75267037914691]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.164.01.03",null,1.0272205819201818,213.72875624873618,210.85890519747235,216.5986073]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.164.01.04",null,1.2666279171516228,316.27620146248023,279.07200742496053,353.48039549999999]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Kessel","164","Wasserkessel","01","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.164.01.05",null,1.5594906760678358,509.86306296073877,398.40978342147753,621.31634250000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.03.01",null,1.0338197611706235,154.02269587827215,151.46149999999997,156.58389175654435]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.03.02",null,1.0255953308142689,218.40397607851133,215.64423333333332,221.16371882368938]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.03.03",null,1.001206300320415,320.69154189411461,320.49823333333336,320.8848504548958]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.03.04",null,1.1061521338146116,432.88752249062384,411.06956666666662,454.70547831458106]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Ölbrenner","03","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.03.05",null,1.0088667758279704,601.96590231511664,599.30893333333336,604.62287129690003]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.04.01",null,1.2208175734242852,132.92705476202019,119.71001702500001,146.1440924990404]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.04.02",null,1.0072114737755979,207.53744936642607,206.79181250000002,208.28308623285213]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.04.03",null,1.1004983395913257,309.57454634119199,294.76295268238391,324.38614000000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","atmosphärische Gasbrenner (ohne Gebläse)","04","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.04.04",null,1.2008317472278984,447.43964087727477,406.60958425454947,488.26969750000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","421.03.01.014.05.01",null,1.2886017094464153,156.98760691520334,137.19084999999998,176.78436383040673]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","421.03.01.014.05.02",null,1.0143618442228024,220.44672432713293,218.875,222.01844865426585]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","421.03.01.014.05.03",null,1.6804226910884852,376.25762699372376,303.12016298117123,509.37]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","421.03.01.014.05.04",null,1.2970940157514013,459.22742826702768,399.83337653405539,518.62148000000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmeerzeugungsanlage","01","Brenner","014","Gasgebläsebrenner","05","Nennleistung > 500 bis 800 kW","05","Anzahl","421.03.01.014.05.05",null,1.1716550115948723,592.95640534188385,546.08711068376761,639.8257000000001]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.08.01",null,1.5842991292065198,496.41827708392111,384.18019916784232,608.65635499999996]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.08.02",null,1.3606574875297965,621.16560859543301,526.26491719086596,716.06630000000007]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.08.03",null,1.1263476033716426,656.24748440542862,617.25324999999998,695.24171881085738]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Grundwasser-Wärmepumpen (inkl. Brunnenanlage)","08","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.08.04",null,1.1668079053717904,920.51107011632928,849.64714023265844,991.37500000000011]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.09.01",null,1.8671914618369987,299.36210209839703,193.25,360.83474999999999]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.09.02",null,1.2398923944446747,421.61669998869678,376.46156666666667,466.77183331072689]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 80 bis 150 kW","03","Anzahl","421.03.02.000.09.03",null,1.2627363660395623,535.10611336786906,472.97256666666669,597.23966006907131]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Luft-Wärmepumpen (inkl. Verdampfer)","09","thermische Leistung > 150 bis 250 kW","04","Anzahl","421.03.02.000.09.04",null,1.32082510585055,632.4572555349198,545.02793333333329,719.88657773650641]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.02.000.10.01",null,1.9430052835294509,281.74375485997416,191.4667,372.02080971994832]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Wärmepumpe","02",null,"000","Erd-Wärmepumpen (inkl. Erdkollektor)","10","thermische Leistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.02.000.10.02",null,2.0717988812535078,385.44855566996989,250.95950000000002,519.93761133993974]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Gastherme","03",null,"000",null,"00","Nennleistung <= 30 kW","01","Anzahl","421.03.03.000.00.01","inkl. Brenner",1.1609616077770719,138.1224283534296,127.834227,148.41062970685917]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Gastherme","03",null,"000",null,"00","Nennleistung >30 bis 80 kW","02","Anzahl","421.03.03.000.00.02","inkl. Brenner",1.0332806880908214,220.10718822861912,216.50447920723821,223.70989725000004]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Solarthermie","04",null,"000",null,"00","Kollektorfläche <= 100 m2","01","Anzahl","421.03.04.000.00.01",null,1.4490452793620701,305.90433748386545,249.81517496773085,361.99349999999998]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Solarthermie","04",null,"000",null,"00","Kollektorfläche > 100 bis 500 m2","02","Anzahl","421.03.04.000.00.02",null,3.2441390664199887,1193.5105732430181,562.427646486036,1824.5935000000002]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.01.01",null,1.972313025233325,75.950988064688346,51.105645616666663,100.79633051271004]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Hellstrahler (brennerlos)","01","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.01.02",null,2.1041667173897989,100.82190499468619,64.95907866666667,136.68473132270572]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung <= 15 kW","01","Anzahl","421.03.08.000.02.01",null,2.2812695460515129,100.34192973613877,61.160430941666682,139.52342853061086]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"Wärmeerzeugung auf der Grundlage von Brennstoffen oder unerschöpflichen Energiequellen","03","Strahlungsheizung","08",null,"000","Dunkelstrahler (inkl. Brenner)","02","Heizleistung > 15 bis 40 kW","02","Anzahl","421.03.08.000.02.02",null,2.6298323752803161,130.51314548421857,71.911389833333345,189.11490113510379]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.01.01",null,1.2566942412420918,37.872125124688296,33.564250249376585,42.18]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.01.02",null,2.9682737472766889,58.832896291101576,29.58,87.801537444444449]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 500 bis 1.000 l","03","Anzahl","421.04.01.227.01.03",null,1.8752741480822179,92.751723611003001,64.516786110894898,120.9866611111111]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = innenliegender Wärmetauscher; Speicher-/ Ladesystem","01","Volumen > 1.000 bis 2.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.01.04",null,1.6433765804442402,112.50069182581505,85.118929068296751,139.88245458333336]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen <=150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.02.01","inkl. Gasbrenner",2.0157380168398724,99.671786792957462,66.101091166666663,133.24248241924826]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = Gasbrenner","02","Volumen >150 bis 500 l","02","Anzahl","421.04.01.227.02.02","inkl. Gasbrenner",1.801709306571095,140.12411724319665,100.02759166666667,180.22064281972663]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 50 bis 150 l","01","Anzahl","421.04.01.227.03.01",null,1.0066739859271245,47.778907604924832,47.62,47.937815209849667]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 150 bis 300 l","02","Anzahl","421.04.01.227.03.02",null,1.7545126353790614,71.502680848850545,55.4,97.2]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 300 bis 500 l","03","Anzahl","421.04.01.227.03.03",null,1.0908625149675977,76.24330160829345,72.930000000000007,79.556603216586907]
[421,"Wärmeerzeugungsanlagen",421,"zentrale Wassererwärmungsanlagen für Trink- und Betriebswasser","04","Wassererwärmungsanlage","01","Warmwasserspeicher ","227","Beheizung (Art) = elektrisch","03","Volumen > 500 bis 1.000 l","04","Anzahl","421.04.01.227.03.04",null,1.0367470010217001,96.307581943311078,94.57,98.045163886622177]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.01.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.1695180471520967,102.54053838162015,95.86,112.11]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.02.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.2329734219269102,184.01513128018345,120.4,268.85000000000002]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler <100DN","01","pauschal","422.01.01.154.03.01","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.1309187673082981,236.69745880850732,151.19999999999999,322.19491761701465]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 1 bis 5","01","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.01.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.550048098249639,122.22380534910519,95.86,148.5876106982104]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 6 bis 10","02","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.02.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",1.7024476883299982,162.68735083746589,120.4,204.97470167493179]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Heizungsverteiler","154","Anzahl Kreise 10 bis 20","03","Nennweite Zuleitung Verteiler > 100DN bis 200DN","02","pauschal","422.01.01.154.03.02","inkl. Entleerungen, Thermometer, Manometer, Armaturen, Ventile, Klappen, Wächter, Schmutzfänger, Umwälzpumpen, Druckausdehnungsgefäße, Nachspeiseeinrichtungen, Hydrauliche Weichen etc.",2.1071096905836497,234.89749260812391,151.19999999999999,318.59498521624784]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Entgasungsstation","013",null,"00","Anlagenvolumen bis 100 m3 \nArbeitsdruck bis 4,5 bar ","01","Anzahl","422.01.01.013.00.01","inkl. Absperrungen",1.1591487140662504,104.85905729862745,97.13,112.5881145972549]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.01.01","inkl. Absperrungen",1.51210850969605,85.382323144706973,67.976620289413944,102.788026]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.01.02","inkl. Absperrungen",2.4474488965723973,113.73634508428319,65.982904168566378,161.48978600000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.01.03","inkl. Absperrungen",1.6920578384791716,137.12462390523388,101.87346047713439,172.37578733333334]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.01.04","inkl. Absperrungen",2.1391748906624279,185.89593356869446,118.43617513738889,253.35569200000003]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.01.05","inkl. Absperrungen",1.716958447528766,234.40403048462667,172.54885196925332,296.25920900000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Plattenwärmetauscher","01","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.01.06","inkl. Absperrungen",1.5961255514905917,281.45895741483054,216.83000442966099,346.08791040000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung <= 50 kW","01","Anzahl","422.01.01.005.02.01","inkl. Absperrungen",1.2875273289648728,91.310845710121185,79.833665420242383,102.788026]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","422.01.01.005.02.02","inkl. Absperrungen",2.0166946794359775,120.78312676108797,80.076467522175918,161.48978600000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 150 bis 300 kW","03","Anzahl","422.01.01.005.02.03","inkl. Absperrungen",1.646482497281117,138.53457442943892,104.69336152554452,172.37578733333334]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 300 bis 500 kW","04","Anzahl","422.01.01.005.02.04","inkl. Absperrungen",1.9882946429705215,190.38965372822622,127.4236154564524,253.35569200000003]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 500 bis 1.000 kW","05","Anzahl","422.01.01.005.02.05","inkl. Absperrungen",1.6734622647201822,236.64645224904001,177.03369549807999,296.25920900000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Wärmeverteilnetz","01","Wärmetauscher","005","Rohrbündelwärmetauscher","02","Nennleistung > 1.000 bis 2.000 kW","06","Anzahl","422.01.01.005.02.06","inkl. Absperrungen",1.4299146175971325,294.0609397600906,242.03396912018118,346.08791040000006]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen <= 300 Liter","01","Anzahl","422.01.02.000.00.01","Pumpen / Kompressoren",2.2481908297717998,163.5787002864096,100.71988307281919,226.43751750000001]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen > 300 bis 1.000 Liter","02","Anzahl","422.01.02.000.00.02","Pumpen / Kompressoren",2.0102996187835949,199.95944840438605,132.85019680877207,267.06870000000004]
[422,"Wärmeverteilnetze",422,"Wärmeverteilnetz inkl. Pumpen, Verteiler und Rohrleitungen","01","Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung ","02",null,"000",null,"00","Volumen > 1.000 bis 5.000 Liter","03","Anzahl","422.01.02.000.00.03","Pumpen / Kompressoren",1.2318669946388974,276.29862705838889,247.59416911677783,305.003085]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 1 bis 10","01","pauschal","423.02.02.000.00.01",null,1.8658812695590616,46.461488024512164,32.423875000000002,60.499101049024326]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 10 bis 20","02","pauschal","423.02.02.000.00.02",null,2.55602933006928,97.73302110029158,54.967500000000008,140.49854220058316]
[423,"Raumheizflächen",423,"Flächenheizsysteme","02","Wand- / Decken -/ Fußbodenheizung - Verteiler","02",null,"000",null,"00","Anzahl Kreise 20 bis 40","03","pauschal","423.02.02.000.00.03",null,2.7666690451548748,176.26235415917813,93.590571428571437,258.93413688978484]
[429,"Sonstiges zur KG 420",429,"Rampenheizung","01","Rampenheizung (wassergeführt)","01",null,"000",null,"00","Norm-Wärmeleistung <= 50 kW","01","Anzahl","429.01.01.000.00.01",null,1.2239713508450829,34.983069348793151,31.46,38.506138697586309]
[429,"Sonstiges zur KG 420",429,"Rampenheizung","01","Rampenheizung (wassergeführt)","01",null,"000",null,"00","Norm-Wärmeleistung > 50 bis 150 kW","02","Anzahl","429.01.01.000.00.02",null,2.2952690447400244,60.156021342345134,33.08,75.927499999999995]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.01.01.000.00.01",null,1.5818347339573267,39.106237162211485,32,50.618711486634453]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.01.01.000.00.02",null,1.5726423730395602,43.681450485636631,35.637942248322148,56.045738067648145]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.01.01.000.00.03",null,1.5575396810877986,53.97568046334321,43.823312307046983,68.256547874928955]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.01.01.000.00.04",null,1.5419295043476553,71.132730426187507,57.465595738255033,88.607897553730311]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.01.01.000.00.05",null,1.525785826755558,105.4468303518761,84.750162600671146,129.31059691133299]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.01.01.000.00.06",null,1.5155741068073867,151.19896358612755,121.12958508389262,183.58086272146991]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.01.01.000.00.07",null,1.5081855077449582,219.82716343750474,175.69871880872483,264.98626143667531]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.01.01.000.00.08",null,1.5029731051151431,322.76946321457052,257.55241939597317,387.09435950948341]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Abluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","01","Abluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.01.01.000.00.09",null,1.5000532584700896,437.14979630019917,348.50097560402685,522.77002403482572]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.02.01.000.00.01",null,2.2360372192147686,79.93234460400781,51.42,114.97703381202341]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.02.01.000.00.02",null,2.257631439231254,90.72373457069564,57.53348255033557,129.88939901410032]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.02.01.000.00.03",null,2.2926768130329829,115.00436199574324,71.288818288590605,163.44222071877334]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.02.01.000.00.04",null,2.3283451552409993,155.47207437082261,94.214377852349003,219.36359022656171]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.02.01.000.00.05",null,2.3646532256958968,236.4074991209813,140.06549697986577,331.20632924213845]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.02.01.000.00.06",null,2.387322124212615,344.32139878785961,201.2003224832215,480.32998126290749]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.02.01.000.00.07",null,2.4035824661949152,506.19224828817698,292.90256073825503,704.01545929406097]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.02.01.000.00.08",null,2.4149828880945909,748.99852253865311,430.45591812080539,1039.5436763407913]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zuluftanlagen (mit bis zu einer LBF)","02","Zuluftanlage","01",null,"000",null,"00","Zuluft Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.02.01.000.00.09",null,2.4213437333714145,1018.7832717058487,583.2929818791946,1412.3528063927138]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.01.01",null,2.3586930679048379,133.39049519184064,79.430000000000007,187.35099038368128]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.01.02",null,2.3389323703029001,146.93690326201079,88.014303355704698,205.85950316831688]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.01.03",null,2.3060280952474552,177.41632141989365,107.32898590604027,247.50365693374701]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.01.04",null,2.2714327650304673,228.21535168303171,139.5201234899329,316.91057987613056]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.01.05",null,2.2350125783753132,329.8134122093079,203.90239865771812,455.72442576089759]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.01.06",null,2.211629528407105,465.2774929110094,289.74543221476512,640.80955360725375]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.01.07",null,2.1945408321683804,668.47361396356177,418.50998255033556,918.43724537678781]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.01.08",null,2.1823983080948772,973.26779554239022,611.65680805369129,1334.8787830310889]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","mit WRG","01","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.01.09",null,2.175564649969556,1311.9279972966442,826.26439194630871,1797.591602646979]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","431.03.01.000.02.01",null,1.4194057965236804,244.49992805755397,202.11568345323741,286.88417266187048]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","431.03.01.000.02.02",null,1.4408223451051747,262.1088489208633,214.77093525179856,309.44676258992803]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","431.03.01.000.02.03",null,1.48086175275627,301.72892086330933,243.24525179856116,360.21258992805753]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","431.03.01.000.02.04",null,1.5301636027246333,367.7623741007194,290.70244604316548,444.82230215827337]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","431.03.01.000.02.05",null,1.5923623442512174,499.82928057553954,385.61683453237413,614.04172661870507]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","431.03.01.000.02.06",null,1.639433561909182,675.91848920863299,512.16935251798566,839.66762589928067]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","431.03.01.000.02.07",null,1.6782188232685036,940.05230215827339,701.99812949640284,1178.1064748201438]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","431.03.01.000.02.08",null,1.7084161337981634,1336.2530215827337,986.74129496402873,1685.764748201439]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Zu- und Abluftanlagen (mit bis zur einer LBF)","03","Zu- und Abluftanlage","01",null,"000","ohne WRG","02","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","431.03.01.000.02.09",null,1.7264910560157554,1776.4760431654677,1303.1225899280573,2249.8294964028778]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.01.000.00.01",null,2.2212013347762274,177.21934104677368,115.17691214606879,255.83111099425227]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.01.000.00.02",null,1.1464328824893422,189.14392784459616,176.24024434925263,202.04761133993969]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA)","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.01.000.00.03",null,1.4415085803290415,238.53538829814738,195.4,281.67077659629473]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.02.000.00.01",null,2.3527960460068256,78.041700212020473,52.95,124.58055063606142]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.02.000.00.02",null,1.7304977584999086,131.44251984833011,99.552383333333339,172.275176211657]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Jet-Ventilator","02",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.02.000.00.03",null,1.6123781707083709,177.4193151465696,135.82973333333337,219.00889695980587]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 25.000 m3/h","01","Anzahl","431.04.03.000.00.01",null,1.6741851368970011,219.35539208693703,153.4,256.82]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","02","Anzahl","431.04.03.000.00.02",null,1.4339832187138142,300.49181434039963,246.91362868079921,354.07]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Mechanische Entrauchungsanlagen (inkl. Nachströmöffnungen und Überströmeinrichtungen)","04","Rauchschutzdruckanlage (RDA)","03",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 100.000 m3/h","03","Anzahl","431.04.03.000.00.03",null,1.1115192760119432,378.60413291173415,358.60826582346834,398.6]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom <= 5.000 m3/h","01","Anzahl","431.05.01.000.00.01","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.0507621886435887,132.01672347737326,128.74893462385467,135.28451233089186]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 5.000 bis 25.000 m3/h","02","Anzahl","431.05.01.000.00.02","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.2067512387948305,245.76048034797498,222.73510129052133,268.78585940542865]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Küchenabluftanlagen ","05","Küchenabluftanlage","01",null,"000",null,"00","Abluft Volumenstrom > 25.000 bis 50.000 m3/h","03","Anzahl","431.05.01.000.00.03","ohne brandschutztechn. Reinigung, ohne Deckenreinigung / Reinigung der Wrasenfilter durch Küchendienstleister",1.3190172483000864,347.19427177709798,299.43224616513953,394.95629738905643]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Luftschleieranlagen","06","Luftschleieranlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom < 2.500 m3/h","01","Anzahl","431.06.01.000.00.01",null,1.1069403148433559,94.665495543678361,89.86063333333334,99.470357754023368]
[431,"Lüftungsanlagen",431,"Luftschleieranlagen","06","Luftschleieranlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom  > 2.500 bis 5.000 m3/h","02","Anzahl","431.06.01.000.00.02",null,1.1567950448159514,136.00386492110178,126.11663333333333,145.89109650887025]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","432.01.01.000.00.01"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.3882761649015272,174.22474622956642,145.9,202.54949245913284]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","432.01.01.000.00.02"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.4535261247411859,188.60165722722076,153.7392696375839,223.46404481685761]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","432.01.01.000.00.03"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.5785128632440277,220.94970697194299,171.37762632214765,270.52178762173833]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","432.01.01.000.00.04"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.7380229339058222,274.86312321314671,200.77488746308725,348.95135896320619]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","432.01.01.000.00.05"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",1.9486522011323046,382.6899556955542,259.56940974496644,505.81050164614192]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","432.01.01.000.00.06"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.1154916846441556,526.45906567209749,337.9621061208054,714.95602522338947]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","432.01.01.000.00.07"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.2580873937942121,742.11273063691237,455.55115068456382,1028.674310589261]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","432.01.01.000.00.08"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.3724788289803302,1065.5932280841348,631.9347175302014,1499.251738638068]
[432,"Teilklimaanlagen",432,"Teilklimaanlagen","01","Teilklimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","432.01.01.000.00.09"," alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 2 oder 3 LBF",2.4424149645709106,1425.0160030254929,827.91645846979873,2022.1155475811872]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom <= 500 m3/h","01","Anzahl","433.01.01.000.00.01","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.6483732363599208,333.16494639631645,191.15508080568719,506.25]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 500 bis 2.500 m3/h","02","Anzahl","433.01.01.000.00.02","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.6044824377345064,350.07938338359452,202.72575086198668,527.99565779658531]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 2.500 bis 5.000 m3/h","03","Anzahl","433.01.01.000.00.03","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.5219618679895563,388.13686660497024,228.75975848866057,576.92338783890216]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 5.000 bis 10.000 m3/h","04","Anzahl","433.01.01.000.00.04","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.4195118800695883,451.56600530726314,272.14977119978369,658.46960457609691]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 10.000 bis 20.000 m3/h","05","Anzahl","433.01.01.000.00.05","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.2889212480613033,578.42428271184883,358.92979662202993,821.56203805048654]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 20.000 bis 30.000 m3/h","06","Anzahl","433.01.01.000.00.06","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.1890828500938149,747.56865258462972,474.63649718502495,1039.0186160163394]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 30.000 bis 50.000 m3/h","07","Anzahl","433.01.01.000.00.07","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.106156669786754,1001.2852073938011,648.19654802951754,1365.2034829651184]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 50.000 bis 75.000 m3/h","08","Anzahl","433.01.01.000.00.08","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.0411733922391404,1381.8600396075583,908.53662429625638,1854.4807833882871]
[433,"Klimaanlagen",433,"Klimaanlagen","01","Klimaanlage","01",null,"000",null,"00","Volumenstrom > 75.000 bis 100.000 m3/h","09","Anzahl","433.01.01.000.00.09","alle Taschenfilterklassen, keine Aktivkohlefilter, inkl. Wärmetauscher / 4 LBF",2.0021000749759565,1804.7209642895107,1197.8033757037438,2398.1222283029192]